Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Поставка поковок бандажных колец ротора турбогенератора ТВС-32

Саров

2015
Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта турбогенератор ТВС-32 ст. № 8

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Поставка поковок бандажных колец ротора турбогенератора ТВС-32

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поковки бандажных колец ротора ТВС-32 должны быть новыми, дата изготовления не ранее 2014 года. Поковки не должны быть бывшие в употреблении, отремонтированные, восстановленные.

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

Поковки бандажных колец - отожжённые в растворе, холоднотянутые с последующим снятием напряжений. Снятие напряжений проводится в соответствии с техническими требованиями нормативных документов. Если не указано ничего другого, отжиг проводится при температуре от 310°С до 400°С.

Подраздел 1.4 Документы изготовления

Протоколы испытаний: 1) Химический состав, процесс плавки; 2) Данные термообработки; 3) Механические свойства; 4) Металлографический контроль; 5) Ультразвуковой контроль; 6) Краско-капиллярная дефектоскопия; 7) Магнитная проницаемость; 8) Протокол контроля размеров; 9) Маркировка поковки.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поковки предназначены для изготовления бандажных колец ротора турбогенератора ТВС-32.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заданные физико-химические показатели поковок должны быть неизменными в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации бандажных колец; - стойкие к воздействию температуры (монтаж-демонтаж на ротор при 200-250ºС); - стойкость к воздействию механических нагрузок (центробежных, вибрационных, напряжений металла при посадках с натягом и др.).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

а) Химический состав стали: Элемент/ Требования; С; Cr; Mn; N; Si; Р; S. Мин.; 0,06; 18,00; 18,00; 0,50; 0,25. Макс.; 0,12; 20,00; 20,00; 0,8; 0,025; 0,010. б) Механические свойства: Предел текучести - 800-1050МРа; Временное сопротивление на разрыв - min 950МРа; Относительное удлинение - min 28%; Относительное сужение - min 65%; Ударная вязкость - min 180Дж/см2. в) Ультразвуковой контроль, краско-капиллярная дефектоскопия - отсутствие внутренних и поверхностных дефектов металла. г) размеры поковок: ø внутренний – 734 мм, ø наружный – 852 мм, длина поковки – 592 мм, масса – 600 кг. д) Магнитная проницаемость: относительная проницаемость: µr= макс. 1,01. е) Количество поковок бандажных колец- 2 шт. Механические, магнитные, физико-технические свойства поковок должны соответствовать ТУ 24.00.4821-89 для группы прочности 5. Поковки могут поставляться и по техническим условиям иностранных производителей, при этом свойства, правила и методы приемки должны соответствовать ТУ 24.00.4821-89.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования к долговечности, устойчивости к механическим нагрузкам по ТУ 24.00.4821-89

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Шероховатость поверхности поковок Rz 80-100

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка изделия: - маркировка поковок осуществляется электрографическим способом; - маркировка наносится на торец поковок бандажного кольца; - маркировка упаковки осуществляется на фирменной бирке; - маркировка поковок и упаковки должна содержать информацию о: номере заказа заказчика, номере поставщика, номере поковки, номере плавки, технических условиях по которым изготавливалась поковка; - маркировка должна быть четкой, хорошо читаемой; - маркировка упаковки по ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поковки должны быть помещены на деревянный поддон, раскреплены упаковочными лентами ПЭТ, снаружи поддона поковки закрыты плитами OSB с нанесением маркировки по ГОСТ 14192 – 96: - предельная масса брутто – 700 кг, нетто – 600 кг на один поддон. - перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке: Сертификат на поковку, паспорт изделия, сертификат соответствия на сталь, сертификат соответствия на изделие.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Методы приемки должны соответствовать ТУ 24.00.4821-89.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику вместе с продукцией передается комплект документов в составе: Сертификат на поковку, паспорт изделия, сертификат соответствия на сталь, сертификат соответствия на изделие, в том числе документы, подтверждающие качество изделий, сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поковки транспортируются поставщиком на ремонтное предприятие ОАО «СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ» по адресу Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 5, тел./факс: (863) 201-71-24 Для перевозки поковок допускается использовать любой вид транспорта на колесном ходу с пневматической подвеской и закрытым бортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поддоны с поковками запрещено складировать друг на друга.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на изделие 8 лет при условии соблюдений правил эксплуатации по ТУ 24.00.4821-89. В случае выявление отклонений механических, магнитных, физико-технических свойств поковок при выполнении входного контроля качества, изделия подлежат возврату Поставщику, с целью обмена поковок на новые надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Для подтверждения качества изделий необходимо предоставление сертификата соответствия на сталь, сертификата соответствия на изделие. Изделия подвергаются входному контролю качества с проверкой механических, магнитных, физико-технических свойств в специализированной организации за счет средств Поставщика.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 14 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все представленные документы должны быть оформлены на бумажном носителе, на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |