Информация открытого доступа
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Светодиодные светильники
 L-office 100/3700-5050/35-55/220АС/УК/Д/ОS/5,ОК Premium oslon
 или эквивалент (или аналог), 
L-school 24/3000/32/220АС/Д/ОS/L-school-2/5,ОК/Т
 или эквивалент (или аналог),
L-trade 32/3000/220АС/Д/ОS/IKIII-32/5,ОК IP64 или эквивалент (или аналог)
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Светодиодные светильники L-office 100/3700-5050/35-55/220АС/УК/Д/ОS/5,ОК Premium oslon или эквивалент (или аналог), L-school 24/3000/32/220АС/Д/ОS/L-school-2/5,ОК/Т или эквивалент (или аналог), L-trade 32/3000/220АС/Д/ОS/IKIII-32/5,ОК IP64 или эквивалент (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 1 квартала 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Светодиодные светильники должны быть промышленного изготовления, серийно выпускаемые.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для освещения рабочих помещений


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Светодиодные светильники устанавливаются внутри отапливаемых помещений с постоянным пребыванием людей. Светильник должен сохранять свои характеристики при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 55(С.
Марки и модели светильников определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с ранее поставленными светильниками, используемыми в действующем производстве для выполнения утвержденной программы.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Наименование
	Технические требования

	1. Светильник накладной L-office 100/3700-5050/35-55/220АС/УК/Д/ОS/5,ОК Premium oslon или эквивалент (или аналог)


	Количество, шт.
	546

	Наличие двух режимов: номинальный, турбо
	имеется

	Напряжение питания, В
	От 140 до 265

	Частота, Гц
	50 ± 10%

	рабочий ток светодиодов в номинальном режиме, мА
	100

	рабочий ток светодиодов в режиме «Турбо», мА
	150

	коэффициент мощности драйвера, cos φ
	≥0,95

	коэффициент пульсаций светового потока
	не  более 1%

	потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт
	35

	потребляемая мощность в режиме «Турбо», Вт
	55

	марка светодиода
	OSRAM DURIS E 5 или эквивалент (или аналог)

	светоотдача с одного светодиода в номинальном режиме, люмен
	41

	светоотдача с одного светодиода в режиме «Турбо», люмен
	56

	количество светодиодов, шт.
	100

	диаграмма распределения светового потока
	Д (косинусная)

	общий световой поток светильника в номинальном режиме, люмен
	3700

	общий световой поток светильника в режиме «Турбо», люмен
	5050

	световой поток светодиодного модуля в номинальном режиме, люмен
	4100



	световой поток светодиодного модуля в режиме «Турбо», люмен
	5600

	цветовая температура, К
	5000

	габаритные размеры, мм: В×Д×Ш
	45x595x595

	масса, кг
	4

	температура эксплуатации
	от 0 до +55°С

	вид климатического исполнения
	УХЛ 4

	класс защиты от поражения электрическим током
	1

	степень защиты светодиодного модуля
	IP40

	2. Светильник накладной L-school 24/3000/32/220АС/Д/ОS/L-school-2/5,ОК/Т или эквивалент (или аналог)


	Количество, штук
	100

	Напряжение питания, В
	от 140 до 265

	Частота, Гц
	50 ± 10%

	Рабочий ток светодиодов, мА
	150

	Коэффициент мощности драйвера, сos φ
	≥ 0,95

	Потребляемая мощность, Вт
	32

	Марка светодиода
	OSRAM или эквивалент (или аналог)

	Количество светодиодов, шт
	60

	Световой поток, лм
	3000

	Цветовая температура, К
	3000-6000

	габаритные размеры, мм В×Д×Ш
	45х1200х200

	масса, кг
	3,3

	температура эксплуатации, °С
	от 0 до +50

	вид климатического исполнения
	УХЛ 4

	класс защиты от поражения электрическим током
	1

	степень защиты светодиодного модуля
	IP40

	3. Светильник накладной поворотного типа L-trade 32/3000/220АС/Д/ОS/IKIII-32/5,ОК IP64 или эквивалент (или аналог)


	Количество, шт.
	52

	Напряжение питания, В
	от 140 до 265

	Частота, Гц
	50 ± 10%

	Рабочий ток светодиодов, мА
	150

	Коэффициент мощности драйвера, сos φ
	≥ 0,95

	Потребляемая мощность, Вт
	32

	Марка светодиода
	OSRAM DURIS или эквивалент (или аналог)

	Количество светодиодов, шт
	60

	Световой поток, лм
	2770-3000

	Цветовая температура, К
	4000-5000

	габаритные размеры, мм В×Д×Ш
	56,5х1026х47,5

	масса, кг
	1,6

	вид климатического исполнения
	УХЛ 1

	класс защиты от поражения электрическим током
	1

	Степень защиты корпуса светильника
	IP64


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	При поступлении товара на территорию Заказчика проверяется представленная документация, целостность товара и упаковки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче товара Заказчику, Продавец передает ему документацию о сертификации данного вида товара, о дате выпуска данного товара, о его целостности, документацию на русском языке на данный вид товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар доставляется в соответствии с требованиями завода – изготовителя, а также согласно маркировке, нанесенной на упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	До отправки товара Заказчику, товар должен храниться и складироваться в соответствии с требованиями завода – изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 36 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Необслуживаемые


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствовать требованиям к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и правила эксплуатации светильников должны соответствовать Правилам противопожарного режима РФ, ГОСТ 12.2.003-91 

При нормальной работе светодиодных светильников температура их поверхности не должна превышать 40°С. Степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP40 по ГОСТ14254. Изоляция по ГОСТ Р МЭК60598-1. Пожаробезопасность - ГОСТ12.1.004. Класс защиты от поражения эл. током - I- ГОСТ 12.2.007.0.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Расположение светодиодов в светильнике – за светорассеивающим стеклом из оптического, светостабилизированного пластик-диффузора. Драйвер должен иметь защиту от излучаемых помех в сети 220V, коэффициент мощности 0,9 и соответствовать всем требованиям по ЭМС (электромагнитной совместимости) согласно ГОСТ Р. 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	       Светодиодный светильник накладного типа должен поставляться с крепежом (капроновым дюбелем или металлическим анкером; с шурупом или  саморезом или шпилькой с гайкой и шайбой). Присоединение - через клеммную колодку по ГОСТ17557-82.
      Светильник оборудован защитной маркерной полосой от несанкционированного вскрытия на месте скрепления.

Каждый светильник, согласно ГОСТ 17677-82, должен иметь на корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей светильника несмываемую отчетливую маркировку по ГОСТ 18620, содержащую: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение светильника;

- степень защиты оболочки; 

- месяц и год изготовления; 
- обозначение стандарта или технических условий, по которым выпускается светильник.
   Конструкция светильника - цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, разработанный специально под светодиоды.

   Светорассеивающее стекло - оптический светостабилизированный пластик-диффузор.    Предоставление в заявке официального письма производителя светодиодов о подтверждении использования указанных светодиодов в производстве предлагаемых светодиодных светильников. Предоставление в заявке протокола испытаний независимой, аккредитованной лаборатории исследования световых приборов с результатами исследования параметров:
1. Полная потребляемая мощность; 
2. Световой поток;
3. Световая эффективность прибора;

4. Коэффициент мощности;

5. Коэффициент пульсации.

    Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.
    Требования к Поставщику – наличие официального статуса Дилера Производителя предлагаемой продукции.

    Наличие сервисного центра в радиусе 150 км.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Светильники должны поставляться единовременно в количестве согласно заявке.

Срок поставки оборудования не должен превышать 30 дней с момента заключения договора на поставку товара.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В составе заявки должны присутствовать все указанные в технической части документации характеристики предлагаемого товара, заверенные (подтвержденные) изготовителем товара или официальным дилером изготовителя товара на территории Российской Федерации (при этом в составе заявки должна прилагаться копия дилерского соглашения).

Документация должна предоставляться в бумажном виде и на цифровом носителе, на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять  участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблоговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдаются директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования г.Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Отсутствуют
8

