ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на комплекс работ по модернизации ячеек КРУСН-6кВ с монтажом дуговой защиты.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем 

по объекту: секции 1- 4 КРУСН-6 кВ ЗАО «СГК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Комплекс работ по модернизации ячеек КРУСН-6кВ с монтажом дуговой защиты.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Действующее оборудование комплектного распределительного устройства 6 кВ на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 3-16, ряды Б-В главного корпуса БВД, кабельные отсеки №№3-5.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Составление ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Приведение оборудования КРУСН в соответствие с требованиями п.5.4.19 ПТЭ ЭСиС  в части наличия быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	При выполнении комплекса работ по модернизации ячеек КРУСН-6кВ с монтажом дуговой защиты осуществляется следующее:
3.2.1. Разработка и согласование с заказчиком проектно-сметной документации: 

· разработка графика выполнения работ;

· разработка проекта модернизации ячеек секций 1-4 КРУСН-6кВ по введению в работу быстродействующей дуговой защиты с контролем по току на базе волоконной оптики и микропроцессорной техники для защиты шкафов комплектной распределительной электрической подстанции КРУСН-6кВ при возникновении в них коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой;
· разработка алгоритма работы дуговой защиты секций 1-4 КРУСН-6кВ;

· определение необходимого состава оборудования дуговой защиты в соответствии с выбранным алгоритмом;
· разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
3.2.2. Строительно-монтажные работы по установке оборудования, монтажу коммуникаций, силовых, контрольных кабелей и т.п.

3.2.3. Электромонтажные работы:

· монтаж оборудования дуговой защиты секций 1-4 КРУСН-6кВ;

· монтаж необходимой кабельно-проводниковой продукции;

· монтаж необходимой оптоволоконной продукции;

· монтаж необходимых блокировочных связей с действующими ячейками.
3.2.4. Пусконаладочные работы:

· проведение пусконаладочных работ по всему комплексу оборудования дуговой       защиты секций 1-4 КРУСН-6кВ;

· проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным решениям и заводским характеристикам:
· разработка эксплуатационной документации;

Объёмы выполняемых работ:
№ ячейки

КРУСН
Наименование видов работ
Тип ячейки

Тип выклю-

чателя

Действие защиты

I секция КРУСН-6 кВ

яч.2

ЭД Дутьевого вентилятора 6А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2

яч.3

КТПН-1:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.4

ЭД Дымососа 6А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.5

Трансформатор СН М19Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.6

ЭД Шаровой мельницы 6А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.7

ЭД Сетевого насоса №7:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.8

ЭД Мельничного вентилятора 6А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.9

ЭД Сетевого насоса №4:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.10

ЭД Мельничного вентилятора 6Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2

яч.11

Трансформатор СН М11Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.12

ЭД Шаровой мельницы 6Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.13

ЭД Сетевого насоса №2:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;
 ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.14

ЭД Дымососа 6Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.15

ЭД ПЭН №5:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.16

ЭД Дутьевого вентилятора 6Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.17

Трансформатор СН М8Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.19

Трансформатор СН М5Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.21

Трансформатор напряжения I секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке ТН;

ПНР

К-III
-

1. На отключение ВВ ввода рабочего яч.23 и резервного питания  яч.18 на секцию от ВОД №1 с блокировкой МТЗ вводов

2. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1

-

Шинный мост между четными и нечетными ячейками секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке шин;

ПНР

-

-

яч.18

Резервный ввод ЛСР №2:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны сборки резервного питания №1 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ яч.18 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.26 КРУСН ЛСР №2 ввода рабочего питания на II секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.26 ГРУ-2 ЛСР №2 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ

яч.23

Рабочий ввод ЛСР №1:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны яч.25 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ яч.23 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.27 КРУСН ЛСР №1 ввода резервного питания на II секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.1 ГРУ-2 ЛСР №1 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

4. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №2

II секция КРУСН-6 кВ и сборка резервного питания №1
яч.20

Сборка резервного питания №1 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

1. На отключение ВВ яч.26 ГРУ-2 ЛСР №2 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ

1. На отключение ВВ яч.26 ГРУ-2 ЛСР №2 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ.

яч.22

Сборка резервного питания №1 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

яч.24

Сборка резервного питания №1 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

яч.25

Ячейка ввода ЛСР №1 на секции I и II КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-
1. На отключение ВВ яч.1 ГРУ-2 ЛСР №1 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ

яч.26

Рабочий ввод ЛСР №2:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны сборки резервного питания №1 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ яч.26 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.18 КРУСН ЛСР №2 ввода резервного питания на I секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.26 ГРУ-2 ЛСР №2 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

4. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД№2

яч.27

Резервный ввод ЛСР №1:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны яч.25 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ яч.27 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.23 КРУСН ЛСР №1 ввода рабочего питания на I секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.1 ГРУ-2 ЛСР №1 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

яч.28

ЭД Дутьевого вентилятора 7А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2

яч.30

ЭД Дымососа 7А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.31

ЭД ПЭН №6:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.32

ЭД Шаровой мельницы 7А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2
яч.33

ЭД Сетевого насоса №3:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;
 ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.34

ЭД Мельничного вентилятора 7А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.35

Резервный возбудитель №2:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.36

ЭД Мельничного вентилятора 7Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.37

Трансформатор СН М16Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.38

ЭД Шаровой мельницы 7Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.39

Трансформатор СН М16Т :

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.40

ЭД Дымососа 7Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.41

ЭД Сетевого насоса №5:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.42

ЭД Дутьевого вентилятора 7Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.44

Трансформатор СН С21Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.29

Трансформатор напряжения II секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке ТН;

ПНР

К-III
-

1. На отключение ВВ ввода рабочего яч.26 и резервного питания  яч.27 на секцию от ВОД №1 с блокировкой МТЗ вводов

2. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1
-

Шинный мост между четными  и нечетными ячейками секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке шин;

ПНР

-

-

III секция КРУСН-6 кВ
яч.43

ЭД Дымососа 8А 1 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2
яч.45

ЭД Дымососа 8А 2 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.46

Трансформатор СЧР ЭД СЭН №4,8:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВВ/TEL
яч.47

ЭД Шаровой мельницы 8А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.48

ЭД Дутьевого вентилятора 8Б 1 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.49

Трансформатор СН С22Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III У

ВВ/TEL
яч.50

ЭД Дутьевого вентилятора 8Б 2 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III У

ВМП-10

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2
яч.51

ЭД Сетевого насоса №1:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III У

ВВ/TEL

яч.52

ЭД Дутьевого вентилятора 8А 1 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.53

ЭД ПЭН №7:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

яч.54

ЭД Дутьевого вентилятора 8А 2 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.55

Трансформатор СН М7Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III 

ВВ/TEL
яч.56

ЭД Дымососа 8Б 1 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.58

ЭД Дымососа 8Б 2 скорость:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.60

ЭД Мельничного вентилятора 8Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.57

Трансформатор напряжения III секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке ТН;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

ПНР

К-III
-

1. На отключение ВВ ввода рабочего яч.59 и резервного питания  яч.62 на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

2. Запрет действия АВР ввода резервного питания. на секцию от ВОД №1,2

-

Шинный мост между четными  и нечетными ячейками секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке шин;

ПНР

-

-

яч.59
Рабочий ввод ЛСР №3:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны яч.61 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III 

ВВ/TEL
1. На отключение ВВ яч.59 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.75 КРУСН ЛСР №3 ввода резервного питания на IV секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.29 ГРУ-2 ЛСР №3 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

4. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД№2

яч.61

Ячейка ввода ЛСР №3 на секции III и IV КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

1. На отключение ВВ яч.29 ГРУ-2 ЛСР №3 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ

яч.62

Резервный ввод ЛСР №4:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны сборки резервного питания №2 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III
ВВ/TEL

1. На отключение ВВ яч.62 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.72 КРУСН ЛСР №4 ввода рабочего питания на IV секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.10 ГРУ-2 ЛСР №4 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ

яч.64

Сборка резервного питания №2 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

На отключение ВВ яч.10 ГРУ-2 ЛСР №4 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ.

яч.66

Сборка резервного питания №2 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-III
-

яч.70

Сборка резервного питания №2 КРУСН:

монтаж ВОД №1 в отсеке ячейки;

ПНР

К-XXVI
-

яч.72

Рабочий ввод ЛСР №4:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны сборки резервного питания №2 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВМПЭ-10

1. На отключение ВВ яч.72 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.62 КРУСН ЛСР №4 ввода резервного питания на III секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.10 ГРУ-2 ЛСР №4 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

4. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД№2

яч.75

Резервный ввод ЛСР №3:

монтаж ВОД №1 в отсеке ВВ и шин со стороны яч.61 КРУСН;

монтаж ВОД №2 в отсеке ввода шин на секцию;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВМПЭ-10

1. На отключение ВВ яч.75 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ ввода;

2. На отключение ВВ яч.59 КРУСН ЛСР №3 ввода рабочего питания на III секцию КРУСН от ВОД №1 с блокировкой МТЗ ввода;

3. На отключение ВВ яч.29 ГРУ-2 ЛСР №3 от ВОД №1 с блокировкой МТЗ;

яч.76

Трансформатор напряжения IV секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке ТН;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

ПНР

К-XXVI
-

1. На отключение ВВ ввода рабочего яч.72 и резервного питания  яч.75 на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

2. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2.

-

Шинный мост между четными  и нечетными ячейками секции:

монтаж ВОД №1 в отсеке шин;

ПНР

-

-

яч.68

Трансформатор СН М10Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-III-У

ВМП-10
1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ яч.10 ГРУ-2 ЛСР №4 от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ.

яч.63

ЭД Шаровой мельницы 8Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2

яч.65

ЭД Мельничного вентилятора 8А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.67

Трансформатор СН М12Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-III-У

ВМП-10

яч.69

ЭД Сетевого насоса №8:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;
ПНР

К-XII
ВМП-10
яч.71

Трансформатор СН М18Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XII
ВМП-10
яч.73

ЭД Сетевого насоса №1А:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;
ПНР

К-XII
ВМП-10
яч.74

Трансформатор СН М20Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВМП-10
яч.77

Трансформатор СН М15Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВМП-10
яч.78

ЭД Сетевого насоса №6:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-XXVI
ВМП-10
яч.79

Трансформатор СН М6Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВМП-10
1. На отключение ВВ ячейки от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ присоединения;

2. На отключение ВВ ввода рабочего и резервного питания на секцию от ВОД №1,2 с блокировкой МТЗ вводов

3. Запрет действия АВР ввода резервного питания на секцию от ВОД №1,2

яч.80

ЭД Сетевого насоса №1Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-XXVI
ВМП-10
яч.82

Трансформатор СЧР ЭД СЭН №1А,1Б:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу;

ПНР

К-XXVI
ВВ/TEL
яч.84

Трансформатор СН С25Т:

монтаж ВОД №1 в кабельном отсеке;

монтаж ВОД №2 в отсеке шин;

монтаж цепей защиты в релейном шкафу; 
ПНР

К-XXVI
ВВ/TEL
     Решение по выбору логики работы и типа оборудования для реализации дуговой защиты, а также места его расположения на секциях КРУСН определить на стадии проектирования.
     По завершении работ исполнителем устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий пола и т. д., вызванные технологией проведения работ.
Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком обеспечиваются исполнителем работ.
В комплект поставки необходимо включить ЗИП в составе:

· Волоконно-оптический датчик (ВОД) – 2 шт.;

· Оптический тестер ОТ-1 для проверки устройств дуговой защиты типа ОВОД – 1 шт.
Все примененное оборудование должно иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Составление ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	База исполнителя, ЗАО «СГК»


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:   02  июня 2014 г.

Окончание: 31 августа 2014 г. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  отраслевых нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стесненных условиях.
Работы по монтажу выполняются отдельными этапами с учетом возможностей отключения (переключения) работающего оборудования


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. 

Исполнитель устанавливает гарантийный срок на установленное оборудование не менее 36 месяцев с момента включения оборудования в работу. 

Исполнитель осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев.

Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок не превышающий 24 часа.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	В результате работ заказчику сдается соответствующая настоящему ТЗ и проекту работоспособная система дуговой защиты, укомплектованная необходимой технической документацией (паспорта, сертификаты на оборудование, проектная документация, инструкции по эксплуатации, акты выполненных работ и т.д.)

Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Необходимо провести обучение персонала по эксплуатации системы на месте производства работ.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

(в электронном виде)
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	План, разрез, перечень ячеек КРУСН 1-3 секц.
	1

	2
	Схема электрических соединений КРУСН
	1

	3
	Линии собственного расхода №1, 2, 3, 4. Цепи управления, сигнализации, защиты
	10

	4
	План, разрез, перечень ячеек КРУСН 4 секц.
	1

	5
	Схема эл. соединений КРУСН 1, 2 секций
	1

	6
	Схема эл. соединений КРУСН 3, 4 секций
	1


95

