4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения договора проведения работ по Реконструкции 
водопроводных сетей 1-й промплощадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

1. Форма процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора и переторжки
2. Заказчик: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
3. Организатор размещения заказа: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел 067).
4. Контактное лицо: Михалёв Александр Анатольевич
Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  (по московскому времени)
Телефон/факс: (34342) 3-70-29 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва») 
5. Предмет договора: Реконструкция водопроводных сетей 1-й промплощадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Состав и объем работ:
Реконструкция участков наружного водопровода площадки №1, с использованием  трассы и отметок существующего водопровода: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб ДУ 150 мм. Замена участка водопровода по 3-4 метра отходящего от  реконструируемого (ввода в здания и пр.). Использование для реконструкции водопровода следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» (вариант безколодезной установки), гидранты пожарные марки Krammer DUO GOST (вариант безколодезной установки), и полиэтиленовые трубы Ø160 мм (труба ПЭ100 SDR17,6-160×9,1 питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих водопроводных колодцев.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 225 м на участке от задвижки ДУ 150 мм «HAWLE» безколодезной установки (ВК-6 в районе ПГ-31 у зд. 141) до ВК-2 на водоводе ДУ 300 мм (в районе зд.132Б). Замена на этом участке существующей арматуры, и замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 300 мм – 2 шт., задвижки Ø 150 мм – 5 шт., задвижки Ø 100 мм – 1 шт., задвижки Ø 50 мм – 1 шт., пожарные гидранты – 2 шт.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 230 м на участке от задвижки ДУ 150 мм «HAWLE» безколодезной установки  (в ПГ-35 с юго-западной стороны зд.142) до ВК-1 на водоводе ДУ 300 мм  (с северо-западной стороны зд. 142).  Замена на этом участке существующей арматуры и установка недостающей ДУ 300 мм  (2 шт.) в ВК-2: задвижки Ø 300 мм – 2 шт., задвижки Ø 150 мм – 3 шт., пожарные гидранты – 2 шт.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 290 м на участке от задвижки ДУ 150 мм «HAWLE» безколодезной установки (в ПГ-31 у зд.141) до ПГ-24 (с северо-восточной стороны зд.306). Замена на этом участке существующей арматуры и замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы: задвижки Ø 150 мм – 13 шт., пожарные гидранты – 2 шт.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 170 м на участке от ВК-13 (с северо-восточной стороны зд.351) до ПГ-22 с юго-восточной стороны зд.303. Замена на этом участке существующей арматуры и замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 150 мм – 7 шт., задвижки Ø 100 мм – 4 шт., пожарные гидранты – 3 шт.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 240 м на участке от задвижки ДУ 150 мм «HAWLE» безколодезной установки (в ПГ-1 с северо-восточной стороны зд.101) до ПГ-19 (с северной стороны зд.102А). Замена на этом участке существующей арматуры и замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 150 мм – 5 шт., задвижки Ø 100 мм – 2 шт., пожарные гидранты – 2 шт.
· Замена стальных и ч/в труб ДУ 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм протяжённостью 230 м на участке от ПГ-24 (с северо-восточной стороны зд.306) до ВК-7 на водоводе ДУ 300 мм  (с северо-восточной стороны зд. 108А). Замена на этом участке существующей арматуры и замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 300 мм – 2 шт., задвижки Ø 150 мм – 6 шт., пожарные гидранты – 2 шт.
Дополнительные условия

1. Разработка подрядчиком Проекта организации работ, смет, согласование и утверждение в установленном порядке.

2. Поставка подрядчиком строительных материалов, трубы, арматуры.
3. По заявкам подрядчика для производства монтажных работ отключение заказчиком участков водопроводной сети.
4. Восстановление подрядчиком нарушенного благоустройства (грубая планировка и отсыпка щебнем дорог и тротуаров) после замены трубопроводов (предусмотреть сметой).
6. Место выполнения работ: г. Лесной, Свердловской области, промышленная площадка 1, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Начальная (максимальная) цена договора: 14 136 036 руб. (Четырнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч тридцать шесть рублей ноль ноль копеек) без НДС, 

НДС – 2 544 486, 48  руб., всего – 16 680 522, 48 руб. (Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать два рубля сорок восемь копеек) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, материалов и оборудования, стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, ГСМ, расходы за пользование энергоресурсами (тепло-, водо-, электро-) и телефоном в период выполнения работ, стоимость полного комплекта технической документации, расходы на проведение строительно-монтажных работ, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: по условиям договора.
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.
9. Срок выполнения работ: с 20.05.2012 г. по 20.11.2012 г.
10. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении конкурса в электронном виде:

Документация по проведению конкурса размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru. Доступ к документации по проведению конкурса предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении конкурса и в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в конкурсе:
«14» марта 2012 г. 15:00 (по московскому времени).
12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
«16» апреля 2012 г. 8:00 (по московскому времени).
13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе): рассмотрение заявок на участие в конкурсе и поведение итогов конкурса состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 

«16» апреля 2012 г. 8:00 (по московскому времени).
14. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок): подведение итогов конкурса в электронном виде состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  не позднее «20» апреля 2012 г.

15. Возможность проведения процедуры переторжки: без переторжки.
16. Предоставляемые преференции: не предоставляются.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе), не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации.




















































































































































































































































































































































































PAGE  
3

