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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля коаксиального радиочастотного  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (дата выпуска не ранее 2014г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель РК 75-4,8-331 фнг (С)-HF
	ТУ16.К99-006-2001
Кабель коаксиальный радиочастотный безгалогенный, должен быть предназначен для групповой стационарной прокладки в сетях кабельного телевидения в качестве распределительного и абонентского кабеля, системах видеонаблюдения и спутникового приема.

«HF» (halogen free) – должно быть соответствие требованиям по коррозийной активности продуктов дымо-газовыделения при горении, установленным нормами ГОСТ Р.
Кабель не должен выделять коррозионно-активных газообразных продуктов, обладать пониженным дымо- и газовыделением. Должен соответствовать требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 3) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория С) и иметь соответствующий сертификат пожарной безопасности.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – П3.8.1.2.1.

Должен использоваться с соединителями типа F, BNC, TNC.

Должен эксплуатироваться внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Конструкция должна быть:
Внутренний проводник: медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,1 мм

Изоляция: пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник: оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,95 мм.
Оболочка: безгалогенная полимерная композиция белого или серого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); наружный диаметр кабеля (6,9±0,2) мм
Электрические параметры должны быть:
Волновое сопротивление, Ом

75 ± 3,5

Электрическая емкость, пФ / м

55

Коэффициент укорочения длины волны

1,22

Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, МОм × км

5000

Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току 
при 20 °С, не более, Ом / км

20 / 22

Сопротивление связи, не более, мОм / м

10

Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ

2,5

Массогабаритные и эксплуатационные параметры должны быть:
Диапазон рабочих температур, °С

От -60 до +85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С, мм

не более 40/80

Срок службы, лет

не менее 15лет
Расчетная масса,кг / км

не более 53,2


	не менее

24 месяцев
	15
	км

	2
	Кабель РК 75-4-12
	Кабель радиочастотный коаксиальный должен быть 75 Ом со сплошной полиэтиленовой изоляцией и в поливинилхлоридной оболочке

ГОСТ 11326.9-79
	не менее

24 месяцев
	60
	км

	3
	Кабель РК 75-4-15
	Кабель радиочастотный коаксиальный должен быть 75 Ом со сплошной полиэтиленовой изоляцией и в поливинилхлоридной оболочке

ГОСТ 11326.9-79 
	не менее

24 месяцев
	25
	км

	4
	Кабель РК 75-4-19нг(А)HF
	ТУ16.К71-336-2004
Кабель радиочастотный должен быть: медный многопроволочный предназначен для применения на АЭС. Согласно журналу номенклатуры кабельных изделий для АЭС, кабельная продукция должна быть с 4 классом безопасности. Длины должны быть не менее строительных.
«HF» (halogen free) – должно быть соответствие требованиям по коррозийной активности продуктов дымо-газовыделения при горении, установленным нормами ГОСТ Р
Кабель не должен выделять коррозионно-активных газообразных продуктов, обладает пониженным дымо- и газовыделением. Должен соответствовать требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», стойкий к воздействию плесневых грибов, стойкий к воздействиям при режиме «малой течи»
Конструкция должна быть:

внутренний проводник, сплошная изоляция из сшитого полиэтилена, 
внешний проводник - оплетка из медных проволок, 
оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 
Кол-во проволок внутреннего проводника – 7; номинальный диаметр проволок внутреннего проводника, - 0,3  мм; номинальный диаметр проволоки оплетки (внешний проводник) - 0,12 мм; 
Диаметр по изоляции,- 4,6 ± 0,2  мм; наружный диаметр кабеля, (D) - 7,5 ± 0,6 мм.
Коэффициент поверхностной плотности оплетки (внешнего проводника) 88 - 92 %

Электрические параметры должны быть:
Волновое сопротивление, - 75 ± 3  Ом

Испытательное напряжение частотой 50 Гц, —  5,5  кВ 
Электрическая емкость на длине 1 м, - 63 пФ 
Коэффициент затухания на частоте 0,2 Ггц —  не более  0,18 дБ/м, 
Коэффициент затухания на частоте 3 Ггц — не более  1,5 дБ/м 
Напряжение начала внутренних разрядов при частоте 50 Гц, -  не менее 2,2 кВ,
Сопротивление связи кабелей на длине 1 м - не более 320 мОм. 
Коэффициент укорочения длины волны - 1,5.
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 м - не менее 5 ТОм
Массогабаритные и эксплуатационные параметры должны быть:
Расчетная масса 1 км кабеля, не более — 75,0 кг
Кабель должен выдерживать не менее 10 циклов двойных изгибов на угол ± 90 °С вокруг цилиндров диаметром 20 D. 
Срок службы кабеля – не менее 40 лет.
Эксплуатация при температуре окружающей среды, 50 ± 60°С; при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С. 
Монтаж кабелей производят при температуре не ниже минус 15 °С.
Радиус изгиба при монтаже - не менее 10 D. 
Допустимая температура нагрева внутреннего проводника при эксплуатации - не более 90°С.
	не менее

24 месяцев
	11
	км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90  дней с даты фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты, паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора. 
Начальник подразделения                                                                                                                   ______________________Д. П. Давыдов
                                                                                                                                                                                                                                            подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Д. П. Давыдов
                                                                                                                                                                                                                                            подпись                                         ФИО                                                                                                    
