Том2 Техническая часть

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Тестирующее устройство (испытательный комплект) Типа Schneider Electriс Версия 1.0 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Испытательный комплект предназначен для проверки расцепителей типа STR22ME, STR22GE, STR22SE, STR23SE, STR23SP,STR43ME, STR53UP, STR53UE, ET 1.0, ET 1.0M, ET 1.0I, MICROLOGIC 2.0, 3.0, 5.0, MICROLOGIC 2.0A, 3.0A, 5.0A, 7.0A , MICROLOGIC 5.0P, 5.0H, 7.0P, 7.0H, MICROLOGIC 6.0A, 6.0P, 6.0H. Тестируемыефункциидлярасцепителей: STR22ME, STR22GE, STR22SE, STR23SE, STR23SP, STR43ME, STR53UP, STR53UE - Автоматическое тестирование кривой отключения - Ручное тестирование кривой отключения - Тестирование механической работоспособности Тестируемыефункциидлярасцепителей: ET 1.0, ET 1.0M, ET 1.0I, MICROLOGIC 2.0, 3.0, 5.0, MICROLOGIC 2.0A, 3.0A, 5.0A, 7.0A, MICROLOGIC 5.0P, 5.0H, 7.0P, 7.0, MICROLOGIC 6.0A, 6.0P, 6.0H - Автоматическое тестирование кривой отключения - Ручное тестирование кривой отключения - Тестирование механической работоспособности - Тестирование функции логической селективности - Запрет защиты от замыкания на землю - Запрет тепловой памяти

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур: От -20 до +50 °С

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры прибора

600 х 300 х 400 мм ± 5 мм 10кг ± 0,01 кг

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Переносной вариант

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Номинальное рабочее напряжение 115-230 В пер.тока Диапазон рабочего напряжения: - 120-144 В пер.тока - 207-253 В пер.тока Рабочая частота 50 Гц, 60 Гц Питание 24 В пост.тока: - Номинальное напряжение 24 В пост.тока - Диапазон возможных значений 22,8-25,2 В пост.тока - Потребление 100 мA

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

Прибор, расположенный в ящике для переноски со следующими элементами: A-гнездо подключения кабеля питания устройства B-выключатель питания устройства C-модуль защитного предохранителя и выбора напряжения питающей сети D-порт MODBUS E-10-пиновый порт подключения кабелей для тестирования F-дисплей G-ключи Кабели для подключения с разъемами: H– с двухштырьевым разъемом для тестирования (расцепителиSTR) I– с семиштырьевым разъемом для тестирования (расцепителиMICROLOGIC) J– кабель питания до 10 А

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

В заводской упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Входной контроль оборудования и документации на соответствие с настоящим техническим заданием.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительная документация ( счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная) Прибор комплектуется изготовителем следующими документами: - Паспорт на прибор и комплектующие; - Электрическая схема; - Монтажная схема (компоновочный чертеж); - Спецификация комплектующих с указанием содержания драгоценных металлов в комплектующих поэлементно; - Руководство по эксплуатации. Вся документация на русском языке

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Температура хранения: От -20 до 60 °С

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

18 мес. со дня продажи

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

ремонтопригодное

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствует требованиям ПОТЭУ, ПУЭ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |