|  | ### УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ С.В. Егоров |
| --- | --- |

- Название  работы:

«Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями. Расчет поэтажных спектров ответа на отметках установки и раскрепления технологического оборудования и трубопроводов ВБ по расчетным акселерограммам ИФЗ РАН».

- Основание для заключения договора:

ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».

- Срок выполнения работы по договору:

окончание: не позднее «10» июля  2012г.

- Исполнитель – по итогам конкурсных процедур ОЗП.

- Цель работ и исходные данные:

  - Цель работ.

Выполнить расчет сейсмических спектров ответа для мест установки основного оборудования и трубопроводов главного корпуса Билибинской АЭС.

При выполнении расчетов сейсмостойкости оборудования и трубопроводов  систем ВБ, здания ГК Билибинской АЭС принять уровень сейсмичности площадки с учетом современных данных в виде акселерограмм и поэтажных спектров ответа при увеличении на 40% исходного пикового ускорения грунта для уровня МРЗ – 0,035g х 1,4 = 0,049g.

Расчеты спектров ответа выполнить по аттестованному ПК «Анфис», США или по верифицированной программе ПК «Стадио».

Анализ сейсмостойкости оборудования и трубопроводов систем ВБ, здания ГК Билибинской АЭС в рамках "стресс-тестов" проводить с использованием метода граничной сейсмостойкости (МГС), рекомендованного к применению МАГАТЭ для действующих блоков АЭС с учетом его апробации в "ЦКТИ-Вибросейсм".

Коэффициенты диссипации (демпфирования) материалов конструкции принять:

- для стальных конструкций – 5% от критического;

- для железобетонных конструкций - 7% от критического.

Расположение зон определения сейсмических спектров ответа принять по Научно – техническому отчету по договору № 2003-АЭП-03 от 05 мая 2003г (модель 3 и 4).

5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

При положительном результате работы экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».

Выполнение «Актуализированных мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями» АЭСМР-71К (04-07)2012, утвержденных В.Г. Асмоловым.

- Отчетные материалы.

Отчет. «Расчет сейсмических спектров ответа для мест установки основного оборудования и трубопроводов главного корпуса Билибинской АЭС».

Работа выполняется в один этап (срок выполнения – не позднее 10 июля 2012г.).

- Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора.

- Приложения.

  - Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ.

Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами "Primavera" (формат "*.xer").

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Е.А. Васильева |