Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


	УТВЕРЖДАЮ:

Директор-генеральный конструктор 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

_____________________ С.Б. Рыжов

«____»__________________ 2010 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку комплекта кабелей-датчиков с минеральной изоляцией из нержавеющей стали для специальных пусконаладочных измерений при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР
Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/


от «      » ____________ 2010 года № ____________

Москва, 2010 г.

1. Общие положения

Заказчик – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - 142103, г. Подольск, Московская область,         ул. Орджоникидзе, д. 21, проводит открытый редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами, условиями, положениями настоящей документации об электронном редукционе и положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»  в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в редукционе на поставку Товара, информация о котором, а также идентификационный номер редукциона (лотов), содержится в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном редукционе, в том числе в проекте Договора (Приложение 1).

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам Товара.

Технические требования к комплекту кабелей-датчиков содержатся в Приложении 3 к настоящей документации.
2.1. Требования к упаковке Товара

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, а также техническим требования настоящей документации. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2.2. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется передать полный комплект Технической  документации на поставляемый товар на русском языке.

2.3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.


Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара.

2.4. Прочие условия 

Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Соответствие товара требованиям, установленным в Приложении № 3 к настоящей документации.

2.5. Начальная (максимальная) цена Договора: 11 966 144,00 рублей с НДС.

3. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: 


3.1. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  редукциона в электронной форме до его окончания. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме. 

3.2. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом редукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требования, установленным в настоящей Документации;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.  

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);

6) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и  услугах, представление которых предусмотрено документацией об открытом редукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом редукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.3. Форма заявки на  участие в электронном редукционе содержится в Приложении 2 к настоящей документации.

3.4. Участник редукциона вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

3.5. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего сведения, предусмотренные частью 3.2. пункта 3 Документации. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки, Заказчика.

3.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета редукциона (лота). 

3.7. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

3.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

3.9. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного редукциона в период его проведения.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе

4.1. Единая комиссия по проведению процедур закупки рассматривает заявки на участие в электронном редукционе на предмет их соответствие требованиям, установленным Единым отраслевым стандартом Госкорпорации «Росатом» и документацией об электронном редукционе.

4.2. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2. настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации об электронном редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 

2) отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 36 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;
3) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 16 настоящей документации и иным требованиям, установленным Единым отраслевым стандартам закупок Госкорпорации «Росатом»;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.3. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.

4.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, электронный редукцион признается несостоявшимся.
4.8. В случае если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик, организатор размещения заказа вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, осуществляется в соответствии со статьей 45 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». При этом договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола  редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся.

5. Размер и валюта обеспечения заявок на участие в редукционе

Не требуется
6. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе 
-

7. Размер обеспечения исполнения договора,  порядок его предоставления  
-

8. Возможность Заказчика  изменить количество поставляемых по Договору товаров, объема работ, услуг

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор с учетом положений Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. 

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

9. Место, условия и сроки поставки товаров: 

Место поставки - 142103, г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, д. 21.
Условия поставки – в соответствии с условиями, указанными в проекте договора на поставку товара (Приложение №1 к настоящей документации).

Срок поставки – До 10 декабря 2010 года.
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Условия оплаты – безналичный расчет. Заказчик осуществляет оплату товара по факту поставки. Срок и условия оплаты в соответствии с проектом договора (Приложение №1 к настоящей документации).

11. Порядок формирования цены Договора (цены лота): В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, гарантийные обязательства и прочие расходы в соответствии с техническими требованиями, а также уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора. 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях

13. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

1 % от начальной (максимальной) цены договора.
14. Порядок дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

«19» ноября 2010 года в 11:00 по московскому времени.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

«19» ноября 2010 года в 17:00 по московскому времени.

15. Дата проведения электронного редукциона:

«22» ноября 2010 года в 11.00  по московскому времени.

16. Требования к участникам редукциона:

16.1. Участник редукциона должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

17. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене договора представляются зарегистрированным и признанным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона. 

Редукцион  проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, на "шаг редукциона".

При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".

Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения  электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,  редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом.

Протокол подписывается Заказчиком в день проведения электронного редукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник электронного редукциона  после размещения на электронной торговой площадке указанного протокола вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику  редукциона соответствующие разъяснения.
18. Срок подписания Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:  Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляют победителю электронного редукциона, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником  редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов  редукциона. 

Победитель редукциона  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента получения проекта Договора от Заказчика. В случае если в указанный срок победитель редукциона не представил Заказчику подписанный Договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона  заключить Договора и взыскать убытки, причиненные уклонением от его заключения, либо заключить Договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора перед предложенной победителем электронного редукциона, либо объявить о проведении повторного электронного редукциона или отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более низкую цену договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей цену предложения единственного участника редукциона, объявить о проведении повторной процедуры закупки в соответствии с положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» или отказаться от проведения процедуры закупки.

19. Прочие условия: В случае если победитель редукциона в срок, указанный в извещении о проведении редукциона, не представил Заказчику подписанный Договор или в последствии не выполнил условия, оговоренные в нем, Заказчик в праве предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 


На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                                                                                  
Заказчику/Организатору размещения заказа 

__________________________________

1. Изучив документацию об электронном редукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, _____________________________________________________________________

                 (наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в электронном редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны поставить предусмотренные редукционом товары, количество и качество которых соответствуют пункту 2 документации об редукционе, в полном соответствии с Техническими требованиями, по предложенной на редукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об редукционе, влияющими на стоимость поставки товаров.

4. Сведения о качестве выполняемых нами работ по настройке и сопровождению товара содержится в приложении к заявке (справка о качестве выполняемых работ).

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.
В случае, если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об редукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона. 

8.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об редукционе и условиями нашего предложения по цене.


9.
Мы извещены о включении сведений о

__________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком/Организатором размещения заказа, нами уполномочен  ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

12.
Наши юридический и фактический адреса _____________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

_____________________________________________________________________________

13.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________              _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплект кабелей-датчиков с минеральной изоляцией из нержавеющей стали для специальных пусконаладочных измерений при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР

1. Состав комплекта
	№ п/п
	Наименование
	Тип изделия, исполнение
	Нормативная документация
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Преобразователь термоэлектрический 
	СБ220/КТК-0.1(ХА)
	ТАДУ 405220.003ТУ
	шт.
	210

	2
	Кабель
	КТМС (ХК) 1,5мм 2х0,06мм
	ТУ16-505-757-75
	м
	1000

(Lmin = 6 м

Lmax = 20 м)

	3
	Кабель
	КТМС (ХА) 1,5 мм 2х0,06мм
	ТУ16-505-757-75
	м
	1000

(Lmin = 6 м

Lmax = 20 м)

	4
	Виброизмерительная сборка для ВКУ
	КНМСС-Сб/3х2D18
	ТУ16-505-430-73
	шт.
	5

	5
	Виброизмерительная сборка для твэл
	КНМСС-Сб/3х2D8
	ТУ16-505-430-73
	шт.
	18

	6
	Виброизмерительная сборка для НК
	КНМСС-Сб/3х2D8
	ТУ16-505-430-73
	шт.
	6

	7
	Комплект средств УЗК формоизменения ТВС
	СИГМА ТВС
	
	компл.
	1

	8
	Гермовводы
	ВГТ-0,22-15х0,85
	НИЮП686.152-022ТУ
	шт.
	85

	9
	Провод ПОЖ-300
	2,0х3,55
	ТУ 16.К71-334-2004
	кг
	1000


2.
Общие требования к комплекту

Комплект кабелей-датчиков состава по п.1 представляет собой набор первичных измерительных средств, предназначенных для работы в ядерных реакторах в качестве датчиков термомеханического и вибродинамического контроля при специальных пусконаладочных измерениях (СПНИ) в ходе натурных предэксплуатационных испытаний энергоблока № 4 Калининской АЭС.

3.
Требования к термопреобразователям
Термопреобразователи (термометрические сборки) должны соответствовать ГОСТ Р 50342, ГОСТ 8.585, ГОСТ 32847 и ГОСТ 12997.

Должны выполняться требования соответствующих нормативных документов, определяющих специфические климатические условия эксплуатации и транспортировки термопреобразователей.

Термопреобразователи должны состоять из термопарного кабеля с минеральной изоляцией марки КТМС по ТУ 16-505.757 в оболочке из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, помещенного в защитную арматуру с технологическими узлами из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, плотно напрессованную на кабель.

Защитная арматура должна позволять погружать рабочий спай в среду первого контура реактора с герметизацией по границе раздела сред уплотнениями из расширенного графита или аналогичными.

3.1
Основные параметры и характеристики термопреобразователей

3.1.1
Термопреобразователи являются погружаемыми (измерение температур жидких и газообразных сред при погружении монтажной части термопреобразователя).

3.1.2
Масса термопреобразователя должна соответствовать значениям, указанным в чертежах на типовые конструкции или рассчитана по формуле:

где

[image: image1.wmf]1

L

 – длина защитной арматуры, м;




[image: image2.wmf]L

 – длина монтажной части, м.

3.1.3
Рабочий диапазон измеряемых температур должен соответствовать требованиям Заказчика и находиться в пределах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

	Тип ТП
	НСХ по

ГОСТ Р 8.585
	
[image: image3.wmf]min

Т

,  C
	
[image: image4.wmf]max

T

,  C
	
[image: image5.wmf]max

T

 при кратковременном применении,  C

	КТК-01
	XA(K)
	-50
	700
	1300

	KTL-03
	XK(L)
	-50
	500
	800


3.1.4
Статическая характеристика термопреобразователей и ее пределы допускаемых отклонений от НСХ (по классам допуска) должны соответствовать ГОСТ Р 8.585 при изготовлении и в течение назначенного срока службы.

3.1.5
По требованию (заявке) заказчика допускается индивидуальная калибровка термопреобразователей в согласованных точках рабочего диапазона, при этом в паспорте должны быть указаны результаты индивидуальной калибровки в точках рабочего диапазона с погрешностью не хуже ± 0,2 С.

3.1.6
Показатель тепловой инерции 
[image: image6.wmf]¥

e

 (
[image: image7.wmf]63

0

,

t

) термопреобразователей, определенный при коэффициенте теплоотдачи, практически равном бесконечности, не должен превышать 0,7с.

3.1.7
Время термического срабатывания (
[image: image8.wmf]9

0

,

t

) термопреобразователей не должен превышать 2,5с.

3.1.8
Применяемые материалы и комплекс технологических мероприятий (технологический прогон) должны обеспечивать стабильность статической характеристики (в пределах класса допуска) при измерении температуры верхнего значения рабочего диапазона (но не выше 
[image: image9.wmf]max

t

) в течение назначенного срока службы.

3.1.9
Сопротивление электрической цепи термопреобразователей при температуре (25±10) С (R, Oм) должно быть не более расчетных значений, определяемых по формулам:

для
КТК-03


[image: image10.wmf](

)

1

3

10

20

L

L

R

+

×

×

=

-

;

для
KTL-03


[image: image11.wmf](

)

1

3

10

5

20

L

L

,

R

+

×

×

=

-

,

где

[image: image12.wmf](

)

1

L

L

+

 – суммарная длина цепи термоэлектродов, мм.

Фактическое значение сопротивление цепи термопреобразователей с точностью ±1Ом должно быть занесено в паспорт на конкретный термопреобразователь.

3.1.10
Термопреобразователи должны быть устойчивы к циклическим изменениям измеряемой температуры от плюс 25  С до 400  С.

3.1.11
Электрическое сопротивление изоляции между каждой изолированной цепью чувствительных элементов и оболочкой, а также между изолированными цепями чувствительных элементов должно быть не менее:

а) в нормальных условиях:

–
500 МОм - при температуре (25±10) С и относительной влажности от 30 до 80%;

б) при рабочих температурах:

–
1,0 МОм – при температуре (35±2) С и относительной влажности 98%;

–
1,0 МОм – при температуре до 300 С;

–
0,07 МОм – при температуре до 600 С;

–
0,025 МОм – при температуре до 800 С.

При этом испытательное напряжение должно быть не более 100 В. Для неизолированных термопреобразователей сопротивление изоляции должно быть не менее 109 Ом на момент формирования рабочего спая.

3.1.12
Электрическая изоляция термопреобразователей должна выдерживать в течение 1 мин. синусоидальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц.

3.1.13
Защитная арматура термопреобразователей должна быть прочной при рабочем давлении до 23 МПа и температуре до 300 С.

Защитная арматура должна быть герметичной (требования как к оборудованию 1 класса герметичности по ПНАЭ Г-7-019) и прочной (требования как к оборудованию группы В по ПНАЭ Г-7-008) при работе в условиях первого контура АЭС при рабочем давлении 18 МПа и температуре до 350 С, а также на других объектах народного хозяйства при рабочем давлении до 23 МПа и температуре до 300 С.

3.1.14
Термопреобразователи должны соответствовать изделиям третьего порядка группы В4 по ГОСТ 12997 при температуре окружающей среды от 0 до плюс 100 С при длительном воздействии и до 120  С при кратковременном (до 24 часов).

Термопреобразователи должны быть работоспособны в условиях среды внутри герметичной оболочки АЭС при всех возможных режимах нормальной эксплуатации.

Термопреобразователи должны быть работоспособны в тропическом морском климате. Содержание коррозионно-активных агентов на открытом воздухе составляет:

хлориды – 0,02 мг/м3;

сульфиты – 0,03 мг/м3;

сернистый газ – 0,03 мг/м3.

Для термопреобразователей, размещенных в закрытых помещениях, содержание коррозионно-активных агентов допускается принимать 60% от указанных значений.

3.1.15
По устойчивости к механическим воздействиям термопреобразователи должны соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.

Термопреобразователи должны быть стойки к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 200 Гц с ускорением 1g.

3.1.16
Термопреобразователи по сейсмостойкости должны соответствовать требованиям ГОСТ 17516.1-90, ПНАЭ Г-5-006-97 и МУ 7.4-01. Требования как к оборудованию 1 категории сейсмостойкости и должны быть устойчивы к сейсмическим нагрузкам МРЗ (максимальное расчетное землетрясение):

–
быть работоспособными при эквивалентных сейсмических нагрузках по шкале MSK-64 МРЗ 9 баллов на высотной отметке 40 метров (ГОСТ 17516-90);

–
быть работоспособными к вибрационным воздействиям, вызванным падением самолета и ударной волной.

3.1.17
По степени защиты (ГОСТ 14254) термопреобразователи должны соответствовать IP65. Вид климатического исполнения ТВ4, тип атмосферы III.

По требованию Заказчика вид климатического исполнения уточняется в соответствии с ГОСТ 15150.

3.1.18
Термопреобразователи должны соответствовать следующим требованиям по электромагнитной совместимости:

–
группа исполнения по помехоустойчивости – III по ГОСТ Р 50746-2000;

–
 критерий качества функционирования – В по ГОСТ Р 50746-2000.

Термопреобразователи должны быть устойчивы к дезактивирующим растворам по группе размещения 2 ОТТ 08042462.

3.1.19
Термопреобразователи в упаковке для транспортирования должны выдерживать:

–
воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 С,

–
относительной влажности окружающего воздуха (95±3)% при температуре плюс 35 С;

–
механико-динамические нагрузки (вибрация по группе N2 ГОСТ 12997 и удары при свободном падении с высоты 1000 мм).

3.1.20
Радиусы изгибов термопреобразователей по защитной арматуре не должны быть менее радиуса, равного 400 мм, а по монтажной части – 40 мм.

Изгибы на расстоянии менее 40 мм от измерительного конца и узла заделки не допускается.

3.1.21
Термопреобразователи должны проходить метрологическую поверку или калибровку один раз в год.

Метрологическое обеспечение должно осуществляться с использованием стандартного оборудования, средств измерения и методик поверки.

3.2
Требования к конструкции и совместимости

3.2.1
Термопреобразователи должны состоять из термопарного кабеля с минеральной изоляцией марки КТМС по ТУ 160505.757 в оболочке из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, помещенного в защитную арматуру из нержавеющей стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, плотно напрессованную на кабель.

Защитная арматура должна обеспечивать надежную и длительную работу термопреобразователей.

Защитная арматура должна позволять погружать рабочий спай в среду первого контура реактора с герметизацией по границе раздела сред уплотнениями из расширенного графита или аналогичными.

3.2.2
По типу электрического контакта чувствительного элемента с оболочкой термопреобразователи должны быть с изолированным или с неизолированным рабочем спаем.

3.3
Показатели надежности

3.3.1
Термопреобразователи не ремонтнопригодны. Вероятность безотказной работы термопреобразователей и их сборок за время 8000 часов должна быть не менее 0,98.

Закон распределения времени безотказной работы термопреобразователей-экспоненциальный.

3.3.2
Назначенный срок службы термопреобразователей должен составлять 5 лет (при рабочей температуре не выше 500 С).

3.3.3
Средняя наработка до отказа должна быть не менее 150 000 часов. 

3.3.4
Назначенный срок хранения в условиях отапливаемого хранилища – до15 лет.

3.4
Маркировка

3.4.1
На корпус термопреобразователей должна быть нанесена маркировка.

3.4.2
На изделии (а при необходимости – на бирке) должна быть нанесены:

–
товарный знак предприятия-изготовителя;

–
условное обозначение термопреобразователя;

–
дата выпуска (месяц, год);

–
ГОСТ Р 50342;

–
диапазон рабочих температур;

–
заводской номер.

3.4.3
Выводные проводники маркируются несмываемыми чернилами. Место маркировки – бирки или кембрики, должны быть прочно закреплены на выводных проводниках.

3.4.4
Маркировка полярности выводов электрической цепи термопреобразователей должна проводиться:

а)
по различию в длине выводных проводников (проводник «плюс» длиннее на 10±1мм проводника «минус»);

б)
нанесением знака «плюс» на узел заделки выводных проводников возле положительного более длинного выводного проводника;

в)
цветной изоляцией и цифровой маркировкой выводных проводников:

–
положительной полярности соответствует красный цвет и четный номер,

–
отрицательной полярности соответствует голубой (темный) цвет и нечетный номер.

3.4.5
В документации, на упаковке и на изделии, должна быть маркировка – «Для АЭС».

3.4.6
Транспортная маркировка тары должна соответствовать ГОСТ 14192, чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки «Верх», «Не кантовать». Основные, дополнительные и информационные надписи должны быть нанесены на одну из боковых стенок тары черной несмываемой краской.

Примечание. Транспортная маркировка может быть нанесена на ярлык, прочно прикрепленный к таре.

3.5
Упаковка и консервация

3.5.1
Поставка термопреобразователей должна производиться в упаковке из микрогофрокартона по ГОСТ 7376, полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10345 толщиной не менее 0,2 мм в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. Упаковка должна обеспечить сохранность термопреобразователей при транспортировании и хранении.

3.5.2
Упаковка термопреобразователей должна производиться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 С и  относительной влажности воздуха до 80%. Воздух помещения не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов.

3.5.3
Упаковочный лист и эксплуатационная документация должны быть уложены в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10345 толщиной не менее 0,2 мм со следующей герметизацией пакета и уложены под крышкой тары, в которой уложены упаковки с изделиями.

В зависимости от объема поставляемой партии, упаковки с изделиями плотно укладываются в ящики из гофрированного картона типа 1 по ГОСТ 9142, масса брутто не должна превышать 10 кг. Если масса брутто более 10 кг изделия должны быть упакованы в деревянные ящики.

Свободное пространство между упаковками с термопреобразователями заполняется гофрированным картоном, древесной стружкой или другим мягким материалом.

При консервации термопреобразователи должны быть уложены в упаковку вместе с осушителем – силикагелем или в герметичную вакуумную упаковку.

Внутренняя поверхность транспортной тары (ящика и крышки) должна быть покрыта бумагой битумированной по ГОСТ 515. Транспортная тара и прокладочный материал должны быть антисептированы.

4.
Требования к кабелям термопарным КТМС

4.1
Кабели КТМС (ХК) 1,5мм 2х0,06мм и КТМС (ХА) 1,5 мм 2х0,06мм – в соответствии с ТУ 16-505-757-75.

4.2
Кабели термопарные с минеральной изоляцией (КТМС) предназначены для изготовления термоэлектрических преобразователей или использования в качестве термокомпенсационного кабеля для линий связи таких термопреобразователей с измерительными приборами.

4.3
Вид климатического исполнения ТВ4, тип атмосферы III.

По требованию Заказчика вид климатического исполнения уточняется в соответствии с ГОСТ 15150.

4.4
Кабели предназначены для работы в следующих условиях:

при температурах от минус 60 до плюс 500°С (до 800°С кратковременно) для кабелей с жилами из хромель-копеля, 

при температурах от минус 60 до плюс 700°С (до 1300°С кратковременно) для кабелей с жилами из хромель-алюмеля, 

4.5
Кабели устойчивы к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.

4.6
Термопарные кабели выпускаются с двумя жилами: из хромеля и алюмеля (хромеля и копеля);

4.7
Материалом оболочки может служить нержавеющая сталь 08(12)Х18Н10Т, никелевый сплав ХН78Т (ЭИ-435) или, в технически обоснованных случаях, сплав ХН45Ю (ЭП 747).

4.8
Таблица марок термопарных кабелей представлена в таблице 2.

Таблица 2

	Марка кабеля
	Описание

	КТМС(ХА)
	Кабель термопарный с минеральной изоляцией в оболочке из нержавеющей стали, с термоэлектродными жилами из сплавов хромель и алюмель.

	КТМС(ХК)
	Кабель термопарный с минеральной изоляцией в оболочке из нержавеющей стали, с термоэлектродными жилами из сплавов хромель и копель.


5. 
Требования к виброизмерительным сборкам
5.1
Требования к конструктивному устройству и функционированию

5.1.1
Виброизмерительная сборка предназначена для измерения вибрации внутриреакторных элементов, исполнение в конструктиве для систем 412.10.01, 412.10.02.

5.1.2
Габаритные размеры и конструкция виброизмерительных сборок приведены на рисунках 1, 2 


[image: image13.wmf] 


	1 – корпус;
	
	7 – гайка;

	2 – основание;
	
	8 – донышко;

	3 – крышка;
	
	9 – чувствительный элемент (пьезомодуль

	4 – груз;
	
	трехкомпонентный 10 мм ЦТС83);

	5 – шпилька;
	
	10 – кабель КНМССб 3х0,138.

	6 – пружина;
	
	

	
	
	

	Длина кабеля 14400 – 16700 мм


Рисунок к 1 – Виброизмерительная сборка для ВКУ КНМСС-Сб/3х2D18[image: image14.wmf]
	1 – крышка;
	
	7 – груз;

	2 – кожух;
	
	8 – гайка;

	3 – основание;
	
	9 – пружина;

	4 – корпус;
	
	10 – чувствительный элемент (пьезомодуль

	5 – крышка;
	
	трехкомпонентный 4 мм ЦТС83);

	6 – шпилька;
	
	11 – кабель КНМССб 3х0,138.


Рисунок 2 – Виброизмерительная сборка для твэл и НК КНМСС-Сб/3х2D8

5.2
Метрологические характеристики

5.2.1
Измеряемая величина и ее характеристики:

–
диапазон измеряемого ускорения





0,1 – 10 м/с2;

–
чувствительность







70-120пКл/м/с2;

–
диапазон рабочих частот






0,1 – 200 Гц;

–
максимальное рабочее давление





25 МПа;

–
рабочая температура






до 
 300 °С;

–
пределы допускаемой основной приведенной погрешности


± 5,0%;

–
дополнительная погрешность при изменении температуры не                                          превышает









0,5 % на 10°С;

–
сопротивление изоляции, не менее




2000 МОм.

5.3
Требования к надежности

5.3.1
Виброизмерительная сборка относится к восстанавливаемым, обслуживаемым измерительным средствам длительного пользования с невосстанавливаемым чувствительным элементом.

5.3.2
Необходимый уровень надежности  должен обеспечиваться комплексом работ на стадии разработки, изготовления и эксплуатации.

5.3.4
Оценка показаний безотказности и ремонтопригодности должна проводиться расчетным путем на стадии разработки и подтверждается в процессе эксплуатации.

5.3.5
Средний ресурс преобразователя  не менее 10000 часов.

В ресурс входит время пребывания под рабочим давлением и рабочей температурой. 

5.3.6
Срок службы преобразователя до списания 1 год, срок хранения до 3 лет.

5.3.7
Вероятность безотказной работы преобразователя (уточняется по результатам эксплуатации) за время 8000 часов не менее Р(8000) = 0,92.

5.3.8
Критерием отказа преобразователя считается нарушение работоспособности при выполнении заданных функций.

5.4
Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение должно охватывать все стадии создания и внедрения виброизмерительных сборок, а также их эксплуатацию в соответствии с нормативными документами в области метрологии.

5.5
Требования к техническим средствам

5.5.1
Комплект технических средств должен быть достаточным для выполнения измерительным каналом заданных функций в полном объеме с установленным уровнем качества и надежности.

5.5.2
В комплект поставки должны входить устройства, приборы и инструменты, необходимые для наладки, ремонта, а также комплект запасных частей и принадлежностей.

5.6
Сроки поставки и правила приемки

5.6.1
Виброизмерительные сборки должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя или уполномоченным администрацией предприятия-изготовителя лицом совместно с представителями Заказчика.

5.6.2
Все материалы, а также виброизмерительные сборки в целом должны пройти на предприятии-изготовителе контроль качества, который должен осуществляться при входном контроле материалов и на каждом этапе изготовления и сборки на соответствие требованиям рабочих чертежей и технологической документации.

5.6.3
Число виброизмерительных сборок, подвергающихся приемочному контролю, должно составлять 100 % партии (сплошной контроль).

5.6.4
Приемо-сдаточные испытания следует считать удовлетворительными, если их результаты соответствуют требованиям настоящих технических требований и требованиям рабочих чертежей.

5.6.5
Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены протоколами.

5.7
Комплект документации, поставляемой с партией виброизмерительных сборок
На виброизмерительные сборки передается документация в соответствии с ТУ16-505-430-73.

6. 
Требования к комплекту средств УЗК формоизменения ТВС

6.1
Область применения

6.1.1
Средства УЗК формоизменения  предназначены для измерений эхо-импульсным методом прогибов ТВС ВВЭР-1000 во время ППР при  их транспортно-технологических операциях с использованием перегрузочной машины.

6.1.2
Первичные измерительные средства УЗК должны устанавливаться на наружной штанге перегрузочной машины, выступающей в качестве базовой поверхности.

6.1.3
Ультразвуковые преобразователи располагаются при измерениях напротив граней дистанционирующих решеток ТВС.

6.2
Технические требования 

6.2.1
Средства УЗК должны обеспечивать работоспособность в воде на глубине до 20 м при температуре до 900 С.

6.2.2
Регистрация, обработка и протоколирование данных УЗК проводятся с помощью ПТК, размещаемого на площадке и/или в пультовой перегрузочной машины.

6.2.3
Точность контроля прогибов ТВС – в пределах ± 0,5 мм.

7.
Требования к гермовводам

7.1
Область применения

7.1.1
Гермоввод должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта документации согласно НИЮП 686.152-022.

7.1.2
Гермоввод должен удовлетворять требованиям следующей документации:

–
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 (локализующие системы безопасности класса 2);

–
Нормы проектирования сейсмостойких АЭС ПНАЭ Г-5-006-87;

–
Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность ПНАЭ Г-7-013-89;

–
Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

7.2
Основные размеры

7.2.1
Габаритные, установочные размеры – 28х40 мм, масса гермоввода – 0,0238 г.

7.3
Характеристики

7.3.1
Материал гермоввода – керамический электротехнический по ГОСТ 20419-83 (группа 700, подгруппа 795).

7.3.2
Материал токовводов – никель марки НП-2 по ГОСТ 849-97.

7.3.3
В качестве припоя для гермоввода применяется серебряная проволока Ср.999,9 по ГОСТ 7222-75.

7.3.4
Качество внешней поверхности гермоввода должно соответствовать 
ГОСТ 13873-81.

7.3.5
Электрические параметры:

–
рабочее напряжение 
[image: image15.wmf]22

33

220

+

-

 В;

–
рабочий ток на контакт до 0,5 А;

–
суммарный ток на гермоввод до 8 А;

–
частота питающего напряжения до 400 Гц.

7.3.6
Изоляция между любыми соседними контактами и корпусом должна выдерживать в течение 1 мин. испытательное напряжение 1000 В частотой 50 Гц от источника мощностью не менее 0,5 кВА.

7.3.7
Электрическое сопротивление изоляции при нормальных условиях между токоведущими контактами, а также между каждым контактом и «корпусом» должно быть не менее 2000 МОм, при температуре 
[image: image16.wmf]3

150

±

 С – не менее 20 МОм.

7.3.8
Допустимая течь гелия через неплотности гермоввода при нормальных условиях не более 
[image: image17.wmf]5

10

1

-

×

 лмм рт.ст./с.

7.3.9
Гермоввод при нормальных условиях эксплуатации разделяет две полости: внутреннюю, заполненную инертным газом, и наружную, заполненную воздухом. Перепад давления при этом составляет 0,1 МПа. Температура эксплуатации – не более 150С, при этом в течение срока службы гермоввод должен работать при воздействии следующих ионизирующих излучений:


[image: image18.wmf]8

10

2

,

4

×

=

n

j

 нейтрон/см2 при Е=1 МэВ;


[image: image19.wmf]11

10

4

,

1

×

=

g

j

 гамма-кВ/см2 при Е=0-8 МэВ;


[image: image20.wmf],0

10

=

g

p

 Гр/ч.

7.3.10
При нарушении плотности корпуса датчика ДПШ и заполнении его теплоносителем первого контура с температурой +325С гермоввод должен выдерживать перепад давления 17,65 МПа в течение 30 сут. один раз за срок службы.

8. Требования к ПОЖ-300 2,0х3,55 провод общепромышленного назначения выпускается согласно ТУ 16.К71-334-2004, используемый при изготовлении оборудования для АЭС:

толщина железно-никелевого покрытия жилы должна быть не менее 0,20 мкм;

обмотка жилы должна быть выполнена из нити  марки ВМПС-6-14,1х1(50)-76 ТУ 6-48-117-94;

провод поставляется на деревянных катушках 400мм х 200мм с рядовой укладкой; 

длина провода на каждой катушке должна быть 550+10 м и кратными им.

должны быть приняты меры  к исключению дефектов жилы, ведущих к обрыву  провода при намотке;

изготовление провода должно проходить с участием представителя Заказчика  (приемка «5»);

Общий объём поставки товара может превышать оговоренный в пределах 5%, дополнительный объём товара реализуется из расчета цены за единицу товара общего объема. 

Тара  из под кабельной продукции возвратная.
_1350125342.unknown

_1350125346.unknown

_1350125348.unknown

_1350125349.unknown

_1350126675.doc



_1350125347.unknown

_1350125344.unknown

_1350125345.unknown

_1350125343.unknown

_1350125338.unknown

_1350125340.unknown

_1350125341.unknown

_1350125339.unknown

_1350125336.unknown

_1350125337.unknown

_1350125334.unknown

_1350125335.unknown

_1350125333.unknown

_1350125332.unknown

