## Лот7
Приложение №17
к договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Примеча- ние | Отметка ПС |  | Отметка ТУ |  | Подразде- ление | ТИП | лот | Срок поставки Оборудования | Общая стоимость, руб. с НДС | Аванс (30%) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Поставщика, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  |  | № | Дата | № | Дата | [5 empty] | Аванс (30%) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Поставщика, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования с НДС (18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
207.3.2.14 | 11JND11AA901 11JND12AA901 12JND21AA901 12JND22AA901 | Клапан предохранительный | по типу УФ53051-025И1-03 | DN 25 Рр 2,1 МПа Тр 130 ºС Роткр 2,415 МПа Рзакр 1,89 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 14,5 т/ч Среда - раствор борной кислоты 40 г/кг | _ | ТУ 26-07-1334-2004 | 2ВIIIв/I | QA2 | нж | шт | 4 |  | 32 | 128 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.10.32 | 10KAA10AA909 10KAA20AA909 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.10.47 | 10KAA10AA912 10KAA20AA912 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.10.48 | 10KAA10AA913 10KAA20AA913 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.10.49 | 10KAA10AA914 10KAA20AA914 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.102 | 10PGB51AA901 10PGB51AA902 10PGB51AA903 10PGB51AA904 10PGB51AA905 10PGB51AA906 10PGB51AA907 10PGB51AA908 10PGB51AA909 10PGB51AA910 10PGB51AA911 10PGB51AA912 10PGB51AA913 10PGB51AA914 10PGB51AA915 10PGB51AA916 10PGB51AA917 10PGB51AA918 10PGB51AA919 10PGB51AA920 10PGB51AA921 10PGB51AA922 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0,0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 22 | 22 | 18.5 | 407 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.14.25 | 10KTA10AA901 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Р откр ≤ 0,575 МПа Р закр, ≥ 0,45МПа Рн 0,5 МПа Противодавление 0 МПа Расход 5,83 т/ч Среда - раствор борной кислоты | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 37 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.14.26 | 10KTA10AA902 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Р откр ≤ 0,575 МПа Р закр, ≥ 0,45 МПа Рн 0,5 МПа Противодавление 0 МПа Расход 5,83 т/ч Среда - раствор борной кислоты | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.16.42 | 10KTB15AA901 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Роткр 0,57 МПа Рзакр 0,45 МПа Gmax 66 нм3/ч Среда - газовые сдувки | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.16.43 | 10KTB20AA901 | Клапан предохранительный | По типу С.КПА 32-00-00 | Рр 1,96 МПа Тр 150 ºС Роткр 2,25 МПа Рзакр 1,76 МПа Gmax 250 нм3/ч Среда - газовые сдувки | _ | 7725/04158-2004 ТУ Доп.4 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 6 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "Фирма "Союз-01" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.18.12 | 10KRA10AA902 10KRA11AA901 | Клапан предохранительный азотный | С.КПА 25-00-00 | Рр 0,05 МПа Тр 40 ºС Роткр 0,0575 МПа Рзакр 0,045 МПа G 45 нм3/ч Противодавление 0 МПа Среда - азот | _ | 7725/04158-2004 ТУ | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 7 | 14 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "Фирма "Союз-01" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.47 | 10PGB54AA901 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.48 | 10PGB55AA901 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.49 | 10PGB56AA901 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.52 | 10PGB57AA905 10PGB57AA906 10PGB57AA908 10PGB57AA909 10PGB57AA910 | Клапан предохранительный | ТД53085-015-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | - | ТУ 26-07-321-83 с извещением | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 5 |  | 8.9 | 44.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.54 | 10PGB57AA901 10PGB57AA902 10PGB57AA903 | Клапан предохранительный | УФ53051-025И1-04 | Рр 0,589 МПа Тр 100 ºС Роткр 0,69 МПа Рзакр 0,54 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 26-07-1334-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 |  | 43 | 129 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.55 | 10PGB57AA904 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.58 | 10PGB53AA901 10PGB53AA902 10PGB53AA903 10PGB53AA904 10PGB53AA905 10PGB53AA906 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 6 |  | 18.5 | 111 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.73 | 10PGB56AA902 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.74 | 10PGB56AA903 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.75 | 10PGB56AA904 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.76 | 10PGB56AA905 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 18.5 | 18.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.82 | 10PGB52AA910 10PGB52AA911 10PGB52AA908 10PGB52AA909 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Роткр 1,15 МПа Рзакр 0,9 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 |  | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.23.97 | 10PGB57AA911 10PGB57AA912 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,6 МПа Тр 100 ºС Роткр 0,69 МПа Рзакр 0,54 МПа Противодавление 0 МПа G 3…3,6 т/ч Среда - обессоленная вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.25.26 | 10LAB01AA901 10LAB02AA901 10LAB03AA901 10LAB04AA901 10LAB05AA901 | Клапан предохранительный | По типу УФ53051-025Р-05 | DN 25/32 Рн=Рр 0,98 МПа Тр 182 °С Среда - питательная вода прямого действия Роткр 1,127 МПа Рзакр 0,88 МПа Противодавление 0,1 МПа G 3,0 т/ч | _ | УФ 53070-015 ТУ ред. 2010 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 5 |  | 29 | 145 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.30.9 | 10LAH01AA901 | Клапан предохранительный | По типу УФ53051-025Р-05 | DN 25/32 Рр 0,98 МПа Тр 182 °С Среда - питательная вода Роткр 1,127 МПа Рзакр 0,88 МПа Противоддавление 0,1 МПа Расход 3,0 т/ч | _ | УФ 53070-015 ТУ ред. 2010 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 29 | 29 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.33.43 | 10LCM60AA901 | Клапан предохранительный | По типу УФ53051-025Р-04 | DN 15/25 Рр 1,4 МПа Тр 75 °С Среда - конденсат Роткр 1,61 МПа Рзакр 1,26 МПа Противодавление 0,37МПа Расход 2,6 т/ч | _ | УФ 53070-015-2009 ТУ | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 28 | 28 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.39.16 | 00QKA16AA901 00QKA17AA901 00QKA18AA901 00QKA19AA901 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М1-03 | Рр 1,0 МПа Тр 40 °С G 5 м3/ч Рн 0,322 МПа Роткр 0,37 МПа Рзакр 0,29 МПа Среда- хим.обессол вода | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UQR П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.48.15 | 10KBE50AA901 | Импульсно-предохранительное устройство | по типу УФ50025-100Р | Рр 2,0 МПа Тр 150 ºС Рн 2,0 МПа Роткр 2,3 МПа Рзакр 1,8 МПа Противодавление 0.2 МПа G 60 м3/ч Среда - теплоноситель 1 контура |  | ТУ 26-07-1329-2007 редакция 2009 г. | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 75 | 75 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.50.83 | 10KBF31AA901 10KBF31AA902 | Клапан предохранительный | ТД53086-015-01 | Тр 104 °C Роткр ≤ 1,265 МПа Рзакр ≥ 0,99 МПа Рн 1,1 МПа Расход 1,0 м3/ч Противодавление 0 МПа Среда - вода промконтура | _ | ТУ 26-07-321-83 Редакция 2009 г. | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 18 | 36 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "ТД "Знамя труда" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.53.9 | 10KBD10AA901 10KBD20AA901 10KBD20AA902 10KBD30AA901 10KBD30AA902 10KBD30AA903 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М1-02 | DN 15 Тр 45 °С Рнастройки 1,0 МПа Рпол. откр. 1,15 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,9 МПа G 0,1 м3/час Среда:р-р едкого кали, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 6 |  | 18.5 | 111 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.54.70 | 10KPJ20AA901 10KPJ20AA902 10KPJ30AA901 10KPJ30AA902 10KPJ40AA903 10KPJ40AA904 | Клапан предохранительный | по типу УФ52051-025И1-05 | DN 25 Тр 45 °С Рнастройки 1,6 МПа Рпол. откр. 1,84 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 1,44 МПа G 1,6 м3/час Среда:р-р едкого кали, азотная кислота, р-р щелочи, едкий натр | - | ТУ 26-07-1334-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 6 |  | 32 | 192 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "КЦБКА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.54.71 | 10KPJ50AA901 10KPJ50AA902 10KPJ60AA901 10KPJ60AA902 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М1-02 | DN 15 Тр 45 °С Рнастройки 1,0 МПа Рпол. откр. 1,15 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,9 МПа G 2,5 м3/час Среда: р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 |  | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.57.68 | 10LDF15AA901 10LDF15AA902 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М1-03 | DN 15 Тр 40 °С Рнастройки 0,4 МПа Рпол. откр. 0,46 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,36 МПа G 2,5 м3/час Среда - пульпа, суспензия порошкового ионита с концентрацией до 4%. Размер флокул не более 1 мм | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.58.23 | 10LFN10AA904 10LFN10AA905 10LFN20AA901 10LFN20AA902 10LFN40AA901 10LFN40AA902 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М1-03 | DN 15 Тр 40 °С Рнастройки 1,0 МПа Рпол. откр. 1,15 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,9 МПа G 0,04 м3/час Среда:р-р этаноламина, р-р гидразин-гидрата, р-р аммиака | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 6 |  | 18.5 | 111 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.58.57 | 10LFN10AA906 10LFN10AA907 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М1-04 | DN 15 Тр 40 °С Рнастройки 1,0 МПа Рпол. откр. 1,15 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,9 МПа G 0,63 м3/час Среда: р-р гидразин-гидрата | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 |  | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.64.11 | 10LCM81AA901 | Клапан предохранительный | По типу Р55220-050-25 | DN50 Рр 0,35 МПа Тр 160 °С Рнастройки 0,35 МПа Рпол. откр. 0,4 МПа Рзакр 0,315 МПа Gконд. Пара = 8 м3/час G пара = 0.5 т/ч Среда-конденсат пара, пар | _ | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 |  | 44 | 44 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.65.29 | 10PGB61AA902 10PGB61AA906 | Клапан предохранительный | УФ53070-015И1-02 | Рр 1,35 МПа Тр 104 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 26-07-1334-2004 | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 23 | 46 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "КЦБКА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.65.30 | 10PGB62AA901 10PGB62AA902 10PGB62AA903 10PGB62AA905 10PGB62AA906 10PGB62AA907 10PGB62AA909 | Клапан предохранительный | По типу ЦКБ Р53085-015М-02 | Рр 1,35 МПа Тр 150 °С Рнастр 1.1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 7 |  | 18.5 | 129.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.65.68 | 10PGB63AA902 10PGB63AA903 | Клапан предохранительный | По типу УФ 53070-015-09 | DN 15/25 Тр 80 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | ручной | У 53070-015 ТУ редакция 2010 | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 |  | 32 | 64 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.66.22 | 11PEB18AA901 11PEB18AA902 11PEB18AA903 11PEB18AA904 12PEB28AA901 12PEB28AA902 12PEB28AA903 12PEB28AA904 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,6 МПа Тр 40 ºС Роткр 0,69 МПа Рзакр 0,54 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - техническая вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 8 |  | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.66.23 | 11PEB17AA901 11PEB17AA902 11PEB17AA903 11PEB17AA904 12PEB27AA901 12PEB27AA902 12PEB27AA903 12PEB27AA904 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,6 МПа Тр 40 ºС Роткр 0,69 МПа Рзакр 0,54 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - техническая вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 2ВIIв/I | QA2 | нж. | шт | 8 |  | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.66.24 | 11PEB14AA901 11PEB14AA902 12PEB24AA901 12PEB24AA902 | Клапан предохранительный | по типу ЦКБ Р53085-015М-01 | Рр 0,6 МПа Тр 40 ºС Роткр 0,69 МПа Рзакр 0,54 МПа Противодавление 0 МПа Gmax 3,0…3,6 т/ч Среда - техническая вода | _ | ТУ 3742-067-34390194-2004 | 2ВIIв/I | QA2 | нж. | шт | 4 |  | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJB П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.74.46 | 10NDA10AA901 10NDA10AA902 10NDA20AA901 10NDA20AA902 | Клапан предохранительный | С.КПН-25-00-00 | DN 25 Рр 2,2 МПа Тр 150 С Трасч - не менее 185 С Роткр 2,53 МПа Рзакр 1,98 МПа Расход 5,0 т/ч Среда - сетевая вода | - | 370000-001-34877654-2008 ТУ | 4/II | QA4 | угл. ст. | шт. | 4 |  | - | - | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | П | Союз-01 | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.3.85.10 | 10KWA10AA901 | Клапан предохранительный | по типу УФ53051-025Р-10 | DN 32 Tp 70 ºС Р откр ≤ 1,15 МПа Р закр ≥ 0,9 МПа Рр 1,0 МПа Противодавление 0 МПа Расход 12,5 м³/ч Среда - дистиллят | - | УФ53070-015ТУ | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 |  | 28 | 28 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "КЦКБА" | [5 empty] | Арматура | КП | 7
207.4.2.13 | 10KPL10AA901 | Клапан предохранительный | Р53086-50-07 | DN 50 Тр 150 оС Роткр ≤ 0,057 МПа Рзакр ≥ 0,045 МПа Противодавление 0 МПа Расход 0,1кг/с Среда- газовая смесь |  | ТУ 26-07-321-83 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 8.8 | 8.8 | УХЛ/3.1 II | 9(ОЖ1) II | UKC П | ЗАО "Фирма "Союз-01" | [5 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.12.22 | 00QCD10AA901 00QCD10AA902 | Клапан предохранительный | Р55220-50-27 | DN 50 Рр 0,6 МПа Тр 40 оС Среда-сжатый воздух |  | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | сборный | шт | 2 |  | 44 | 88 | УХЛ/3.1 II | 9(ОЖ1) II | 00UGD П 0.000 | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.14.12 | 00QCF10AA901 00QCF10AA902 | Клапан предохранительный | Р55220-50-27 | DN 50 Рр 0,6 МПа Тр 40 оС Среда-сжатый воздух |  | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | сборный | шт | 2 |  | 44 | 88 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD П 0.000 | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.15.32 | 00QCQ10AA901 00QCQ10AA902 | Клапан предохранительный | Р55220-50-27 | DN 50 Рр 0,6 МПа Тр 40 оС Среда-сжатый воздух |  | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | нж/ рез | шт | 2 |  | 44 | 88 | УХЛ/3.1 II | 9(ОЖ1) II | 00UGD П 0.000 | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.18.12 | 00GCR40AA903 | Клапан предохранительный | Р55220-50-28 | DN 50 Рр 0,3 МПа Тр 40 оС Среда - сжатый воздух |  | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | сборный | шт | 1 |  | 44 | 44 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD П 0.000 | [6 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.18.21 | 00GCR40AA901 00GCR40AA902 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-50-02 | DN 50 Рр 0,9 МПа Тр 40 оС Среда-сжатый воздух |  | ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4/III | QA4 | сборный | шт | 2 |  | 37 | 74 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD П 0.000 | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [5 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.4.21.2 | 10PGB90AA901 10PGB90AA902 10PGB90AA903 10PGB90AA904 10PGB90AA905 10PGB90AA906 | Клапан предохранительный | ТД53085-015-02 | DN 15/25, Роткр 1,15 МПа, Рзакр 0,9 МПа, Противодавление - нет, Тр 100 С, Расход 1 т/ч, Среда - вода |  | ТУ 26-07-321-83 редакция 2009 г. | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 6 |  | 18.5 | 111 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKА П | [6 empty] | Рогачев М.В. | КП | 7
207.5.1.26 | 00SCA40AA901 00SCA40AA902 00SCA40AA903 | Клапан предохранительный | СППК4Р-80-16 | DN 80 Рр 1,6 МПа Т 425 0С Рн 0,46 МПа Среда-воздух | - | ТУ 3742-004-07533604-95 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 40 | 120 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Благовещенский арматурный завод" | [5 empty] | НН | КП | 7
207.5.1.35 | 00PCB08AA901 00PCB08AA902 00PCB08AA903 00PCB08AA904 | Клапан предохранительный | СППК4Р-150-16 | DN 150 Рр 1,6 МПа Т 425 0С Рн 0,3 МПа Среда-вода | - | ТУ 3742-004-07533604-95 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 94 | 376 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Благовещенский арматурный завод" | [5 empty] | НН | КП | 7
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
|  | ПОСТАВЩИК | [15 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ