Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  20__ г.

Приложение №1 к техническому заданию

на поставку водно-гликолевых систем

для нужд ОАО «Хиагда»

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Тип оборудования: Водно-гликолевый охладитель системы «аварийного» контура охлаждения.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Водно-гликолевый охладитель системы «аварийного» контура охлаждения предназначен для охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-гликолевой незамерзающей смеси).

  - Требования по техническим характеристикам указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики Водно-гликолевого охладителя.

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Форма конструкции: |  | Горизонтальная |
| Число контуров охлаждения: НТ/ВТ |  | 140 |
| Тепловая мощность: |  | 1300 кВт |
| Масса: |  | 1,388 тн. |
| Конструкторские данные установки |  |  |
| Контур №2 (с низкой температурой) |  |  |
| Расположение труб | дезаксиальное |  |
| Металл для труб: |  | Cu |
| Металл для сборника: |  | Cu |
| Деление пластин: |  | 2,50 |
| Форма пластин: |  | гладкая |
| Материал для пластин: |  | Al |
| Покрытие: |  | нет |
| Подключение вх./вых.: |  | 1х100/1х100 |
| Фланцы согласно: |  | EN 1092 PN:10 |
| Макс. допустимое давление PS: |  | 6 бар. |
| Пробное давление РТ: |  | 8,6 бар. |
| Допустимая температура TS: |  | 100°С |
| Внутренняя сторона. Контур №2 (с низкой температурой) |  |  |
| Среда: |  | Вода/антифриз N (-40,8°С) |
| Температура вх./вых.: |  | 80°С/60°С |
| Пропускная способность: |  | 64,2 м3/час |
| Гликоль: |  | 53% |
| Площадь охлаждения: |  | 1155 м2 (вкл. 2,3% резерва) |
| Потери давления: |  | 29 кПа |
| Коэффициент теплопередачи: |  | 47,5 Вт/м2К |

Продолжение таблицы 1.

| Внешняя сторона. |  |
| --- | --- |
| Температура вх./вых.: | 35,0°С/55,2°С |
| Расход воздуха при 55,2°С | 59,6 м3/с |
| Вентиляторы. |  |
| Количество: | 8 шт. |
| Структура: | Всасывающий |
| Диаметр: | 900 мм |
| Тип защиты: | IP 54 |
| Тип включения: | D |
| Уровень акуст. мощности: | 100 дБ |
| Уровень громкости и звука/Расстояние: | 68 дБ/10 м |
| Номин. мощность каждого мотора: | 3,60 кВт |
| Номин. ток каждого мотора: | 70,2 А |
| Число оборотов: | 900,0 об/мин |
| Напряжение/частота: | 400 В/50 Гц |
| Макс. допустимая температура воздуха: | 70°С |

  - Требования по комплектности:

В комплекте шкаф управления с регуляцией числа оборотов. Шкаф предназначен  для установки в здании.

2.4. Водно-гликолевый охладитель системы «аварийного» контура охлаждения должен поставляться в полной заводской готовности.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Конструктивные требования.

(при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, тех. характеристики, требуемые параметры).

3.2. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

3.2.1. Водно-гликолевый охладитель системы «аварийного» контура охлаждения должен быть рассчитан на установку в районе с сейсмичностью 7 баллов.

3.2.2. Водно-гликолевый охладитель системы «аварийного» контура охлаждения будет расположен в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Необходимо поставить восемь водно-гликолевых охладителей системы «аварийного» контура охлаждения  (в комплекте восемь шкафов управления с регуляцией числа оборотов) в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пп. 2.2., 2.3. и 2.4. настоящего Технического задания.

5. Требования к обслуживанию товара.

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

6.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

7.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

8.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов

Руководитель группы комплектации

оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец