УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

подпись

«___» ________ 2015 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту № 7291/4 н/З-15 Поставка комплекта проверки качества электротехнических работ для нужд АО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.

Техническое задание

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки качества электротехнических работ |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | комплекта проверки качества электротехнических работ |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Проведение диагностики электрического оборудования, примененных материалов, и технологий, электрических проводов и кабеля при производстве строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, при проведении испытаний систем и оборудования на различных этапах строительства, также позволяет определить степень соответствия качества выполненных работ требованиям НТД и проекта, обнаружить отклонения качества, допущенные при монтаже или ошибки при выполнении диагностических и пуско-наладочных работ. В набор приспособлений включены средства необходимые для обеспечения безопасности при выполнении работ по строительному контролю, как на линии так и в распределительных устройствах и сетях, в том числе находящихся под напряжением. Перечисленный набор приспособлений, инструментов и измерительных устройств и приборов позволяет давать полную характеристику параметров смонтированных электрических сетей, как в отключенном состоянии, так и находящихся под напряжением. Контролю доступны: - геометрические размеры смонтированного оборудования, - протяженность, целостность и сечение примененных кабелей, шин, - качество контактных соединений проводов и шин, в том числе болтовых, - величина сопротивления изоляции проводников и их электрическая прочность, - состояние целостности проводников с возможностью отыскания места повреждения, - состояние защитных заземлений, - полное сопротивление контура заземления или полное сопротивление линий, - определение ожидаемого тока короткого замыкания между проводниками фаза/нейтраль и фаза/заземление, - тестирование широкого спектра УЗО, - тестирование характеристик коммутационных аппаратов, - качество монтажа розеточной сети и состояние контактов, - качественные характеристики электроснабжения: величины напряжения, тока, мощности, частоты, контроль гармоник, направления чередования фаз, - качество трассировки и глубина заложения кабельных линий, в земле, в стенах зданий - отыскание мест повреждения изоляции и жил кабелей, - определение толщины гальванических и лакокрасочных покрытий металлоконструкций и глубины залегания арматуры - контроль качества поверхностей металлоконструкций после пескоструйной и дробеструйной обработки - характеристики окружающей среды, важные для определения соответствия параметров хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования, - характеристики окружающей среды при проведении испытаний и измерений и допустимость измерений в существующих условиях и правильность формулировки выводов - бесконтактное определение температуры переходных контактов, соединений, элементов нагруженного оборудования Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Прибор для определения сжимаемости и несущей способности грунтов (статический модуль упругости); HMP-PDG-D или аналог; Силоизмеритель усилие до 100 кН; класс точности 0.2% Датчик перемещение тип электронный с дисплеем; диапазон измерения 25 мм; разрешение 0,01 мм; защита IP42 Нагружающий механизм Гидравлический насос усилие до 100кН; Ход штока 150 мм; Шланг высокого давления 2 м; Набор удлинителей штока, разъемное соединение по одному длиной 40 мм, 90 мм, 120 мм, 160 мм, два по 60 мм; Упорная плита с магнитным держателем и верхним подвижным упором Нагружающая плита Плита с ручками и пузырьковым уровнем; Диаметр 300мм; Толщина 25 мм; Механизм измерения осадки (измерительная рама) Рама на трех опорах, снабжена выдвижным поворотным контактным элементом и регулируемыми ножками; Измеритель перемещения диапазон 25 мм, погрешность 0.01 мм; габариты 2320х570х420 мм вес 12,5 кг. Измерительный блок (HMP PDGpro) Запоминание данных нагрузки и осадки с автоматическим вычислением модулей; Память 200 тестов; Дисплей LCD 65х65 мм; Представление информации графическое представление линий осадки и данных на дисплее; Распечатка данных термомпринтер; USB накопитель 2Гб; Отображение с разрешением; - давления 0,0001 МН/м2; - осадки 0,01 мм; Сообщения на дисплее на русском языке; Сохранение данных 200 испытаний; Вычисление и отображение модулей упругости; Аккумулятор на 12 часов работы; Блок питания; алюминиевый кейс габариты 460х340х210 мм; вес набора 8 кг. Комплектующие и принадлежности ПО для ПК, Нагружающая плита диаметром 600 мм; Нагружающая плита диаметром 762 мм; Набор транспортных ящиков; Протокол заводской калибровки, Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; Курская АЭС; 2015г. 2; Шкаф для хранения приборов; ЛК 800-ШП или аналог; Технические характеристики Материал сталь с полимерным покрытием Цвет белый Ключи 4 шт. Замок 1 шт. Дверки 4 шт. Полки 4 шт. Размеры 800х450х2010 мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 3; Прибор для испытания грунтов на сдвиг в полевых и стационарных условиях; ПСД-40 или аналог; Технические характеристики Площадь поперечного сечения образца 40 см2; Высота образца 35 мм; Диаметр образца 71,4 мм; Нагрузка, МПа 0,025…0,5 МПа; Масса прибора с одометром 17 кг; Габаритные размеры чаши 128х128 мм; Габаритные размеры 47х25х45,5 мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 4; Трассоискатель скрытой проводки, кабельный тестер; MS5902 Mastech, или аналог; Многофункциональный прибор, предназначенный для проверки кабельных линий. Функции: - Поиск автоматического выключателя, или предохранителя, ответственного за данный участок электрической цепи, без отключения питающего напряжения. - Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка. - Измерение длины проводника до обрыва/замыкания. - Определение следующих неисправностей сетевых розеток тестером MS5902T: - перепутаны "фаза" и "земля"; - перепутаны "фаза" и "нейтраль"; - отсутствует "земля"; - отсутствует "нейтраль". - Световая и звуковая индикация. - Встроенная подсветка в приемнике MS5902R. - Рабочая температура 0-50°С - Состоит из двух модулей: передатчика/тестера розеток (MS5902T) и приемника/детектора (MS5902R). - Питание: от тестируемой сети (MS5902T), работа от переменного напряжения 110/220В, 1 х 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона") (MS5902R).; 1; Курская АЭС; 2015г. 5; Тестер электрический стержневой; CEM DT-9121, или аналог; Технические характеристики: - Постоянный/переменный ток -Постоянное/переменное напряжение: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400В -Точность: -30% до 0% от показаний -Частотный диапазон: 50/60Гц - Указание фаза/ноль -Определение полярности -Прозвонка цепей -Индикация направления вращения электродвигателя -Тестирование при низком входном сопротивлении -Светодиодная индикация -Класс защиты IP64 -Защита от перегрузок CAT III 1000V -Автотест Комплект поставки: -прибор, -руководство пользователя, -элемент питания 2шт 1.5В типа ААА.; 1; Курская АЭС; 2015г. 6; Детектор напряжения; FLUKE 1AC II, или аналог; Бесконтактный тестер переменного напряжения -определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником -Рабочий диапазон: от 90 В до 1000 В переменного тока -Источник света Один красный светодиод высокой яркости -Степень защиты IP 40 -Рабочая температура -10°C + 50°C Комплект поставки -тестер -2 щелочных элемента AAA; 1; Курская АЭС; 2015г. 7; Указатель высокого напряжения и фазировки; УВНФ-10 СЗ, или аналог; Двухполюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения - проверка наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках - фазировка кабельных линий и силовых трансформаторов - максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0, - напряжение (порог) срабатывания фазоуказателя, не выше 1500В -при температуре – 45°C + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре + 25°C). - светозвуковая индикация - возможность самопроверки работоспособности перед эксплуатацией -метод измерения – контактный -время фиксации (запоминания) фазы, сек, 5 -время сохранения зафиксированной фазы, 12 сек - в комплекте с литиевым источником питания марки CR – 123 напряжением 3В, емкостью 1500 м А/ч.; 1; Курская АЭС; 2015г. 8; Штанга изолирующая оперативная; ШО-10-4-6,6, или аналог; -Рабочее напряжение от 1до 10кВ -Возможность работы на воздушных линиях электропередач напряжением до 10кВ не поднимаясь на опору. -Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 80% при +25 °С. -поставляется с переходником под резьбу М 14. -Масса штанги, кг, не более 4,5 -Длина изолирующей части, мм 5100 -Длина рукоятки, мм 1500 Общая длина, мм 6650 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1700 x 180 x 100; 1; Курская АЭС; 2015г. 9; Заземление переносное для линий до 1 кВ; ЗПЛ-1, или аналог; Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0 Количество штанг с зажимами, шт 5 Длина межфазных проводов, м 0,8 Длина заземляющего спуска, м 9,0 Ток термической стойкости, кА/3 с: с проводом 70 мм2 10,2 Длина изолирующей части, мм, не менее 100 Длина рукоятки, мм, не менее 120 Условия эксплуатации: температура, оС -45 до +45 Масса, кг, не более: с проводом 70 мм2 11,5 Срок службы, лет, не менее 2; 1; Курская АЭС; 2015г. 10; Заземление переносное для линий до 10 кВ; ЗПЛ-10, или аналог; Номинальное рабочее напряжение, кВ от 1,0 до 10 Количество штанг с зажимами, шт 3 Длина межфазных проводов, м 1,6 Длина заземляющего спуска, м 10 Ток термической стойкости, кА/3 с: с проводом 95 мм2 13,8 Длина изолирующей части, мм, не менее 700 Длина рукоятки, мм, не менее 300 Условия эксплуатации: температура, оС -45 до +45 Масса, кг, не более: с проводом 95 мм2 14,6 Срок службы, лет, не менее 2; 1; Курская АЭС; 2015г. 11; Заземление переносное для распределительных устройств до 1кВ; ПЗРУ-1М, или аналог; Диапазон рабочего напряжения, кВ до 1,0 Ток термической стойкости, кА/З сек 2,5 Кол-во штанг, оборудованных струбцинами, фаз шт 3 Сечение заземляющего провода, мм2 16 Длина провода между фазами, м 0,4 Длина изолирующей части, мм 30 Длина рукоятки, мм 120 Длина заземляюшего спуска, м 2,0 Общая длина струбцины с рукоятной, мм 250 Общая длина заземляюшего провода, м 2,8 Масса (в упаковке), кг 2,0-2,5; 2; Курская АЭС; 2015г. 12; Заземление переносное для распределительных устройств до 15кВ; ЗПП-15, или аналог; Номинальное напряжение: до 15 кВ Назначение: Для распределительных устройств Ток термической стойкости: 3,5 кА/3 сек Количество штанг: 1 Количество фаз, оборудованных струбцинами: 3 Сечение заземляющего провода: 70 мм2 Длина провода между фазами: 1,25 м Длина изолирующей части: 720 мм Длина рукоятки: 330 мм Общая длина изделия: 1175 мм Длина заземляющего спуска: 2,5 м Общая длина заземляющего провода: 5,0 м Вес: 3,6 кг; 1; Курская АЭС; 2015г. 13; Мегаомметр Е6-32; Е6-32, или аналог; Автоматический выбор диапазонов измерения Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений Программируемое время измерения сопротивления от 1 до 10 минут Индикация уровня остаточного напряжения на объекте после окончания измерения и автоматическое его снятие Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты ip54 Высокая помехоустойчивость в измеряемой цепи Жидкокристаллический дисплей Система защиты аккумулятора от перезаряда Защита от неправильного включения Высокая помехоустойчивость Память на 10000 измерений, связь с компьютером Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр); от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр); от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр) Измерение сопротивления металлосвязи от 0,01 Ом до 9,99 кОм Диапазон измерений переменного напряжения 40-700В Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, 2мА Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА в комплекте Рабочая температура от -15°С до +50°С Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей перенапряжения100 - 1500 В Измерение напряжения пробоя разрядников, 100-3000 В Пределы допускаемой основной погрешностипри измерении напряжения, не более, % + емр ± (3 + 5) Масса не более 0,8 кг; 1; Курская АЭС; 2015г. 14; Токоизмерительные клещи с гибким датчиком; Fluke 376, или аналог; Измерение истинного среднеквадратичного значения тока и напряжения Измерение и отображение значения до 1000 A переменного тока и 1000 В в режимах как переменного, так и постоянного тока. В комплект включен гибкий токоизмерительный датчик iFlex, расширяющий диапазон измерений до 2500 A переменного тока Измерение проводимости ≤ 30 Ом Измерение сопротивления до 60 kОм Измерение частоты 500 Гц Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV Запись минимальных, максимальных и средних величин Встроенный фильтр низких частот Измеряет пусковой ток броска двигателя до 100 мс Три года гарантии Мягкий футляр для переноски Набор измерительных проводов TL75 Две щелочных батареи AA; 1; Курская АЭС; 2015г. 15; Мультиметр цифровой,; Fluke 117, или аналог; Технология бесконтактного обнаружения напряжений Автоматический выбор напряжения переменного/постоянного тока Категория безопасности CAT III 600 В Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением 600 В Защита от выбросов напряжения 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 Плавкий предохранитель на входе для измерения тока Предохранитель 11 А, 1000 В FAST Fuse (Fluke PN 803293) Дисплей Цифровой: 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду Рабочая температура От -10°C до +50°C Тип элемента питания Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 Характеристики точности -Постоянное напряжение в милливольтах Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: ±: 2,0% + 3 -Постоянное напряжение в вольтах Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,00 В / 0,1 В -Измерение напряжения в автоматическом режиме Диапазон: 600,0 В Разрешение: 0,1 В Погрешность: 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Переменное напряжение в милливольтах истинное среднеквадратичное значение Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Переменное напряжение в вольтах истинное среднеквадратичное значение Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,0 В / 0,1 В Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Целостность Диапазон: 600 Ом Разрешение: 1 Ом Погрешность: Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. -Сопротивление Диапазон/разрешение 600,0 Ом / 0,1 Ом Диапазон/разрешение 6,000 кОм / 0,001 кОм Диапазон/разрешение 60,00 кОм / 0,01 кОм Диапазон/разрешение 600,0 кОм / 0,1 кОм Диапазон/разрешение 6,000 МОм / 0,001 МОм Погрешность: 0,9 % + 1 Диапазон/разрешение 40,00 МОм / 0,01 МОм Погрешность: 1,5 % + 2 -Проверка диодов Диапазон/разрешение 2,000 В / 0,001 В Погрешность: 0,9 % + 2 -Емкость Диапазон/разрешение 1000 нФ / 1 нФ Диапазон/разрешение 10,00 мкФ / 0,01 мкФ Диапазон/разрешение 100,0 мкФ / 0,1 мкФ Диапазон/разрешение 9999 мкФ / 1 мкФ Диапазон/разрешение От 100 мкФ до 1000 мкФ Погрешность: 1,9 % + 2 Диапазон/разрешение > 1000 мкФ Погрешность: 5% + 20% -LoZ низкая входная емкость Диапазон: от 1 нФ до 500 Ф Погрешность: Стандартно 10% + 2 -Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,5 % + 3 -Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. Измерение постоянного тока в амперах Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,0 % + 3 -Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. -Частота (по входу напряжения или тока)2 Диапазон/разрешение 99,99 Гц / 0,01 Гц Диапазон/разрешение 999,99 Гц / 0,1 Гц Диапазон/разрешение 9,999 Гц / 0,001 Гц Диапазон/разрешение 50,00 Гц / 0,01 Гц Погрешность: 0,1 % + 2 Гарантия 3 года Комплект поставки модели: Комплект силиконовых измерительных проводов 4-мм Футляр Руководство пользователя Зажимы типа "крокодил"; 1; Курская АЭС; 2015г. 16; Лазерный дальномер-рулетка; Leica DISTO D5, или аналог; Точность, мм: ± 1 Время измерения в режиме слежения, Сек: 0.16 – 1 Дальность, м: 0,05 – 200 Память: 20 измерений Дисплей: цветной Встроенный датчик угла наклона: ± 0;.15° Увеличение: 4x Пыле- и влагозащита: IP54 Источник питания: 2 Батарейки Типа АА Рабочая температура, °С: -10...+50; 1; Курская АЭС; 2015г. 17; Трассоискатель в комплекте; Трассоискатель Leica в составе Приемник Leica Digicat 650i xf и Генератор Leica Digitex 300t xf Или аналог; Трассоискатель Digicat 650i xf Digitex 300t xf Режимы работы трассоискателя Digicat 650i xf Digitex 300t xf: - пассивный режим «Напряжение» – обнаружение объектов по сигналам частотой 50 Гц; - пассивный режим «Радио» – обнаружение объектов по сигналам частотой 15-60 кГц; - пассивный режим «Авто» – совместное - активные режимы с индукционной или гальванической передачей сигнала в трассу (используются сигналы частотой 512, 640 Гц и 8,192, 32,768 кГц); - активный режим с использованием трассопоискового кабеля (для непроводящих трасс); - активный режим с использованием зонда Digimouse (для непроводящих трасс, используются частоты 8,192 и 32,768 кГц). Характеристики трассоискателя Digicat 650i xf Digitex 300t xf: - диапазон измерения глубины: от 0,3 до 3 м (режим «Напряжение» и активные режимы), от 0,3 до 2 м (режим «Радио») и от 0,3 до 10 м (с зондом Digimouse); - погрешность измерения глубины: ±10%; - рабочие условия: температура от -20 до 50 ºС, относительная влажность не более 95% без конденсата; - объем памяти: 32 Мб; - выходная мощность генератора: 3 Вт; - время работы от батарей: 30 часов для генератора (4 батареи размера D), 40 часов для приемника (6 батарей размера АА); - степень защиты корпуса: IP 65 для генератора с закрытой крышкой, IP 54 для приемника; - габаритные размеры: 280х260х180мм для генератора , 760х265х85мм для приемника; - вес: 2,95 кг для генератора, 2,7 кг для приемника. Комплект поставки: Локатор Digicat 650i xf: сумка для приемника, комплект батарей для приемника, руководство по эксплуатации на CD-диске. Генератор Digitex 300t xf: комплект проводов для подключения к трассе, заземляющий штырь, комплект батарей для генератора; 1; Курская АЭС; 2015г. 18; Детектор скрытой проводки и металлоконструкций; Bosch Professional GMS 120и, или аналог; Макс. глубина обнаружения 120 мм Источник питания 1 x 9 В 6LR61 Автоматическое отключение 5 мин. Вес 0,27 кг. Доп. функции автоматическая калибровка, функция Zoom, подсветка дисплея. Назначение для обнаружения металла Комплектация: Карман ,петля на руку, 1 x 9 В 6LR61 блок батарейный; 1; Курская АЭС; 2015г. 19; Тестер электрических установок; Fluke 1653, или аналог; 1. Измерение напряжения переменного тока до 500 В, Разрешение : 0,1 В Точность : (50 - 60 Гц) 0.8%+3, Защита от перегрузки : 660 В Входное полное сопротивление : 3,3 МВт 2. Прозвонка авто выбор диапазона: 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом, Разрешение: 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, Тестовый ток: > 200 мА Напряжение в разомкнутой цепи: > 4 В Точность: ± (1,5%+3 знака) 3. Измерение сопротивления изоляции Тестовое напряжение: 250 - 500 - 1000 В Точность установки тестового напряжения +10% , -0% Тестовое напряжение: 50 В Тестовый ток: 1 мА при 50 КОм Сопротивление изоляции: 10 КОм ... 50 МОм Разрешение: 0,01 МОм Точность: ± (3% + 3 знака) Тестовое напряжение: 100 В Тестовый ток: 1 мА при 100 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 20 МОм Разрешение: 0,01 МОм Точность: ± (3% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 20 МОм ... 100 МОм Разрешение: 0,1 МW Точность: ± (3% + 3 знака) Тестовое напряжение: 250 В Тестовый ток: 1 мА при 250 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Тестовое напряжение: 500 В Тестовый ток: 1 мА при 500 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 200 МОм ... 500 МОм Разрешение: 1 МОм Точность: 10% Тестовое напряжение: 1000 В Тестовый ток: 1 мА при 1 МОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 200 МОм ... 500 МОм Разрешение: 1 МОм Точность: 10% 4. Авторазрядка : Постоянное время разрядки, 0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее. 5. Обнаружение контура под током : Запрещает тест, если напряжение на зажимах > 30 В до начала тестирования 6. Макс емкостная нагрузка : 5 мкФ 7. Измерение полного сопротивления контура. Диапазон: 100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц) Входные разъемы: Программная клавиатура Полное сопротивление контура: Фаза - земля Полное сопротивление линии: Фаза - нейтраль Диапазон: 20 Ом Разрешение: 0,01 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) Диапазон: 200 Ом Разрешение: 0,1 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) Диапазон: 2000 Ом Разрешение: 1 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) 8. Измерение тока короткого замыкания фазы на землю (PFC)/фазы на нейтраль (PSC) Диапазон: 0 - 10 КА Разрешение (Ik < 1000 А): 1 А Разрешение (Ik >= 1000 А): 0,1 КА 9. Тестирование УЗО AC, G, S, A, 10. Измерение времени срабатывания Значения тестового тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Коэффициент: x 1 Точность установки тока: +10% - 0% Макс. время тестирования (Тип УЗО 2G): 310 мс Макс. время тестирования (Тип УЗО 2S): 510 мс; 1; Курская АЭС; 2015г. 20; Толщиномер лакокрасочных и гальванических покрытий; Константа К6, или аналог; Диапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: –20…+50 °С Питание 2 элемента ААА Время непрерывной работы 300 ч В комклекте: - датчики ИД0, ИД1-Т, ИД2 для лк покрытий на стальных деталях - ИД1,ФД1, ФД3-0,2 для гальванических покрытий - ПД0, ПД1 для не- и ферромагнитных оснований - защитного слоя бетона ДА2 - шероховатости поверхности после песко- и дробеструйной обработки ДШ - влажности и температуры ДВТР и ДКУ; 1; Курская АЭС; 2015г. 21; Линейка стальная измерительная; Линейка металлическая поверенная ГОСТ 427-75; Материал пружинистая сталь, диапазон 0-150мм, цена дел 1мм, ширина 19мм предел допускаемой погрешности +- 0,1мм Сертификат и свидетельство о поверке; 1; Курская АЭС; 2015г. 22; Рулетка измерительная 5м; Рулетка металлическая Р5У2Д; 2 класс точности, ГОСТ 7502-98 Поясной зажим, Ремешок Механизм фиксации полотна - автостоп, полотно сталь - 25мм. Диапазон 0-5м ц.деления 1мм, автосматывание, пластиковый обрезиненный корпус, вытяжной конец - зацеп; 1; Курская АЭС; 2015г. 23; Штангенциркуль; Штангенциркуль металлический Нониусный, ШЦ-1, или аналог; ГОСТ 166-89 С глубиномером, двухсторонний, Система измерений: метрическая, углеродистая сталь, Губки: тонко отшлифованы, доведены Глубиномер: плоский Сертификат и свидетельство о поверке Предел измерений: 0-150 мм, класс точности 1; 1; Курская АЭС; 2015г. 24; Микрометр гладкий электронный; МКЦ 0-25 0.001 МИК, или аналог; Диапазон измерения 0-25 мм С выводом данных в цифровом формате Контрастный дисплей Твердосплавные измерительные поверхности притерты и отшлифованы Поставляется с батареей Ключ в комплекте Цена деления шкалы 0,001мм Класс точности 1 Погрешность измерения 0,002мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 25; Ключ динамометрический предельного типа; King Tony 40-210 1/2" Или аналог; Ключ механический динамометрический предельного типа с трещоткой Минимальное усилие, Нм не более 42 Максимальное усилие, Нм не менее 210 С выставляемым поворотом моментом Цена деления, Нм 1,0. Точность измерения не более ±3%. Поверенный. Тип резьбы правая Общая длина, мм 450 Размер квадрата, дюйм ½ Масса, кг 1,34; 1; Курская АЭС; 2015г. 26; Набор инструмента для электрика универсальный; Набор инструмента для электрика универсальный; - Пресс-клещи - Устройство для снятия изоляции с провода 0.75-6 мм² - Устройство для снятия изоляции с провода диам. 4-22мм - Пассатижи 180 (или 200) мм - Кусачки боковые 160 (или 180) мм - Круглогубцы 150 (или 160) мм - Тонкогубцы 160 мм - Тонкогубцы изогнутые 160 мм - Кабелерез 160 (или 170, 250) мм - Кусачки торцевые 160 (или 180) мм - Отвёртка 2.0х100 (или 2.0х150) мм - Отвертка 5.0x100 (или 5.5х125) мм - Отвертка 6.5x125 (или 6.5х150) мм - Отвёртка 8.0х150 мм - Отвертка Ph2x100 (или Ph2x125) мм - Отвертка Ph3x150 мм - Отвертка 4.0x100 мм 1000В - Отвертка 5.5x125 мм 1000В - Отвертка 6.5x150 мм 1000В - Отвертка Ph0x75 (или Ph0x100) мм 1000В - Отвертка Ph1x100 мм 1000В - Отвертка Ph2x125 (или Ph2x150) мм 1000В - Детектор (индикатор) напряжения - Сумка монтажника универсальная - Фонарик; 1; Курская АЭС; 2015г. 27; Молоток сварщика; Молоток сварщика; Молоток со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой. С одной стороны молотка — зубило, со второй — острое жало. Изготовлен из высококачественной стали; 1; Курская АЭС; 2015г. 28; Набор головок торцевых шестигранных; Набор головок торцевых шестигранных 10-24 с трещоткой под квадрат 1/2"; Хромированное покрытие Комплектация Кейс; Головки торцовые под квадрат 1/2", размеры- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 - 15шт; Шарнир карданный; Удлинитель 75 мм; Удлинитель 100 мм; Переходник трехпозиционный 3/8" (М) х 1/2" (F); Трещотка- 48 зубцов, с быстрым сбросом.; 1; Курская АЭС; 2015г. 29; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых хромованадиевой стали. Хромированное покрытие набор из 10 коротких ключей в чехле размеры шестигранника 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14.; 1; Курская АЭС; 2015г. 30; Набор ключей имбусовых угловых звезда; Набор ключей имбусовых угловых звездообразного профиля; Набор ключей имбусовых угловых звезда Хромомолибденовой стали В набор входят 9 имбусовых ключей с размерами: Т10, Т 15, Т20, Т25, Т27, Т40, Т45, Т50.; 1; Курская АЭС; 2015г. 31; Набор ключей торцевых трубчатых; Набор ключей торцевых трубчатых; Набор ключей гаечных торцевых трубчатых. 8 шт. 6-22мм. Материал Сталь Прямая труба с отверстиями для вала поворотного размеры 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм, валы 2шт, сумка; 1; Курская АЭС; 2015г. 32; Набор гаечных ключей комбинированных; Набор гаечных ключей комбинированных; Набор ключей гаечных комбинированных (рожковый, накидной) 15 шт. 8-36мм Материал: сталь хром-ванадий; дополнительная закалка головок, Состав набора: 8*8, 9*9, 10*10, 11*11, 12*12, 13*13, 14*14, 17*17, 19*19, 22*22, 24*24, 27*27, 30*30, 32*32, 36*36, Сумка.; 1; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |  |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |  |
| Проверил |  | Начальник ОСМР | Д.В. Смирнов |
| Разработал |  | Начальник ОСМР | Д.В. Смирнов |

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)