| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Главный инженер. _____________/ С.В. Лычёв /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по восстановлению освещения в коммуникационном канале и подвальных помещениях здания института

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

| на |  |
| --- | --- |
| По объекту: | 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46, ОАО «НИИТФА» |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ |
| 2 | Общие положения |
| 2.1 | Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных работ, пусконаладочных, ремонтных работ при строительстве, модернизации или ремонте объектов строительства и инженерных систем. |
| 3 | Требования к выполняемым работам |
| 3.1 | Цель проведения работ |
| 3.2 | Объем проведения работ |
| 4 | Место выполняемых работ |
| 5 | Срок выполнения работ |
| 6 | Требования к качеству выполняемых работ |
| 7 | Требования к особым условиям работ |
| 8 | Требования к сроку или объему предоставления гарантий |
| 9 | Требования к безопасности выполняемых работ |
| 10 | Требования к результату и порядку приемки |
| 11 | Требования к форме предоставления информации |

Раздел 1.			 Наименование выполняемых работ

Восстановление освещения в коммуникационном канале и подвальных помещениях зданий института

Раздел 2. 					Общие положения

- Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных работ, пусконаладочных, ремонтных работ при строительстве, модернизации или ремонте объектов строительства и инженерных систем

- Организация Работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки; - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждений или представлять угрозу для сотрудников. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений. Соблюдение правил привлечения и использования иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. Исключение привлечения иностранной рабочей силы. - Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства Работ, в сроки установленные календарными планом графиком выполнения работ; - При организации и проведении работ должны выполнятся требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм и отраслевых нормативно правовых актов; - Работы производятся только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работы (смены) персонал Подрядной организации обязан произвести уборку мусора, материалов, разборку ограждений. - Подрядная организация должна обеспечить привлечение квалифицированного (обученного и аттестованного) инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей имеющих опыт производства аналогичных Работ; - Руководство работ должно быть поручено инженерно-техническому работнику Подрядной организации, аттестованному по правилам техники безопасности; - Подрядная организация предоставляет приказ о назначении ответственного за производство Работ на объекте представителя и контактные данные указанного лица; - Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, в том числе обученный и аттестованный персонал по «Правилам Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (до 1000В)». - Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного представителя за проведение Работ на объекте и контактные данные указанного лица. - Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ. - Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком и руководителем учреждения. - До начала строительства Подрядная организация должна разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии на стройплощадке. - Все рабочие должны пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, в соответствии с требованиями 12.0.004-90г. «ССБТ Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения», а также обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, должны быть аттестованы и проинструктированы. - Запрещается проживание на стройплощадке. - Проходы и пути движения при выполнении работ необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. - Подрядчик должен в 3х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. - Подрядчик после подписания акта передачи объекта, обязан разработать подробный календарный план производства работ и согласовать его с Заказчиком не позднее, чем за десять рабочих дней до начала работ.

Раздел 3.			Требования к выполняемым работам

3.1 	Цель проведения работ

Повышение безопасности на пожароопасных объектах

3.2	Объем выполняемых работ

Таблица №1 № п\п; Наименование работ; Ед.изм.; Кол-во. Замена освещения коммуникационных каналов здания института, расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46. 1; Монтаж щита вводной Тип 1; шт; 3. 2; Монтаж автомата 3п. 100А; шт; 3. 3; Монтаж автомата 3п. 50А; шт; 6. 4; Монтаж автомата 3п. 25А; шт; 6. 5; Монтаж автомата 1п. 25А; шт; 6. 6; Монтаж автомата 1п. 16А; шт; 6. 7; Монтаж понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 380/36 2,5кВт.; шт; 5. 8; Монтаж розеток накладных 220В IP54( 2х гнездовые); шт; 6. 9; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 2; шт; 5. 10; Монтаж автомата 1п 16А; шт; 40. 11; Монтаж шины N; шт; 8. 12; Монтаж шины PE; шт; 8. 13; Монтаж провод ПВ3 6кв.; м; 400. 14; Монтаж провод ПВ3 4кв.; м; 600. 15; Монтаж светильника Тип 2; шт; 50. 16; Монтаж соединительных сжимов (клеммников); шт; 150. 17; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 200. 18; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 200. 19; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 52. 20; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 9. 21; Монтаж пускателя ПМЛ 3220-40А-220АС; шт; 5. 22; Монтаж лотка перфорированного 50х50; м; 250. 23; Монтаж шпилек М8; м; 70. 24; Монтаж анкеров М8; шт; 250. 25; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленый; м; 40. 26; Монтаж наконечники под опрессовку 6кв.; шт; 250. 27; Монтаж анкерных болтов м10; шт; 16. 28; Монтаж клемм WAGO 4х2,5; шт; 50. 29; Лампочки светодиодные L27 1101-36; шт; 50. Замена освещения коммуникационных каналов здания института (3Б-3В), расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46. 30; Монтаж щита вводного Тип 1; шт; 1. 31; Монтаж автомата 3п. 125А; шт; 1. 32; Монтаж автомата 3п. 63А; шт; 2. 33; Монтаж автомата 3п. 25А; шт; 2. 34; Монтаж автомата 1п. 25А; шт; 2. 35; Монтаж автомата 1п. 16А; шт; 2. 35; Монтаж понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 380/36 2,5кВт.; шт; 2. 36; Монтаж розетки накладной 220В IP54 (2х гнездовые); шт; 2. 38; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 2; шт; 2. 39; Монтаж автомата 1п 16А; шт; 16. 40; Монтаж шины N; шт; 4. 41; Монтаж шины PE; шт; 4. 42; Монтаж провода ПВ3 6кв.; шт; 1200. 43; Монтаж провода ПВ3 4кв.; шт; 1200. 44; Монтаж светильника накладного Тип 1; шт; 75. 45; Монтаж соединительного сжима (клеммника); шт; 240. 46; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 200. 47; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 200. 48; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 80. 49; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 3. 50; Монтаж пускателя ПМЛ 3220-40А-220АС; шт; 2. 51; Монтаж лотка перфорированный 50х50; м; 600. 52; Монтаж анкера М8; шт; 400. 53; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленый; м; 100. 54; Монтаж наконечников под опрессовку 6кв.; шт; 600. 55; Монтаж анкерного болт м10; шт; 10. 56; Монтаж клеммы WAGO 4х2,5; шт; 40. 57; Монтаж лампочки светодиодных L27 1101-36; шт; 75. Замена освещения коммуникационных каналов производственного здания, расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.2. 58; Монтаж щита вводного (металл) Тип 1; шт; 1. 59; Монтаж автомата 3п. 100А; шт; 1. 60; Монтаж автомата 3п. 50А; шт; 3. 61; Монтаж автоматы 3п. 25А; шт; 2. 62; Монтаж автоматы 1п. 25А; шт; 2. 63; Монтаж автоматы 1п. 16А; шт; 2. 64; Монтаж понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 380/36 2,5кВт.; шт; 2. 65; Монтаж розетки накладные 220В IP54 (2х гнездовые); шт; 2. 66; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 2; шт; 2. 67; Монтаж автомата 1п 16А; шт; 16. 68; Монтаж шина N; шт; 4. 69; Монтаж шина PE; шт; 4. 70; Монтаж провод ПВ3 6кв.; м; 700. 71; Монтаж провод ПВ3 4кв.; м; 800. 72; Монтаж светильника накладного Тип 1; шт; 75. 73; Монтаж соединительных сжимов (клеммников); шт; 225. 74; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 150. 75; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 150. 76; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 76. 77; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 3. 78; Монтаж пускателя ПМЛ 3220-40А-220АС; шт; 2. 79; Монтаж лотка перфорированный 50х50; м; 400. 80; Монтаж кронштейна угловой; шт; 200. 81; Монтаж анкерного болта М8; шт; 400. 82; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленого; м; 60. 83; Монтаж наконечников под опрессовку 6кв.; шт; 120. 84; Монтаж анкерного болта м10; шт; 10. 85; Монтаж клеммы WAGO 4х2,5; шт; 26. 86; Монтаж лампочки светодиодной L27 1101-36; шт; 75. Замена освещения технических помещений цокольного этажа (строение 8), расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.8. 87; Монтаж щита вводного (металл) Тип 1; шт; 1. 88; Монтаж автомата 3п. 80А; шт; 1. 89; Монтаж автомата 3п. 32А; шт; 2. 90; Монтаж автомата 3п. 25А; шт; 2. 91; Монтаж автомата 1п. 25А; шт; 10. 92; Монтаж автомата 1п. 16А; шт; 18. 93; Монтаж понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 380/36 2,5кВт.; шт; 1. 94; Монтаж розетки накладной 220В IP54 (2х гнездовые); шт; 2. 95; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 3; шт; 1. 96; Монтаж светильника Тип 1; шт; 3. 97; Монтаж шины N; шт; 4. 98; Монтаж шины PE; шт; 4. 99; Монтаж провода ПВ3 6кв.; м; 1200. 100; Монтаж провода ПВ3 4кв.; м; 1200. 101; Монтаж светильника накладного Тип 1; шт; 25. 102; Монтаж соединительного сжима (клеммник); шт; 240. 103; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 180. 104; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 30. 105; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 80. 106; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 5. 107; Монтаж пускателя ПМЛ 3220-40А-220АС; шт; 1. 108; Монтаж лотка перфорированного 50х50; м; 200. 109; Монтаж шпильки М8; м; 30. 110; Монтаж анкерного болта М8; шт; 200. 111; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленый; м; 60. 112; Монтаж наконечника под опрессовку 6кв.; шт; 200. 113; Монтаж короба пластикового 25х25; м; 150. 114; Монтаж клеммы WAGO 4х2,5; шт; 100. 115; Монтаж таблички «ВЫХОД» с аккумулятором; шт; 1. 116; Монтаж лампочки светодиодной L27 1101-36; шт; 30. Замена освещения технических помещений цокольного этажа (строение 13), расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.13. 117; Монтаж автомата 3п. 32А; шт; 1. 118; Монтаж автомата 1п. 25А; шт; 3. 119; Монтаж автомата 1п. 16А; шт; 5. 120; Монтаж розетки накладной 220В IP54 (2х гнездовые); шт; 1. 121; Монтаж щит ЩО (металл) Тип 2; шт; 1. 122; Монтаж шины N; шт; 1. 123; Монтаж шины PE; шт; 1. 124; Монтаж провода ПВ3 6кв.; м; 1200. 125; Монтаж провода ПВ3 4кв.; м; 1200. 126; Монтаж светильника накладного Тип 1; шт; 25. 127; Монтаж провода ВВГнг 5х6; м; 30. 128; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 250. 129; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 30. 130; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 10. 131; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 10. 132; Монтаж лотка перфорированный 50х50; м; 150. 133; Монтаж шпильки М8; м; 25. 134; Монтаж анкерного болта М8; шт; 80. 135; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленого; м; 25. 136; Монтаж наконечника под опрессовку 6кв.; шт; 150. 137; Монтаж короба пластикового 25х25; м; 160. 138; Монтаж клеммы WAGO 4х2,5; шт; 100. 139; Монтаж таблички «ВЫХОД» с аккумулятором; шт; 1. 140; Монтаж лампочки светодиодной L27 1101-36; шт; 25. Замена освещения здания (котельная), расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.12. 141; Монтаж светильника тип 2; шт; 15. 142; Монтаж лампочки светодиодной 10Вт; шт; 30. Монтаж лампочки светодиодной 30Вт; шт; 50. 143; Монтаж автомата 3п 40А; шт; 2. 144; Монтаж автомата 3п 80А; шт; 1. 145; Монтаж автомата 1п 25А; шт; 5. 146; Монтаж щит ЩО (металл) 24 модуля наружной установки; шт; 1. 147; Монтаж понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 380/36 2,5кВт.; шт; 1. 148; Монтаж розетки накладной 220В IP54 (2х гнездовые); шт; 12. 149; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 1; шт; 2. 150; Монтаж автоматов 1п 16А; шт; 26. 151; Монтаж шины N; шт; 4. 152; Монтаж шины PE; шт; 4. 153; Монтаж провода ВВГнг 3х2,5; м; 300. 154; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 600. 155; Монтаж пускателя ПМЛ 3220-40А-220АС; шт; 1. 156; Монтаж выключателя одноклавишного; шт; 7. 157; Монтаж клеммы WAGO 4х2,5; шт; 100. 158; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 50. 159; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 10. 160; Монтаж выключателя ПВЗ-16А в корпусе IP30; шт; 10. 161; Монтаж трубы стальной Ø32мм; м; 100. 162; Монтаж лотка перфорированного 50х50; м; 150. 163; Монтаж короба пластикового 100х80; м; 30. 164; Монтаж короба пластикового 25х25; м; 150. 165; Монтаж светильника взрывозащищенного тип 2В; шт; 10. 166; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленый; м; 30. 167; Монтаж наконечника под опрессовку 6кв.; шт; 150. 168; Монтаж анкерного болта м10; шт; 16. 169; Монтаж аккумуляторной станции с двумя аккумуляторами 12В 60ч и двумя зарядными устройствами; компл.; 1. 170; Монтаж светильника настольного; шт; 10. 171; Монтаж светильника взрывозащищенного тип 1В; шт; 50. Замена освещения помещений РУ 10кВ, расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.2. 172; Монтаж светильников тип 2; шт; 13. 173; Монтаж светодиодной лампы Тип 1; шт; 30. 174; Монтаж светильника светодиодного Тип 3; шт; 3. 175; Монтаж таблички «ВЫХОД» с аккумулятором; шт; 6. 176; Монтаж светильников Тип 1; шт; 2. 177; Прокладка провода ВВГнг 3х1,5; м; 40. 178; Прокладка гофрированной трубы ПВХ Ø16мм; м; 40. Щитовые. Электрощитовая расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.12. 179; Монтаж светильника Тип 4; шт; 1. 180; Монтаж светильника Тип 1; шт; 2. 181; Монтаж светодиодной лампочки Тип 2; шт; 2. Электрощитовая расположенная по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.8. 182; Монтаж светильника Тип 4; шт; 1. 183; Монтаж светильника Тип 1; шт; 2. 184; Монтаж светодиодной лампочки Тип 2; шт; 2. Электрощитовая расположенная по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.13. 185; Монтаж светильника Тип 4; шт; 1. 186; Монтаж светильника Тип 1; шт; 2. 187; Монтаж светодиодной лампочки Тип 2; шт; 2. Электрощитовая ТП 9 (столовая) расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, 3Б-3В. 188; Монтаж светодиодного светильника Тип 3А; шт; 2. 189; Монтаж светодиодного светильника Тип 3; шт; 12. Электрощитовая ТП 11 (склад металлов), расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.2. 190; Монтаж светодиодного светильника Тип 3А; шт; 2. 191; Монтаж светодиодного светильника Тип 3; шт; 8. Электрощитовая ТП 12 (аренда) расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46. 192; Монтаж светильника Тип 2А; шт; 2. 193; Монтаж светильника Тип 2; шт; 16. 194; Монтаж светодиодного светильника Тип3; шт; 4. Электрощитовая ТП 4 (циклотрон) расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46. 195; Монтаж светодиодного светильника Тип 3А; шт; 1. 196; Монтаж светодиодного светильника Тип 3; шт; 2. Вентиляционные камеры и коммуникационные ниши здания института, расположенного по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46. 197; Монтаж щита вводной (металл) Тип 1; шт; 1. 198; Монтаж автомата 3п. 100А; шт; 4. 199; Монтаж автомата 1п. 25А; шт; 6. 200; Монтаж автомата 1п. 16А; шт; 12. 201; Монтаж розеток накладных 220В IP54 ( 2х гнездовые); шт; 26. 202; Монтаж щита ЩО (металл) Тип 2; шт; 6. 203; Монтаж автомата 1п 16А; шт; 80. 204; Монтаж шины N; шт; 22. 205; Монтаж шины PE; шт; 22. 206; Монтаж провод ПВ3 6кв.; м; 1000. 207; Монтаж провод ПВ3 4кв.; м; 1500. 208; Монтаж светильника Тип 2; шт; 180. 209; Монтаж провода ВВГнг 3х1,5; м; 400. 210; Монтаж гофрированной трубы из ПВХ Ø20мм; м; 400. 211; Монтаж распаячной коробки 100х100; шт; 64. 212; Монтаж выключателя со степенью защиты IP44; шт; 26. 213; Монтаж лотка перфорированного 50х50; м; 360. 214; Монтаж провода ПВ3 6кв. желто-зеленый; м; 100. 215; Монтаж наконечники под опрессовку 6кв.; шт; 550. 216; Монтаж анкерных болтов м10; шт; 46. 217; Монтаж клемм WAGO 4х2,5; шт; 200. 218; Лампочки светодиодные L27 1101-36; шт; 180.

Раздел 4.					Место выполнения работ

ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46

Раздел 5. 				Срок выполнения работ

Этапы работ определяется графиком производства работ. Начало: с момента подписания Договора. Завершение: не позднее 21 декабря 2014г.

Раздел 6. 			Требования к качеству выполняемых работ

- Подрядчик, в период исполнения контракта обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. - Технология и методы производства работ согласно сметной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. - Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. - Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к выполняемой работе, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования - Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. - Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. - Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований нормативных документов, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. - Освещенность в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; - Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требование к материалам: Светильник взрывозащищенный тип 1В. Описание: Оболочка светильника состоит из двух элементов: колпака и металлического корпуса. Колпак — стеклянный, герметично зафиксированный, неразборный. К корпусу прикреплен с помощью лабиринта, который обеспечивает взрывонепроницаемую фиксацию. В разобранном виде колпак не снимается, а зависает на цепи, прикрепленной к корпусу. Для подвода проводом используются уплотняющие элементы, которые обеспечивают уровень защиты от воздействий агрессивной среды не ниже степени IP 65; Применение: Для обеспечения общего освещения в промышленных производственных помещениях во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов (ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99); Технические характеристики: Источник света: светодиодная лампа; Тип цоколя: Е27; Уровень взрывозащиты: 1Ех; Рабочее напряжение: в диапазоне 220-230В; Количество источников света: 1шт; КСС: равномерная; Материал корпуса: металл; Мощность источника света: до 200Вт; Наличие защитного стекла: да; Способ установки: подвесной; Электробезопасность: I-наличие заземляющего контакта. Светильник взрывозащищенный тип 2В. Описание: Взрывозащищённый промышленный светодиодный светильник, имеет высочайшую степень защиты, которая полностью гарантирует полную взрывобезопасность светильника. Данная степень защиты соответствует классу IP67, а это означает, что светодиодный светильник полностью защищён от любого внешнего воздействия и почти не взаимодействует с окружающей средой. Применение: Промышленный взрывозащищённый светильник предназначен для работы в условиях, характерных для нефтегазового комплекса или атомной энергетики. Степени его защиты достаточно для использования его в целях освещения взрывоопасных зон любого класса. Технические характеристики: Напряжение питания: в диапазоне 140-265В; Коэффициент мощности драйвера: cos φ ≥ 0,9; Рабочий ток светодиодов: 350 мА; Количество светодиодов: 48шт; Световой поток: 5808Лм; Цветовая температура: в диапазоне 5000-5500К; Габаритные размеры: 107х1027х83мм; Масса: 4,1кг; Температура эксплуатации: в диапазоне от -60 до +50; Вид климатического исполнения: УХЛ1; Класс защиты от поражения электрическим током: 1; Степень защиты: IP66.. Светильник тип 1. Описание: Настенно-потолочные светильники с металлическим основанием, окрашенным белой порошковой краской, с двумя керамическими патронами и рассеивателем. Применение: Для общего освещения общественных, хозяйственных и жилых помещений, в местах общего пользования. Технические характеристики: Тип стекла: выдувное; Источник света: светодиодная лампа; Вес: 1,2кг; Тип цоколя: Е27; Габаритные размеры: 260х260мм; Тип крепления: Потолочный, настенный; Количество ламп: 2; Класс защиты от поражения электрическим током: 1; Климатическое исполнение: УХЛ4; Степень защиты: IP20.. Светильник тип 2. Описание: Промышленный светильник имеет металлический корпус, окрашенный порошковой краской, защитный стеклянный колпак, фланец с сеткой, оснащен защитной решеткой, окрашенный порошковой краской, узел ввода и скоба крепления. К корпусу приварена петля, удерживающая от падения фланец с колпаком при замене лампы. Применение: для освещения промышленных, сельскохозяйственных и вспомогательных сооружений, а также полуподвальных и подвальных помещений пожароопасных зон классов П-І, П-ІІ. Технические характеристики: Тип цоколя: Е27; Мощность: до 100В; Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской; Материал рассеивателя: стекло; Материал патрона: керамика; Степень защиты от пыли и влаги: IP52; Климатическое исполнение: УХЛ2; Размеры: 270х160х160мм.. Светильник тип 3. Описание: Светодиодный светильник обеспечивает помещение комфортным дневным светом. Основание выполнено из листовой стали окрашенной белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет крепить его как на потолок, так и на стену. Применение: в офисных помещениях, кабинетах, детских садах и школах, а также других помещениях общественного пользования. Технические характеристики: Напряжение питания: в диапазоне: 220-240В; Потребляемая мощность: в диапазоне 38-40Вт; Световой поток: в диапазоне 3500-3600Лм; Количество светодиодов: 72шт; Температура свечения: 5000К; Степень защиты: IP20; Размер: 1200х200х40мм; Гарантия: 2 года.. Светильник тип 3А. Описание: Светодиодный светильник с аварийным источником питания обеспечивает помещение комфортным дневным светом. Основание выполнено из листовой стали окрашенной белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет крепить его как на потолок, так и на стену. Применение: в офисных помещениях, кабинетах, детских садах и школах, а также других помещениях общественного пользования. Технические характеристики: Напряжение питания: в диапазоне: 220-240В; Потребляемая мощность: в диапазоне 38-40Вт; Световой поток: в диапазоне 3500-3600Лм; Количество светодиодов: 72шт; Температура свечения: 5000К; Степень защиты: IP20; Размер: 1200х200х40мм; Гарантия: 2 года; Время автономной работы: не менее 1ч.. Светильник тип 4. Описание: Светильник имеет герметичный круглый корпус, без решетки Применение: Для общего освещения общественных, хозяйственных и жилых помещений, в местах общего пользования. Технические характеристики: Корпус: герметичный, круглый, без решетки; Цоколь: Е27; Напряжение питания: в диапазоне: 220-230В; Диаметр: 239мм; Толщина: 115мм; Покрытие: Полимерное антиэлектростатическое.. Лампа светодиодная Тип 1. Описание: Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет использовать в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения. Применение: для бытового, промышленного и уличного освещения. Технические характеристики: Тип цоколя: Е27; Мощность: 20Вт; Количество светодиодов: 102шт; Температура цвета: в диапазоне 3000-3500К; Световой поток: 1836 Лм; Рабочее напряжение: 220В; Светодиодный угол: 360 градусов; Размер: 205х60мм; Рабочая температура: в диапазоне -20˚С…+50 ˚С; Класс защиты: IP55; Гарантия: 3 года; Вес: 250гр; Цвет: теплый белый.. Лампа светодиодная Тип 2. Описание: Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет использовать в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения. Применение: для бытового, промышленного и уличного освещения. Технические характеристики: Тип цоколя: Е27; Мощность: 10Вт; Температура цвета: 4000К; Световой поток: 820 Лм; Рабочее напряжение: 220В; Светодиодный угол: 180 градусов; Диаметр: 60мм; Длина: 110мм; Рабочая температура: в диапазоне -20˚С…+50 ˚С; Гарантия: 2 года.. Щит металлический тип 1. Описание: Щит металлический, окрашенный порошковой краской. Применение: Для сборки щитов силовых, управления, автоматики. Возможен модульный монтаж и обычный монтаж аппаратуры. Технические характеристики: Размер: 1200х750х300мм; Панель: 1130х685мм; Количество вводов: 1; Масса: 46,2кг; Степень защиты: IP54; Вид установки: навесной, напольный; Толщина металла: 1,5мм; Номинальный ток: до 630А; Тип покрытия: порошковое; Цвет: RAL 7035; Угол открытия двери: 105˚. Щит металлический тип 2. Описание: Щит металлический, окрашенный порошковой краской. Применение: Для приема и распределения электроэнергии в жилых и производственных помещениях, а также для защиты от перегрузок и короткого замыкания в сетях напряжением 380/220В. Технические характеристики: Количество модулей: 12 шт; Номинальный ток щита: 100А; Номинальное напряжение: 400В; Климатическое исполнение: УХЛ 4; Степень защиты: IP31; Покрытие: эпоксидно-полиэфирное Исполнение: навесной; Цвет: RAL 7035; Размер: 210х355х120мм; Вес: 6кг.. Щит металлический тип 3. Описание: Щит металлический, окрашенный порошковой краской. Применение: Для сборки распределительных электрических щитов с использованием модульных аппаратов для защиты сетей напряжения 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: Количество модулей: 36 шт; Номинальный ток щита: 100А; Номинальное напряжение: 400В; Климатическое исполнение: УХЛ 4; Степень защиты: IP31; Покрытие: эпоксидно-полиэфирное Исполнение: навесной; Цвет: RAL 7035; Размер: 540х310х120мм; Толщина металла: 1мм; Вес: 6,8кг.. - Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (продукцией, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) изготовленной не ранее 1 квартала 2014г. - При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, САНПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах (капитального и текущего ремонта) подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты. - Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. - Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Раздел 7. 				Требования к особым условиям работ

Подрядчик должен иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства: - 15.5 Устройство системы электроснабжения; - 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; - 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. Подрядчик разрабатывает и утверждает у Заказчика Смету составленную в Федеральной сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве ФСНБ-2001 (редакция 2014г.) с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе, разработанных Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Документально подтвердить Свидетельство о регистрации электролаборатории (до 10кВ, включительно) выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Подрядчик обеспечивает хранение использованных ламп в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 г. № 681.

Раздел 8. 		Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантия качества результата выполнения работ предусмотренных техническим заданием распространяются на все составляющие результата выполненных работ. Гарантийный срок: _60_ (шестьдесят) месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 к Договору Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные или согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Раздел 9. 			Требования к безопасности выполнения работ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующее производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «123-ФЗ от 22 июля 2008г.; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009г.; - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2; ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Раздел 10.		       Требования к результату работ и порядку приемки

В полном соответствии с требованиями технического задания. Требования к составу и объему отчетной документации, согласно действующим правовым актам Российской Федерации. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком. Учетная документация включает в себя: - журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls;) - акт приемки выполненных работ по форме КС-2; - справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3; - счет и счет-фактуру на выполненные Работы. - акты освидетельствования работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформленных в соответствии с РД-11-02-2006; - паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество материалов и оборудования предъявляемого к приемке; - исполнительные схемы; - общий и специальные журналы работ, оформленные в соответствии с РД-11-05-2007; - копию документов подтверждающих фактическую стоимость материалов (оборудования) принятых в Смете по ценам поставщика (счет-фактура, платежное поручение) завизированную полномочным представителем Подрядчика и скрепленную печатью Подрядчика. - протокол замера сопротивления изоляции в объеме выполненных работ.

Раздел 11. 		        Требования к форме предоставления информации

В полном соответствии с требованиями технического задания, Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления от 24 марта 1999 г. N 20 «Об утверждении порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», а также иным правовым актам согласно действующему законодательству РФ. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Отчетная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в 3-х экземплярах на белой бумаге и в виде электронных копий.

Составил:

Начальник Цеха №60 				_______________ Сургаев И.И.

Начальник энергомеханического бюро 		_______________ Федуков В.Н.

Согласовано:

Главный инженер					_______________ Лычев С.В.

Начальник отдела №2				_______________ Терехов Л.Д.

Начальник отдела №25				_______________ Данилин Е.А.