                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	Электроосвещение здания № 149 Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать: 

2 светильника Лц «Люцетта»,

14 светильников РН-100, 

5 светильников СС-60,

73 светильников РН-200,

42 светильника П1 «шар-60».

4 светильника ПСХ


	
	1.Помещение ШУ РМК «С» и «Юг» светильник СПО-18/100

2. Коридор РМК «С» 

Светильник ДБО 03-16

3.  Коридор РМК «Юг» 

Светильник ДБО 03-16

4. Коридор- переходной ось 1 

Светильник ДБО 03-16

5.  Дренажный коридор «С» 

светильник СПО-18/100

6. Дренажный коридор «Ю» 

Светильник СПО-18/100

7. Вестибюль «С» 

Светильник СПО-18/100

8. Вестибюль «Ю» 

Светильник СПО-18/100

9. л/к ось 22 «С» 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

10. л/к ось 22 «Ю» 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

11. л/к ось 1 «Ю» 

Светильник ДБО 03-16 

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

12. л/к ось 1 «С» 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

13. Центральная л/к 

Светильник ДБО-03-16

Коробка ответвительная У195М 

Кабель ВВГнг 3х1,5

14. Помещение вентиляторов ось 22 «С»

Светильник  СПО-70/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

15. Помещение вентиляторов ось 22 «Ю»

Светильник  СПО-70/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

16. Помещение вентиляторов ось 1 «Юг»

Светильник СПО-18/100

Кронштейн 1,5 кг (лист. Сталь 2мм)

17. Помещение вентиляторов ось 1 «С»

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО 03-16

Кронштейн 1,0 кг (лист. Сталь 2мм)

Клемма WAGO
Саморезы по металлу
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.
	2

5

5

9

20

20

8

8

11

25

10

11

25

10

17
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ. 3-ей зоны);

3)Талоны ЛПП-в дни работы;

4) Полное переодевание в санпропускнике. Высота подвеса светильников:

3-4 м  -- 77 шт,

2-2,5 м – 79 шт.

Способ крепления: 49шт. – на коробе,

78 шт – на стене, 7 шт – на кронштейне,

22шт – на потолке


Ведомость дефектов  № _________07/40___________      от ___16___._____02________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания     № 149__   


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   

















