Приложение №1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.А. Дементьев |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство трассы водовода на групповом водозаборе Тетрахского месторождения подземных вод

2015 г.

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 1.1. Основание для проектирования. | Протокол утверждения запасов подземных вод Тетрахского месторождения от 22.12.2010г. №17. |
| 1.2. Исходно-разрешительные материалы | 1. Геодезическая съемка местности. 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.10.2014г. №75.КЦ.03.000.Т.000015.10.14 3. План мероприятий АО «Хиагда» по улучшению качества питьевой воды от 18.09.2014г. |
| 1.3. Месторасположение предприятия | Республика Бурятия, Баунтовский район |
| 1.4. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 1.6. Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства – до 8 баллов. Зона распространения многолетнемерзлых пород. |
| 1.7. Сроки строительства | 2015г. |
| 1.8. Источник финансирования. | Инвестиционные займы АО «АРМЗ», иные источники. |
| 1.9. Основные технико-экономические показатели | Водовод протяженностью 2,2 км. с вспомогательными сооружениями. Производительность водовода – 43 м3/час (12 л/сек.). |
| 1 | 2 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ. 2.1. Состав проектируемых зданий и сооружений | – водовод; – водозабор; – воздушная линия электропередач; – трансформаторная подстанция; – подъездная дорога. |
| 2.2. Требования к вариантам проработки | Не требуется. |
| 2.3. Требования к режиму работы предприятия | Непрерывный круглогодичный. |
| 2.4. Требования к выделению этапов строительства предприятия | Не требуется. |
| 2.5. Состав и содержание проектной документации | В соответствии: – с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. – приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 463 от 27.10.2010г. |
| 2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.7. Требование к автоматизации процессов | Автоматизацию выполнить в объёме, достаточном для обеспечения работы технологического процесса с применением современной системы приборов. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Категория надежности определяется в ходе проектирования. Предусмотреть сети электроснабжения с ТП 10/0,4 кВ, наружное освещение. |
| ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ | Не требуется. |
| ОТОПЛЕНИЕ | Предусмотреть электрообогрев трубопроводов водовода с применением энергосберегающих и энергоэффективных технологий. |
| СВЯЗЬ | Определить проектом. |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ | Выполнить комплекс инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |

| 4.1. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС). | Не выполнять. Мероприятия по ГО и ЧС принять по ранее утверждённым материалам ТЭО строительства предприятия на Хиагдинском месторождении |
| --- | --- |
| 4.2. Требования по выполнению НИР и ОКР | Не требуется |
| 4.3. Требования к составу демонстрационных материалов | - Краткий информационный документ, а также слайды для проведения презентаций. - Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей. |
| 4.4. Требования к составу сдаточной (проектно-сметной) документации | Проектную документацию выдать Заказчику в 4-ти экземплярах на бумаге и в электронной версии (в формате .pdf и редактируемом виде). |
| 4.5. Требования к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующим законодательством. При проектировании трассы водовода максимально сохранить существующие зеленые насаждения. |
| 4.6. Требования к качеству питьевой воды | Предусмотреть мероприятия по водоподготовке и очистке воды. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| 4.7. Требования по согласованию проектной документации | Получить положительное заключение проектной документации в АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия». |

Ведущий инженер ОКС                              ______________________          Зимин Р.Г.