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                                                                                                                   Приложение №1
                                                                                                                                                                                                                                                                      к Запросу цен
Техническое задание на поставку высокотемпературных аэрозольных фильтров серии ФАС-650 и ФАСТ-3500-М 

(Код 2919470) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	

	N
	Наименование
	Тип, марка, модель, количество
	Характеристики
	ГОСТ,

ТУ
	Класс безопасности
	Категория сейсмостойкости 
по НП-001-97
	Марка материала
	Гарантийный срок (мес.)

	1
	Фильтр аэрозольный высокоэффективный в корпусе из трудногорючей фанеры.
	ФАС-650
15 штук
	Фильтр аэрозольный стекловолокнистый с алюминиевыми сепараторами, термостойкий 
Чертеж Э.043.6780
Номинальная производительность – 650м³/час;
Эффективность очистки –  99,95%;

Сопротивление потоку воздуха рабочее  – 300 Па;

Сопротивление потоку воздуха максимально допустимое  – 1500 Па;
Относительная влажность очищаемой среды –  95%.
Наибольшая рабочая температура –150 °С;

Габаритные размеры – 636х320х380 мм;
Масса – не более 14 кг.
	ТУ 95 2652-97
	3Н
	I
	Корпус изготовлен из трудногорючей фанеры. Фильтрующий материал -
стеклобумага класса Н13 («HEPA-фильтр»)

.Материал сепараторов – алюминий.
	Не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

	2
	Фильтр аэрозольный высокоэффективный в металлическом корпусе
	ФАСТ-3500-М

6 штук
	Двухступенчатый фильтр высокой эффективности 

Чертеж Э.043.6839 
Номинальная производительность – 3500 м³/час;
Эффективность очистки –  99,95%;

Сопротивление потоку воздуха рабочее  – 500 Па;

Сопротивление потоку воздуха максимально допустимое  – 1500 Па;
Пылеемкость по частицам цементной пыли с размерами от 5 до 20 мкм- не менее 5 кг.

Относительная влажность очищаемой среды –  95,0%.
Наибольшая рабочая температура –150°С;

Габаритные размеры – 636х610х572 мм;
Масса – не более 32 кг.
	ТУ 95 2710-98
	3Н
	I
	Корпус изготовлен  из низкоуглеродистой стали.

Фильтрующий материал

 I ступени -
стеклобумага класса G3.
 Фильтрующий материал II ступени -
стеклобумага класса Н13 (сорт НВ 5763).
.Материал сепараторов – алюминий.
	Не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

	              1. Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено полностью в рабочем состоянии.      
	

	 2. На фильтр ФАСТ-3500-М требуется предоставление сертификата соответствия, в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ) в соответствии с Федеральным Законом от 21.11. 1995г. N 170-Ф3 «Об использовании атомной энергии».

 3.Обязателен протокол испытаний контрольной партии фильтров на соответствие основным характеристикам на аттестованном стенде «СИАФ-1».
 4.Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске, пл.Бондаренко, д.1.
 5. Транспортировка оборудования на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

	

	
	


