
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-67.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка конструкции водозабора и насосной станции подпитки»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 
«Разработка конструкции водозабора и насосной

станции подпитки 
1 Наименование объекта

Нижегородская  АЭС, блок № 1,2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Нижегородская АЭС, блок №1,2
3 Стадия проектирования    

Проект. 

4 Цель работы 

Разработка проектной документации водозабора и насосной станции подпитки. Системы технического водоснабжения. 

Насосная станция с водозабором должны обеспечить забор технической воды  из р.Ока и подачу ее для восполнения потерь воды на испарение и унос в оборотных системах охлаждения оборудования и обеспечения нужд АЭС в технической воде (нужды химводоочистки) с  учетом работы 1 и 2 блоков. 

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Технико-экономическое обоснование типа водозабора (ковш, трубопроводы и т.д.), типа рыбозащитного устройства.

5.2 Моделирование водоприемной части насосной станции (отчет)

5.3 Проектная документация:

- пояснительная записка;

- компоновочные чертежи водозабора с рыбозащитным устройством, компоновочные чертежи рыбозащитного устройства, компоновочные чертежи насосной станции подпитки с перечнем выбранного технологического оборудования, строительная часть насосной станции подпитки (включая ограждение), конструктив защиты водозабора от влияния техногенных процессов (влияния аварий на судах), берегоукрепительные мероприятия района размещения насосной станции, конструкция узла сопряжения трубопровода продувочной воды с руслом р.Ока;

- схема планировочной организации земельного участка;
- спецификация оборудования и материалов;

- ИТТ на оборудование;

- задание на разработку проекта по электротехнической части; 

- задание на разработку сметной документации. 

В пояснительной записке должны быть представлены следующие разделы:

 - описание конструкции водозабора, насосной станции, узла сопряжения трубопровода продувочной воды с руслом р.Ока;

- архитектурно-строительные решения, включая конструктивные и объемно-планировочные решения, расчетное обоснование строительных конструкций;

- система водоснабжения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- решения (включая расчетное обоснование) по берегоукрепительным работам района расположения насосной станции;

- решения по предотвращению шугообразования на водозаборе насосной станции;

- решения по ограждению насосной станции и водозаборного сооружения;

- основные положения организации строительства сооружений с указанием объема работ;

- влияние водозабора на окружающую среду;

- вопросы эксплуатации водозабора с рыбозащитным устройством.

6 Основные требования 

6.1 При разработке решений должны быть учтены требования действующих норм и правил Российской Федерации (в том числе природоохранных).

Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011г.).

6.2 Требования к водозабору:

- конструкция должна обеспечивать забор расчетного расхода воды системы техводоснабжения при работе двух блоков при уровнях воды в источнике минимальном 97 % обеспеченности и максимальном 1 % обеспеченности;

- тип водозабора должен быть обоснован ТЭР; 

- водозабор должен быть оснащен рыбозащитным устройством, с обоснованием принятого типа и определением его эффективности;

- тип рыбозащитного устройства должен быть согласован с природоохранным органами;

- водозабор должен оказывать минимальное влияние на окружающую среду;

- предусмотреть мероприятии по защите водозабора от влияния техногенных процессов (влияния аварий на судах);

- рассмотреть возможность обеспечения водозабором расчетного расхода воды при расширении АЭС до четырех блоков.

7 Исходные данные

7.1 Водозабор является элементом системы технического водоснабжения АЭС, обеспечивающим забор воды из источника и подводом ее к насосным станциям системы технического водоснабжения.

7.2 Забор воды предусматривается из р.Ока.

7.3 Отбор воды из р.Ока при работе двух энергоблоков составит (ориентировочно) в среднем по водности году летом 2,5 м3/с, зимой 2,0 м3/с, в маловодном году соответственно летом 2,8 м3/с, зимой 2,3 м3/с.

При расширении АЭС до четырех энергоблоков отбор в среднем по водности году ориентировочно составит 4,0 м3/с, в маловодном году 95 % обеспеченности –4,4 м3/с.

7.4 Классификация водозабора:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 - 4;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ-5,6 - II;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – II;

- по СНиП 33-01-2003 – I класс;

7.5 Акт отвода земли под насосную станцию с водозабором, топография, геология, уточненные данные по отбору воды из р.Ока, данные о влиянии техногенных процессов (влияния аварий на судах) на водозабор и насосную, рыбохозяйственная характеристика водного объекта будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур.

8 Сроки выполнения работ
	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок окончания работ

	1
	3
	4

	Разработка конструкции водозабора и насосной

станции подпитки, в том числе:

- I Этап. Обоснование конструкции водозабора, типа рыбозащитного устройства, защиты от влияния техногенных процессов, предварительное задание на разработку смет, ПОС
-II этап. Задание на разработку проекта по электротехнической части;

-III этап. Задание на разработку сметной документации, 

IV этап Разработка конструкции насосной и водозабора (пояснительная записка, чертежи, спецификация оборудования и материалов, ИТТ на оборудование и т.д.)
	С момента заключения договора

	30.03.2013

25.09.2012

25.11.2012

20.02.2013

30.03.2013


9 Отчетная документация

Два экземпляра на  бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.























































































































































































































































