## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№100-10-05/________ от " "_____20__г.
Основание:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Итого | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 06.01.2.051 | 2499000003 | ПEНOOБРАЗОВАТЕЛЬ ПO-6 МT - КОНЦЕНТРАТ, РАЗБАВЛЯЕТСЯ ДО 6% РАБОЧЕГО РАСТВОРА, Технические характеристики: Синтетический биоразлагаемый морозоустойчивый пенообразователь целевого назначения с температурой застывания не выше минус 200С, предназначенный для тушения пожаров класса А и В с применением пены средней кратности; - Внешний вид ,прозрачная жидкость без осадка и расслоения - Кратность пены рабочего раствора с объемной долей 6% на стволе средней кратности, не менее - 60; - Устойчивочть пены, не менее а) разрушение 50% объема пены средней кратности в 200 дм3 емкости - 1200 с, б) выделение 50% жидкости из пены средней кратности - 170 с; - Время тушения н-гептана (бензина по ГОСТ Р 51105, марка Нормаль 80) пеной средней кратности из рабочего раствора с объемной долей 6% при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3/м2*с, с, не более - 300; - Кинематическая вязкость при 200С, не более 100 мм2 с-1; - Показатель смачивающей способности 3%-ного раствора не более 9 с; -Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев. - Поставка ж/д цистерной. | ТУ 0258-164-05744685-99 или эквивалент с указанными техническими характеристиками |  | тн | 60 | 53597.4576 | 3215847.4576
Итого: | [8 empty] | 3215847.4576
НДС 18%: | [8 empty] | 578852.5424
Всего: | [8 empty] | 3794700
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (ХХ%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок доставки: в течении 30 дней с момента подписания Договора с возможностью досрочной отгрузки по согласованию сторон
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта).
6. Объем ТМЦ подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах ±10%.
7. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
От Поставщика | [7 empty] | От Покупателя
_____________________________ | [7 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [7 empty] | ________________ /В.С. Святецкий/
м.п | " "______________2012 г | [6 empty] | м.п. " "_______________2012 г