Приложение №4 к Договору №100-10-05/______ от ____________2012г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры 

по поставке ячейки карьерной унифицированной ЯКУ-1 в комплектации
1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1. Ячейка карьерная унифицированная ЯКУ-1 в комплектации.

2. Описание товаров (функциональные характеристики потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку 15 (пятнадцати) ячеек карьерных унифицированных ЯКУ-1 в комплектации согласно основных технических характеристик

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

2.3. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы, опыт работы на рынке оказание услуг подобного рода не менее трех лет.
Технические характеристики
Ячейка карьерная унифицированная ЯКУ-1 является высоковольтным распределительным устройством наружной установки. (Модифицированный вариант ячеек ЯКНО, КРУПЭ). Ячейка предназначена для подключения, питания и защиты электрооборудования карьерных экскаваторов, для установки в местах присоединения к внутрикарьерным линиям электропередачи 6-10кВ. Выключатель снабжен механизмом ручного включения, позволяющим производить операции включения выключателя независимо от наличия напряжения в сетях трехфазного тока 6кВ. Система управления и защиты выполняется в электронно-механическом исполнении с использованием логических микросхем. Ячейка рекомендуется в качестве передвижных приключательных пунктов экскаваторов и секционных одиночных КРУ. 
	ЯКУ-1
Основные технические данные:
• Номинальное напряжение, 6 кВ
• Номинальная частота, 50 Гц
• Номинальный ток разъединителя, 630 А
• Номинальный ток выключателя, 800 А
• Номинальный ток отключения выключателя, 20 кА
• Собственное время включениявыключателя, с, не более 0,09
• Собственное время отключениявыключателя, с, не более 0,045
• Режим управления выключателем  местный
• Степень защиты от воздействия окружающей среды IP43 по ГОСТ 14254-96
• Габаритные размеры (ВхШхГ), 3650х1070х1590 мм
• Масса, кг, не более 1050    

[image: image1.jpg]


Ячейка карьерная унифицированная ЯКУ-1 с системой защиты, контроля и управления СЗКУ-1 наружной установки предназначена для работы в сетях трехфазного тока для подключения экскаваторов и других карьерных потребителей к распределительным воздушным и кабельным сетям напряжением 6кВ, секционирования распределительных линий, создания групповых распредустройств при всех технологиях ОГР.
 

Ячейка может эксплуатироваться в интервале рабочих температур от минус 40˚С до плюс 45˚С.Относительная влажность воздуха -80% при 20˚С.Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.В ячейке применен современный вакуумный выключатель ВВ/TEL, который не требует в процессе эксплуатации дополнительных настроек и регулировок.
Ячейка может эксплуатироваться в интервале рабочих температур от минус 40˚С до плюс 45˚С.Относительная влажность воздуха -80% при 20˚С.Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. В ячейке применен современный вакуумный выключатель ВВ/TEL, который не требует в процессе эксплуатации дополнительных настроек и регулировок.

Система СЗКУ-1 обеспечивает защиты:

    • максимально-токовую МТЗ с бесступенчатой регулировкой установок от 240 до 1800 А;[image: image2.jpg]BoaaywHLIA BEOA 6 KB
A,

ast I

by C,

14

!

KaBenbHeni BbiB0n 6 KB




    • от замыканий на землю УЗОЗ направленного действия с временем срабатывания 0,04÷0,06с (для приключательного пункта) и 0,25÷0,29с (для секционной ячейки);
    • защиту при обрыве заземляющей жилы кабеля БКЗЖ чувствительностью 29 Ом и более.

Все защиты имеют встроенные схемы оперативного контроля исправности и световую сигнализацию срабатывания. По желанию заказчика ячейка может быть оборудована электронным счетчиком для дистанционного учета электроэнергии.

Безопасность обслуживания ячейки обеспечивается наличием требуемых блокировок. Предусмотрены заземляющие ножи на входе и выходе выключателя.

Для удобства транспортировки ячейка состоит из двух частей -кабины и мачты.




 Основные технические характеристики:

	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное рабочее напряжение, кВ 
	6

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ 
	7,2

	Номинальный ток, А
	630

	Номинальный ток трансформаторов тока, А 
	200

	Номинальный частоты тока, Гц 
	50

	Максимальная токовая защита 
	имеется

	Защита от однофазного замыкания на землю 
	имеется

	Защита при обрыве одной фазы 
	имеется

	Защита от отрыва заземляющей жилы 
	имеется

	Автоматический контроль изоляции подключаемого участка перед выключением с блокировкой включения выключателя, при утечке изоляции 
	имеется

	Масса, кг, не более 
	1200

	Номинальный ток отключения, кА 
	20

	Ток термической стойкости (в течении 3с), кА, не более 
	20

	Ток электродинамической стойкости, кА, не более 
	51

	Полное время включения, с, не более 
	0,1

	Полное время отключения, с, не более
- при однофазном замыкании на землю
- при максимальной токовой защите 
	0,2

0,15

	Мощность сторонних потребителей питаемых от ТСН, кВт, не более 
	1,25

	Установка срабатывания МТЗ, А
- с трансформатором тока 200/5
	400-1200

	Степень защиты от окружающей среды 
	IP43

	Группа воздействия механических факторов по ГОСТ 17516-76 
	M18

	Ввод
	воздушный

	Вывод 
	кабельный

	Система СЗКУ-1
	исполнение 

блочного типа


Ячейка карьерная унифицированная ЯКУ-1 должна соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм. Категория размещения по ГОСТ 15150-69.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. 
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполненных работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно приложения №1 (Спецификация) 
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1.Оборудование поставляется Заказчику согласно Договора (60-90 дней с момента подписания договора). 
6. Требование к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1 Поставка оборудования производится в упаковке и маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара

7.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1 Исполнитель обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Разрезоуправление «Уртуйское».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ 15150-69 в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ,оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.
10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатам выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течении гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки оборудования Заказчику.
От Поставщика                                                                                                    От Покупателя

________________ /__________________/                                                           _________________/В.С.Святецкий/

4

