ТПА-КС-22004597 от 06.04.15

Версия: №01 От 06.04.15

Разработано по вх.№

от 06.04.15

| Объект |  | Тип шкафа ШСАУ | K(LF230-S)-<Pl-O2-3K- |
| --- | --- | --- | --- |
| Система | 41\¥А51.0сновная |  | В(0,69кВт;1~;4,12А) |
|  |  | Установочная N,kBt | 0,69 |

1.Шкаф Системы Автоматического Управления

Контроллер: Danfoss МСХ

Габариты:

500x500x250

2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки:

| Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Реле перепада для контроля запыленности фильтра G4.F7 с комплектом монтажных изделий | PS500 | 2 шт. |
| 2.2. Реле перепада для контроля работы вентилятора с комплектом монтажных изделий | PS1500 | 1 шт. |
| 2.3. Канальный датчик температуры приточного воздуха с установочным фланцем | AKF10.320.07 | 1 шт. |
| 2.4. Датчик наружного воздуха ^» | AGS54ext РТ1000 | 1 шт. |
| 2.5. Регулятор оборотов | PSF-M | 1 шт. |
| 2.6. Шкаф приборов управления автоматики | ШСАУ | 1 шт. |

ИТОГО:

7 приборов

Основные положения комплектов автоматики ШСАУ:

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

11.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.

23
Шкафы ШСАУ (далее по тексту - шкафы) соответствуют техническим условиям ТУ 4236-037-40149153-01.

Стандартно шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. климатическое исп. УХЛ 4 или ТС 4 по ГОСТ 15150. Комплектующие используемые в шкафах: ABB, LEGRAND, ALLEN-BRADLEY, FINDER, SCHNEIDER.

Группа механического исполнения М 7 по ГОСТ 30631.

Шкаф САУ (ШСАУ) изготавливается в виде настенного шкафа, совмещающего автоматику и силовую часть. Сетевой фидер, силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы, расположенные на верхней стенке шкафа. Шкаф оснащен запираемой дверцей, на которой установлены органы управления и индикации.

Питание шкафов осуществляется от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В.

Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов.

Схемотехника шкафов построена на контроллерах - аналогового типа с дискретными и аналоговыми входами -

выходами , жесткой логикой и энергонезависимой памятью без возможности передачи данных по протоколам.

Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью

которого можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние.

Шкафы стандартно имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт) для перехода в режим «СТОП».

Для двигателей мощностью свыше 15 кВт используется переключение «звезда-треугольник» или устройство плавного

пуска (софт-стартер).

Напряжение питания электронагревателей составляет 380 В (соединение звездой).

Датчики температуры и влажности канальные и комнатные - стандартно фирмы SIEMENS. Насосы принудительной циркуляции теплоносителя для 1-ого подогрева - фирмы WILO.

По умолчанию циркуляционный насос подбирается на напор 3,5 -4 м.

По умолчанию 2-х 3-х ходовой регулирующий клапан подбирается на потерю давления 1 атм.

Клапана регулирующие расход теплоносителя , стандартно шарового типа - фирмы BELIMO.

Выбор режима работы «Зима-Лето» в ручную с панели ШСАУ. В режиме «ЛЕТО» пассивны защиты от разморозки.

Защиты от разморозки калорифера через термостаты контактные по воде и капиллярные по воздуху.

Таймер задержки включения вентилятора для прогрева нагревателя.

Таймер задержки контроля потока вентилятора.

Подробная информация о силовых функциональных и электрических схемах, включая схему внешних подключений (клемник) смотри в каталоге на САУ и на www.veza.ru.

Коммутационные кабели в состав стандартной поставки не входят.

ТГТА-КС-22004597

Использование контроллеров с подключением персонального компютера, изменение исполнения шкафа, использование определенных поставщиков комплектующих, выполнение конкретных требований по логике управления выполняется только по отдельному проекту. 24. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на основные функции системы без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик

3. Дополнительные требования к системе ШСАУ

(В данном разделе прописываются все требования к ШСАУ отличные от основных положений и стандартных алгоритмов работы узлов управления. Также указываются дополнительное оборудование не вошедшее в п.2 (Информация по доп/оборудованию необходима для проектирования схемы ШСАУ) и ссылки на номера проектной документации (указанная документация, в обязательном порядке прикладывается к «КА»)

- Предусмотреть управление шкафом ЭК по шине Сап(ТПА-КС-22004604).

- Предусмотреть на фасаде ШСАУ следующую световую сигнализацию:

«Фильтр 1», «Фильтр 2», «Авария вентилятора», «Работа вентилятора»