ТПА-КС-22004605

ТПА-КС-22004605 от 06.04.15

Версия: №01 От 06.04.15

Разработано по вх.№

от 06.04.15

| Объект |  | Тип шкафа ШСАУ АСВ | АСВ UNI ЭК-К-2х9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система |  | UNI |  |
|  |  | Установочная N,kBt | 23,0 |

1.Шкаф Системы Автоматического Управления

АСВ UNI ЭК-К-2х9

Контроллер: Danfoss МСХ

Габариты:

500x500x250

2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки:

| Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Шкаф приборов управления автоматики | ШСАУ | 1 шт. |

ИТОГО

1 прибор

Основные положения комплектов автоматики ШСАУ:

- Шкафы ШСАУ  (далее по тексту - шкафы) соответствуют техническим условиям ТУ 4236-037-40149153-01.

- Стандартно шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. климатическое исп. УХЛ 4 или ТС 4 по ГОСТ 15150.

- Комплектующие используемые в шкафах: ABB, LEGRAND, ALLEN-BRADLEY, FINDER, SCHNEIDER.

- Группа механического исполнения M 7 по ГОСТ 30631.

- Шкаф САУ (ШСАУ) изготавливается в виде настенного шкафа,совмещающего автоматику и силовую часть. Сетевой фидер, силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы, расположенные на верхней стенке шкафа. Шкаф оснащен запираемой дверцей, на которой установлены органы управления и индикации.

- Питание шкафов осуществляется от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В.

- Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов.

- Схемотехника шкафов построена на контроллерах - аналогового типа с дискретными и аналоговыми входами -выходами , жесткой логикой и энергонезависимой памятью без возможности передачи данных по протоколам.

- Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью которого можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние.

- Шкафы стандартно имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт) для перехода в режим «СТОП».

- Для двигателей мощностью свыше 15 кВт используется переключение «звезда-треугольник» или устройство плавного пуска (софт-стартер).

- Напряжение питания электронагревателей составляет 380 В (соединение звездой).

- Датчики температуры и влажности канальные и комнатные - стандартно фирмы SIEMENS.

- Насосы принудительной циркуляции теплоносителя для 1-ого подогрева - фирмы WILO.

- По умолчанию циркуляционный насос подбирается на напор 3,5 -4 м.

- По умолчанию 2-х 3-х ходовой регулирующий клапан подбирается на потрерю давления 1 атм.

- Клапана регулирующие расход теплоносителя , стандартно шарового типа - фирмы BELIMO.

- Выбор режима работы «Зима-Лето» в ручную с панели ШСАУ. В режиме «ЛЕТО» пассивны защиты от разморозки.

- Защиты от разморозки калорифера через термостаты контактные по воде и капилярные по воздуху.

- Таймер задержки включения вентилятора для прогрева нагревателя.

- Таймер задержки контроля потока вентилятора.

- Подробная информация о силовых функциональных и электрических схемах, включая схему внешних подключений (клемник) смотри в каталоге на САУ и на www.veza.ru.

- Коммутационные кабели в состав стандартной поставки не входят.

Использование контроллеров с подключением персонального компютера, изменение исполнения шкафа, использование определенных поставщиков комплектующих, выполнение конкретных требований по логике управления выполняется только по отдельному проекту.

24.	Разработчик оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на основные функции системы без
предварительного уведомления с сохранением технических характеристик

3. Дополнительные требования к системе ШСАУ

ТПА-КС-22004605

(В данном разделе прописываются все требования к ШСАУ отличные от основных положений и стандартных алгоритмов работы узлов управления. Также указываются дополнительное оборудование не вошедшее в п.2 (Информация по доп/оборудованию необходима для проектирования схемы ШСАУ) и ссылки на номера проектной документации (указанная документация, в обязательном порядке прикладывается к «КА»)

• Предусмотреть управление ЭК по шине Сап от ТПА-КС-22004598