Том 2 «Техническая часть»

Техническое задание на поставку установки приточной канальной

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ РАЗДЕЛ

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ РАЗДЕЛ

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гермик Типа Гермик-П-300*500–Н–1*LF230-S–1–У2 или эквивалент | - Рабочее давление: до 1800Па, - Исполнительный механизм: электропривод с контактами положения, - Класс уровня протечки: 1, - Раскрытие лопаток: параллельное, - Пространственная ориентация: не зависит, - Климатическое исполнение: УХЛ, - Рабочее сечение клапана: высота 300 мм, ширина 500, - Требование к роду тока – переменный, - Напряжение: 220 В - Общепромышленное исполнение |  | - Клапан в сборе; - Паспорт на клапан с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на электропривод. | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 2 | Фильтр канальный прямоугольный Типа Канал-ФКП-50-30-G4 или эквивалент | - Класс фильтрации - G4 по ГОСТ 51251-99, - Материал: гофрированный Полиэстер, - Количество карманов – 5, - Размеры: высота 500 мм, ширина 300мм, длина 240мм, - Масса: не более 14 кг. - Климатическое исполнение: У |  | - Фильтр канальный прямоугольный - Паспорт на фильтр с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 3 | Фильтр канальный прямоугольный Типа Канал-ФКП-50-30-G4 или эквивалент | - Класс фильтрации – F7 по ГОСТ 51251-99, - Материал: гофрированный Полиэстер, - Количество карманов – 5, - Размеры: высота 500 мм, ширина 300мм, длина 240мм, - Масса: не более 14 кг. - Климатическое исполнение: У |  | - Фильтр канальный прямоугольный - Паспорт на фильтр с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 4 | Электрический канальный воздухонагреватель Типа Канал–ЭКВ––50–30–23 или эквивалент | - Минимальная воздухопроизводительность –– 850 м3/ч, - Потребляемый ток –– 40 А, - Мощность –– 23 кВт, - Электропитание: 380В - Ступени нагрева: 9+9+5 - Размеры: высота: 500 мм, ширина: 300мм, длина: 370 мм, - Масса не более 16 кг |  | - Электрический канальный воздухонагреватель; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 5 | Вентилятор канальный Типа Канал–ЕС–50–30–2–220–0 или эквивалент | - Мощность: 0,69 кВт, - Потребляемый ток: 4.12 А, - Требование к роду тока: переменный, однофазный - Частота вращения двигателя: 2920 об/мин - Воздухопроизводительность: 2000 м3/ч - Развиваемое давление: 300 Па - Семисторный регулятор скорости: СРМ2, СРС2 Размеры: высота: 500 мм, ширина: 300 мм, длина 562 мм. - Масса: не более 23 кг. |  | - Вентилятор канальный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 6 | Шумоглушитель канальный пластинчатый Типа Канал–КГП–50–30–2 У2 или эквивалент | - Размеры: высота: 500 мм, ширина: 300 мм, длина 1000 мм - Масса: 30 кг. |  | - Шумоглушитель канальный пластинчатый; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 7 | Клапан противопожарный Типа КПУ-1Н-0-Н-100-2*ф- МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 или эквивалент | - Предел огнестойкости не менее EI 90 - Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 200С в закрытом положении клапана, кг -1. м -1, не менее 8000/Fкл* *(площадь проходного сечения клапана) - Инерционность срабатывания, с электроприводом, не более 20 секунд, - Средний срок службы корпуса не менее 30 лет; - Вероятность безотказной работы за 10000 часов: 0,95 - Электропитание: 220В 50 Гц - Потребляемая мощность 8 Вт, - Масса: не более 7 кг. |  | - Клапан противопожарный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на привод. | шт. | 8 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 8 | Клапан противопожарный Типа КПУ-1Н-0-Н-160-2*ф- МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 или эквивалент | - Предел огнестойкости не менее EI 90 - Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 200С в закрытом положении клапана, кг -1. м -1, не менее 8000/Fкл* *(площадь проходного сечения клапана) - Инерционность срабатывания, с электроприводом, не более 20 секунд, - Средний срок службы корпуса не менее 30 лет; - Вероятность безотказной работы за 10000 часов: 0,95 - Электропитание: 220В 50 Гц - Потребляемая мощность 8 Вт, - Масса: не более 7 кг. |  | - Клапан противопожарный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на привод. | шт. | 8 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 9 | Клапан противопожарный Типа КПУ-1Н-0-Н-200-2*ф- МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 или эквивалент | - Предел огнестойкости не менее EI 90 - Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 200С в закрытом положении клапана, кг -1. м -1, не менее 8000/Fкл* *(площадь проходного сечения клапана) - Инерционность срабатывания, с электроприводом, не более 20 секунд, - Средний срок службы корпуса не менее 30 лет; - Вероятность безотказной работы за 10000 часов: 0,95 - Электропитание: 220В 50 Гц - Потребляемая мощность 8 Вт, - Масса: не более 7 кг. |  | - Клапан противопожарный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на привод. | шт. | 4 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 10 | Клапан противопожарный Типа КПУ-1Н-0-Н-400-2*ф- МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 или эквивалент | - Предел огнестойкости не менее EI 90 - Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 200С в закрытом положении клапана, кг -1. м -1, не менее 8000/Fкл* *(площадь проходного сечения клапана) - Инерционность срабатывания, с электроприводом, не более 20 секунд, - Средний срок службы корпуса не менее 30 лет; - Вероятность безотказной работы за 10000 часов: 0,95 - Электропитание: 220В 50 Гц - Потребляемая мощность 8 Вт, - Масса: не более 7 кг. |  | - Клапан противопожарный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на привод. | шт. | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 11 | Вентилятор канальный Типа Канал–ЕС–ВЕНТ–315 или эквивалент | - Мощность: 0,55 кВт, - Потребляемый ток: 2,3 А - Частота вращения двигателя: 3000 об/мин - Воздухопроизводительность: 2130м3/ч, - Развиваемое давление: 300 Па - Семисторный регулятор скорости: СРМ2, СРС2 - Размеры: Ø 315 - Масса: не более 9 кг. |  | - Вентилятор канальный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | шт. | 2 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 12 | Клапан противопожарный Типа КПУ-1Н-З-Н-400*400-2*ф- МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 или эквивалент | - Предел огнестойкости не менее EI 90 - Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 200С в закрытом положении клапана, кг -1. м -1, не менее 8000/Fкл* *(площадь проходного сечения клапана) - Инерционность срабатывания, с электроприводом, не более 20 секунд, - Средний срок службы корпуса не менее 30 лет; - Вероятность безотказной работы за 10000 часов: 0,95 - Электропитание: 220В 50 Гц - Потребляемая мощность 8 Вт, - Масса: не более 7 кг. |  | - Клапан противопожарный; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; - Паспорт на привод. | шт. | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 13 | Гибкая вставка Типа Канал–КГВ–50–30 или эквивалент | - Размеры: высота: 500 мм, ширина: 300 мм, - Масса: не более 1,4 кг |  | - Гибкая вставка; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; | шт. | 4 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 14 | Комплект автоматики для приточной канальной установки Типа ТПК-КС или эквивалент | Шкаф автоматики ШСАУ К(LF230-S)-Ф1-Ф2-ЭК-В (0,69кВт; 1~; 4,12А) По бланк-заказу 22004597 от 06.04.2015 (см. приложение 1) |  | - Комплект автоматики; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | к-т | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 15 | Комплект автоматики для приточной канальной установки Типа ТПК-КС или эквивалент | Шкаф автоматики ШСАУ К(LF230-S)-Ф1-Ф2-ЭК-В (0,69кВт; 1~; 4,12А) По бланк-заказу 22004598 от 06.04.2015 (см. приложение 2) |  | - Комплект автоматики; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | к-т | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 16 | Комплект автоматики для приточной канальной установки Типа ТПК-КС или эквивалент | Шкаф автоматики ШСАУ АВ(0,225кВт; 1~; 1,05) По бланк-заказу 22004599 от 06.04.2015 (см. приложение 3) |  | - Комплект автоматики; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | к-т | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 17 | Комплект автоматики для приточной канальной установки Типа ТПК-КС или эквивалент | Шкаф автоматики ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-2х9 По бланк-заказу 22004605 от 06.04.2015 (см. приложение 4) |  | - Комплект автоматики; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | к-т | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |
| 18 | Комплект автоматики для приточной канальной установки Типа ТПК-КС или эквивалент | Шкаф автоматики ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-2х9 По бланк-заказу 22004604 от 06.04.2015 (см. приложение 5) |  | - Комплект автоматики; - Паспорт с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации; - Сертификат соответствия требования пожарной безопасности; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний; | к-т | 1 | в соотв. с извещением | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 24 месяца после отгрузки. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого  в настоящий момент  заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Табличка с маркировкой должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер;

- заводской номер;

- номер заказа;

- год выпуска;

- номер ТУ;

- знак сертификации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение клапанов в таре при транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

# Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется согласно  колонке «Комплектность» в Разделе 1.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать оборудование следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, а так же за выбор транспорта несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара (Оборудования)должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1: Бланк-заказ 22004597 от 06.04.2015 |  |
| 2 | Приложение 2: Бланк-заказ 22004598 от 06.04.2015 |  |
| 3 | Приложение 3: Бланк-заказ 22004599 от 06.04.2015 |  |
| 4 | Приложение 4: Бланк-заказ 22004605 от 06.04.2015 |  |
| 5 | Приложение 5: Бланк-заказ 22004604 от 06.04.2015 |  |