Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку экономичных светодиодных светильников для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Предмет открытого запроса цен

Заключение договора на «Поставку экономичных светодиодных светильников» для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2012г.

2. Место поставки товаров

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»).

3. Срок выполнения поставок товаров

Дата начала поставки – с момента подписания договора дата окончания поставки – 31.12.2012г

4. Основные требования к предложению:

4.1. Поставка уличных светодиодных светильников  Оникс-70 (либо аналог) в количестве 47 (сорока семи) штук.

Технические  требования к светильникам:

| 1. | Тип КСС | Ш (широкая) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Световой поток | Не менее 6850 лм |
| 3. | Потребляемая мощность | Не более 69 Вт |
| 4. | Ресурс светодиодного модуля | Не менее 90 000 часов |
| 5. | Цветовая температура | 5500 К. |
| 6. | Степень IP | 67 |
| 7. | Класс электробезопасности | 1 |
| 8. | Питающее напряжение | 94...264 В. |
| 9. | cos ф | 0,98 |
| 10. | Индекс цветопередачи | 75 |
| 11. | Масса светильника | Не более 5,4 кг |
| 12. | Тип креплений | На трубу |

4.2. Поставка встраиваемых светодиодных светильников Слим-28В (либо аналог) для установки в подвесной потолок типа АРМСТРОНГ  в количестве 25 (двадцати пяти) штук.

Технические  требования к светильникам:

| 1. | Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Световой поток | Не менее 3190 лм |
| 3. | Потребляемая мощность | Не более 35 Вт |
| 4. | Ресурс светодиодного модуля | Не менее 75 000 часов |
| 5. | Цветовая температура | 4500 К. |
| 6. | Степень IP | 20 |
| 7. | Класс электробезопасности | 1 |
| 8. | Питающее напряжение | 94...264 В. |
| 9. | Габаритные размеры | 595х595х17 мм |
| 10. | cos ф | 0,98 |
| 11. | Индекс цветопередачи | 80 |
| 12. | Масса светильника | Не более 2.2 кг |

5. Перечень, наименование и объемы товаров, являющихся предметом размещаемого заказа:

| Номер п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный светодиодный светильник с монтажом на опоры деревянные высотой 9 метров | шт. | 47 |
| 2 | Встраиваемый светодиодный светильник с монтажом | шт. | 25 |
|  | Итого | шт. | 72 |

6. Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

7. Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

8. Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

9. Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.