ТОМ 2

Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Создание системы хранения данных в информационной модели проекта АЭС, относящихся к конструктивным решениям по зданиям, сооружениям»

- Название (тема) работы

Создание системы хранения данных в информационной модели проекта АЭС, относящихся к конструктивным решениям по зданиям, сооружениям

- Основание для заключения договора

СИП 2014 г.

- Срок выполнения работы по договору

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 5 (пяти) месяцев с даты подписания договора.

- Исполнитель

Определяется путем проведением открытого запроса предложений

- Цель работ и ожидаемые результаты

- В ходе данной работы необходимо сформировать руководящий документ "Требования эксплуатирующей организации к составу и содержанию проектной документации в части "Конструктивные и объемно-планировочные решения".

- Разрабатываемый документ должен предъявлять требования к представлению раздела  "Конструктивные и объемно-планировочные решения, подраздел Д" проектной документации для проектов на основе ВВЭР-ТОИ», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

- Согласно этим требованиям, в указанном разделе 4, подразделе Д) проекта необходимо наличие данных по "описанию и обоснованию конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций". Цель данного документа – формализация объема данных, необходимых для описания и обоснования конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

- На основании данного документа для системы хранения проектной информации, используемой всеми Генеральными проектировщиками (SmartPlant Foundation компании Intergraph)  должна быть изменена модель данных (структура хранения информации).

- Исходные данные для проведения работ

Схема хранения информации в SmartPlant Foundation (выгрузка из Schema Editor), предоставляемая Заказчиком работы.

- Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ

  - Требования к формализации данных по расчетным обоснованиям конструктивных решений зданий и сооружений

    - Требования к стандартам, применяемым для разработки требований к формализации

      - Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР. НП-006-98. ПНАЭ Г-01-036-95

      - СНИП СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

      - НП-064-05 "Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии"

      - ГОСТ Р 22.0.06-95. "Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы"

      - СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"

      - НП 031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций"

      - СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками"

    - Требования к типам описываемых данных

      - В ходе выполнения работ по данному Техническому заданию необходимо разработать требования к описанию следующих типов внешних воздействий (согласно НП-064-05 "Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии"). В ходе данной работы для каждого описания внешнего воздействия необходимо идентифицировать и формализовать объем данных, необходимый и достаточный для выполнения расчета влияния этого воздействия на строительные конструкции.

        - Гидрометеорологические процессы и явления

          - Наводнение

            - Максимальные  уровни  различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

            - Максимальная  высота  волн  различной  обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

            - максимальные расходы воды различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%

            - уровень  МВН  с  учетом  предельной  отметки  затопления  побережья при сочетании   расчетных  вкладов  факторов  формирования  (сейшей,  приливов, ветрового нагона, штормового волнения, волн цунами)

            - наибольшая высота уровня воды при сейшевом колебании

            - наибольшая амплитуда приливо-отливных колебаний моря

            - расчетные  значения  штормовых нагонов при максимальных скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%,

            - наибольшая  высота  волн  на  глубокой  воде при максимальных скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%,

            - наивысшая   отметка   затопления   морского  побережья  волнами  цунами различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

            - наинизшая   отметка   осушения  прибрежной  полосы  при  волнах  цунами различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01%

          - цунами

            - Отметки затопления территории

            - Отметки максимального отката волны

            - Высота волны

            - скорость волны

            - время затопления

          - ледовые явления на водотоках

            - Толщина льда

            - Размеры отдельных льдин

            - Скорость движения льдин

            - Угол подхода льдин к берегу

            - Ширина и протяженность заторов и зажоров

            - Частота образования заторов и зажоров

            - Сроки наступления ледовых фаз

          - режим прибрежной зоны морей

            - Высота волны

            - Период волнения

            - Уровень воды

          - сейши

            - Максимальная отметка колебаний уровня воды водоема

          - приливы и отливы

            - Экстремальные уровни приливно-отливных колебаний

          - изменение водных ресурсов

            - Глубина осушения

            - Минимальный сток воды

            - Минимальный уровень воды

          - смерч

            - Расчетный класс интенсивности смерча по шкале Фуджиты

            - Длина пути (трассы) движения

            - Ширина пути (трассы) движения

            - Максимальная горизонтальная скорость вращения стенки смерча

            - Поступательная скорость движения смерча

            - Перепад давления между центром и периферией воронки вращения

            - Скорость спада давления

            - Скорость выноса воды из технологического водоема-охладителя

            - Частота возникновения смерча

          - ветер, ураган

            - Максимальная скорость ветра

            - Вероятность прохождения

          - тропический циклон (тайфун)

            - Максимальная скорость ветра

            - Вероятность прохождения

            - Суточный максимум осадков

          - осадки

            - Высота слоя осадков

          - экстремальные снегопады и снегозапасы

            - Толщина снежного покрова

            - Продолжительность периода со снежным покровом

          - температура воздуха

            - Максимальная температура

            - Минимальная температура

          - лавина снежная

            - Объем лавины

            - скорость движения лавины

            - Плотность отложения лавины

            - Толщина отложения лавины

            - Сила удара лавины

            - ВУВ

          - гололед

            - Толщина стенки льда

          - удар молнии

            - Среднее число грозовых дней

            - Наибольшее число грозовых дней

            - Напряженность атмосферного электрического поля

            - Максимальная энергия молнии

        - Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

          - сейсмотектонические разрывные смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры

            - Тип разрыва

            - Амплитуда разрывных импульсных смещений

            - длина разрыва

            - Доли крипового и сейсмогенного движений в амплитуде смещения

            - Породы берегов (крыльев) разрыва и в зоне разрыва

            - Параметры зоны сейсмически активного разлома

            - Расположение

            - Длина

            - Ширина

            - Скорости вертикального и горизонтального смещений

            - Амплитуды разрывных импульсных смещений

            - Мощность сейсмогенного слоя

          - современные дифференцированные движения земной коры, тектонический крип

            - Длина зон разломов и разрывов

            - Ширина зон этих разломов и разрывов

            - Скорость поднятия тектонических блоков и клиньев

            - Скорость опускания тектонических блоков и клиньев

            - Скорость тектонического крипа в разном режиме движения

            - Крип за геологическое время и за другие интервалы времени

            - Подвижка по разрыву

            - Градиент неравномерных движений

            - Возраст смещения при наиболее молодом тектоническом крипе

            - Амплитуда смещения при наиболее молодом тектоническом крипе

          - остаточные сейсмодеформации земной коры

            - Длина зон остаточных сейсмодеформаций

            - Ширина зон этих сейсмодеформаций

            - Скорость поднятия тектонических блоков и клиньев

            - Скорость опускания тектонических блоков и клиньев

            - Скорость тектонического крипа в разном режиме движения

            - Крип за геологическое время и за другие интервалы времени

            - Подвижка по разрыву

            - Градиент неравномерных движений

            - Возраст смещения при наиболее молодом тектоническом крипе

            - Амплитуда смещения при наиболее молодом тектоническом крипе

          - землетрясение (любого генезиса)

            - максимальная магнитуда

            - эффективная глубина очага

            - сейсмичность в эпицентре (в баллах по шкале MSK-64)

          - извержение вулкана

            - Активность вулкана (действующий, дремлющий, потухший)

            - Характеристики опасных явлений, сопровождающих извержение действующего вулкана

            - Высота конуса вулкана

            - Уклон конуса вулкана

            - Тип вулкана по характеру извержения

          - грязевой вулканизм

            - Скорость грязевого затопления

            - Приращение площади затопления за один год

            - Скорость подъема уровня грязи

            - Площадь грязевого затопления при заданном уровне грязи

            - Температура грязи на площади затопления и в месте фонтанирования

            - Параметры газового загрязнения воздуха

          - оползни

            - Длина по склону

            - Площадь по склону

            - Формы рельефа склона

            - Генезис склона

            - Возраст склона

            - Условия залегания в массиве склона поверхностей и зон ослабления

            - Физико-механические свойства пород по поверхностям и зонам

            - Тектоническая нарушенность пород склона

            - Оценка влияния на активность оползня

            - Оценка влияния современных тектонических движений и сейсмичности на оползневые смещения

            - Режим уровня и напора горизонтов подземных вод и условий их разгрузки на склоне

            - Оценка влияния подземных вод на активность оползня

            - Степени выветривания, эрозии, подмыва склона, размыва берегов с оценкой влияния на развитие оползней

            - Механизм смещения

            - Характер движения

            - Скорости движения по склону в разном режиме

            - Смещения по склону в разные интервалы времени

            - Тип оползня

            - Влажность оползня

            - Объем пород оползня

          - Обвалы и оползни-обвалы

            - высота обвальных склонов

            - крутизна обвальных склонов

            - форма поверхности склона

            - степень выветриваемости пород склона

            - сопротивление сдвигу пород в ослабленных зонах и прослоях

            - объемный вес пород в ослабленных зонах и прослоях

            - влажность пород в ослабленных зонах и прослоях

            - модуль деформации пород в ослабленных зонах и прослоях

          - сели

            - Параметры селевых отложений

              - объем

              - площадь

              - глубина

              - длина

              - ширина

            - Параметры движения селей

              - максимальные скорость

              - глубина

              - ширина

              - расход

              - максимальные объемы единовременных выносов селевой массы

            - динамические параметры селей

            - физико-механические свойства грунтов в селевых очагах и в зоне отложений

          - лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые

            - Параметры лавиноопасных склонов

              - высота

              - крутизна

              - форма поверхности

              - степень выветренности

              - длина по склону пути разгона

              - глубина сечения

              - форма сечения (лотка)

              - расположение уступов в лотке;

              - материал поверхности скольжения

            - максимальные дальность выброса лавины

            - объем лавины

            - максимальная скорость движения фронта лавины в районе размещения площадки ОИАЭ

            - высота фронта лавины в районе размещения площадки ОИАЭ

            - ширина фронта лавины в районе размещения площадки ОИАЭ

            - эффективная плотность лавинного материала;

            - максимальное давление лавины

            - Параметры лавинной опасности

              - количество очагов на 1 км2 площадки размещения либо на 1 км длины дна долины

              - доля лавиноактивной площади от суммарной

              - отношение поражаемой лавинами длины дна долины ко всей длине на данном участке

              - доля очагов лотковых лавин в общей площади лавиноопасных склонов

              - средняя ширина зоны выброса лотковых лавин

          - размывы берегов, склонов, русел

            - Параметры волновой абразии берегов

              - объем переработки в год на единицу длины берега;

              - длина зоны активного размыва;

              - перемещение линии уреза и бровки уступа в год

            - Параметры эрозии склонов и русел

              - увеличение степени эрозионной расчлененности

              - увеличение длины и объема оврагов

              - перемещения русла реки за год

          - оседания и провалы

            - Площадь

            - средняя и максимальная глубины опускания земной поверхности

            - средняя и максимальная скорости опускания земной поверхности

          - размывы подземные, в том числе проявления карста

          - Отношение объема растворимых пород к объему оцениваемого элемента или всего массива в процентах за 1000 лет

          - Скорость суффозии

          - мерзлотно-геологические (криогенные) процессы

          - Параметры мерзлого и оттаявшего массива

            - Глубина

            - Мощность

            - Литологический состав

            - Фильтрационные свойства

            - Температура

            - Теплоемкость

            - Теплопроводность

            - Мощность деятельного слоя

            - Количество тепла, выделяемого сооружением в массив

          - Формы и размеры криогенных образований

            - диаметр и высота бугров

            - глубина, длина, ширина и площадь термокарстовых провалов и оседаний

            - глубина развития термокарста

            - площадь, объем, толщина наледей

            - Размеры морозобойных трещин

          - Скорости криогенных процессов

            - скорости пучения

            - скорости накопления наледей

            - скорости движения солифлюкций

            - скорости углубления провалов и оседаний

            - скорости деформации специфических грунтов (карст, термокарст, разжижение, солифлюкция, суффозионные процессы)

          - модуль деформации

          - удельное сцепление

          - угол внутреннего трения при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии

          - степень изменчивости в плане и по глубине

          - тип грунтовых условий по просадочности, мощности просадочной толщи и ее слоев, их изменение

          - относительная просадочность

          - начальное просадочное давление

        - Факторы, создающие внешние воздействия техногенного происхождения (техногенные факторы)

          - падение летательного аппарата и других летящих предметов

            - Жесткостные характеристики соударяемых тел.

            - Массы тел.

            - Масса топлива.

            - Скорость удара.

            - Угол соударения с конструкцией.

            - Направление воздействия.

            - Площадь соударения.

            - Вероятность события.

            - Точка приложения

          - пожар по внешним причинам

            - Вероятность возникновения пожара

            - Вероятность и скорость распространения пожара в направлении ОИАЭ

            - Эквивалентная площадь поверхности, пораженной огнем

            - Тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ОИАЭ

            - Расстояние от ОИАЭ

            - Скорость и направление ветра

          - взрыв на объекте

            - Избыточное давление во фронте ВУВ

            - Тротиловый эквивалент

            - Расстояние до ОИАЭ

            - Расчетная концентрация, токсичность газа возле ОИАЭ

            - Вероятность дрейфа взрывоопасного облака по направлению к ОИАЭ, вероятность возгорания облака

            - Мощность источника зажигания

          - выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу, взрыв дрейфующих облаков

            - Количество вещества, которое может быть вовлечено в событие.

            - Начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия.

            - Принятые в расчет скорость и направление ветра.

            - Наличие и мощность источника возгорания.

            - Концентрация при подходе облака к АС

          - коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды

            - Начальная концентрация в месте выброса

            - Дисперсия выбросов в атмосфере

            - Концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, как функция времени с учетом нормативного забора и выпуска воздуха

            - Продолжительность воздействия

          - электромагнитное излучение

            - Расстояние до источника.

            - Напряженность электрического и магнитного полей

          - разлив масел и нефтепродуктов на прибрежных поверхностях рек, морей и океанов

            - Площадь пятна, толщина слоя

            - Химический состав

            - Расстояние до ОИАЭ

            - Расстояние до места водозабора ОИАЭ

            - Тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ОИАЭ

            - Концентрация масел и нефти в месте водозабора ОИАЭ

          - прорыв естественных или искусственных водохранилищ

            - Высота волны

            - Скорость волны

            - Время затопления территории

      - В ходе выполнения работ по данному Техническому заданию необходимо разработать требования к описанию пространственной модели в составе следующих компонентов

        - Набор конечных элементов и узлов

В ходе выполнения данного ТЗ необходимо определить способ хранения информации о конечных элементах и узлах, достаточный для воссоздания пространственной конечно-элементной модели. Для этого требуется определить необходимые характеристики для каждого типа узла

        - Исходные значения всех типов нагрузок и их комбинаций, прикладываемых к конкретным конечным элементам модели

В ходе выполнения данного ТЗ необходимо определить способ хранения информации о  всех типах нагрузок и их комбинациях, прикладываемых к конкретным конечным элементам модели. Для хранения информации о различных типах нагрузок (точечных, распределенных) требуется определить необходимые характеристики

          - Постоянные расчетные нагрузки

            - от собственного веса конструкций

            - от собственного веса полов

            - от собственного веса металлических конструкций

            - от собственного веса кровли

            - от давления от грунтовых засыпок на расположенные ниже отметки планировки ограждающие конструкции зданий

            - от перенапряжения для перенапрягаемых конструкций

          - Временные расчетные нагрузки

            - Временные длительные  расчетные нагрузки

              - вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование

              - вес стационарного оборудования:  станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными  частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование

              - давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное  давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт

              - нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, архивах и подобных помещениях

              - температурные технологические воздействия от стационарного оборудования

              - вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях

              - вес отложений производственной пыли, если  ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями

              - нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий

              - вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К.

              - снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями на коэффициент: 0,3 - для III снегового района; 0,5 - для IV района; 0,6 - для V и VI районов

              - температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями

              - воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов

              - воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов

            - Кратковременные расчетные нагрузки

              - нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене

              - вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования

              - нагрузки от людей, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями

              - нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением)

              - снеговые нагрузки с полным нормативным значением

              - температурные климатические воздействия с полным нормативным значением

              - ветровые нагрузки

              - гололедные нагрузки

            - Особые расчетные нагрузки

              - сейсмические воздействия

              - взрывные воздействия

              - техногенные воздействия

              - нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования

              - воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых

      - Исходные данные для расчета конкретных конструкций

        - Исходные данные для расчета конкретных металлоконструкций

          - Общие исходные данные

            - Уточненный тип сечения

            - Коэффициент условий работы

            - Коэффициент надежности

          - ИД фермы

            - Предельная гибкость

          - ИД балки

            - Ребра жесткости

            - Относительный прогиб

          - ИД колонны

            - Расчетные длины ветвей

            - Предельная гибкость

            - Соединительная решетка

            - Шаг решетки

        - Исходные данные для расчета конкретных ЖБ конструкций

          - ИД бетона

            - Объемный вес

            - Класс бетона

            - Вид бетона

            - Признак условий твердения

            - Признак условий эксплуатации

            - Коэф. условий работы  КР1

            - Коэф. условий работы  КР2

            - Ширина раскрытия кратковр. трещин

            - Ширина раскрытия длительных трещин

            - Защитный слой от нижней грани сечения

            - Защитный слой от верхней грани сечения

            - Защитный слой от боковой грани сечения

            - Агрессивность среды

          - ИД армирования

            - Схема армирования

            - Класс  арматуры

            - Диаметр арматуры

      - Результаты расчета строительных конструкций

        - Результаты предварительного расчета

          - Перемещения узлов

            - Номер узла

            - По осям координат

            - В плоскостях

          - Напряжения и усилия

            - Номер элемента

            - Нормальные силы

            - Перерезающие силы

            - Тангенциальные силы

            - Моменты инерции

        - Результаты расчета конкретных конструкций

          - Результаты расчета конкретных металлоконструкций

            - Перемещения узлов

              - Номер узла

              - По осям координат

              - В плоскостях

            - Напряжения и усилия

              - Номер элемента

              - Нормальные силы

              - Перерезающие силы

              - Тангенциальные силы

              - Моменты инерции

          - Результаты расчета конкретных железобетонных конструкций

            - Перемещения узлов

              - Номер узла

              - По осям координат

              - В плоскостях

            - Напряжения и усилия

              - Номер элемента

              - Нормальные силы

              - Перерезающие силы

              - Тангенциальные силы

              - Моменты инерции

            - Армирование

              - Номер элемента

              - Xc (см)

              - Yc

              - Угол

              - AX низ

              - AY низ

              - AX верх

              - AY верх

              - AX поп.

              - AY поп.

  - Требования к разработке схемы данных СУИД

    - В ходе выполнения работ по данному Техническому заданию необходимо разработать схему данных для СУИД SmartPlant Foundation для хранения данных по расчетным обоснованиям строительных конструкций, описанных согласно требованиям, описанным в п.7.1.

      - Схема данных должна обеспечивать возможность создания иерархической декомпозиции модели описаний внешних воздействий на строительные конструкции в СУИД проекта ВВЭР ТОИ.

      - Схема данных должна обеспечивать возможность создания иерархической декомпозиции расчетной модели, в которой содержатся следующие данные:

        - Пространственная модель, используемая для расчета

        - Результаты расчета строительных конструкций

          - Требования к результатам расчета строительных конструкций

            - Результаты предварительного расчета

            - Результаты расчета конкретных конструкций

              - Результаты расчета конкретных металлоконструкций

              - Результаты расчета конкретных железобетонных конструкций

      - Схема данных должна обеспечивать возможность связи каждого внешнего воздействия с элементом иерархической декомпозиции пространственной модели, к которому оно приложено.

  - Требования к источникам данных по расчетным обоснованиям конструктивных и объемно-планировочных решений

    - В ходе выполнения работ по данному Техническому заданию необходимо предложить и согласовать с Заказчиком способ передачи данных по расчетным обоснованиям конструктивных и объемно-планировочных решений в СУИД

  - Требования к отчетам из СУИД, содержащим данные о конфигурации Проекта АЭС в части конструктивных и объемно-планировочных решений

  - В ходе выполнения работ по данному Техническому заданию необходимо разработать шаблоны для выгрузки отчетов из СУИД SmartPlant Foundation, по конфигурации Проекта АЭС в части конструктивных и объемно-планировочных решений

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

ОАО "Концерн Росэнергоатом".

Результаты работы должны расширить перечень характеристик и их значений, по которым Заказчику необходимо будет проводить постоянный оперативный контроль соответствия рабочей документации энергоблока проектной документации (п. 1.2.18 ОПБ-88/97 в части недопустимости расхождения между проектом АС и его реализацией).

- Отчетные материалы

Отчетные материалы должны включать:

  - Документ, содержащий требования к формализации данных по расчетным обоснованиям конструктивных решений зданий и сооружений

  - Схему данных для СУИД SmartPlant Foundation для хранения данных по расчетным обоснованиям строительных конструкций в формате SmartPlant Schema

  - Шаблоны для выгрузки отчетов из СУИД SmartPlant Foundation, по конфигурации Проекта АЭС в части конструктивных и объемно-планировочных решений

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.