Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________20__г.

Спецификация№2
на проведение конкурентной процедуры по поставке автоматизированной насосной установки для водоснабжения со шкафом управления (далее АНУ 5 CR 15-3 РГ-ВС, Ру10 (3раб.+2рез.)) рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг  1.1. АНУ 5 CR 15-3 РГ-ВС, Ру10 (3раб.+2рез.) рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку АНУ 5 CR 15-3 РГ-ВС, Ру10 (3раб.+2рез.) рудника №8. с

комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

АНУ 5 CR 15-3 РГ-ВС, Ру10 (3раб.+2рез.) .

Техническая характеристика

Основные области применения — промышленное водоснабжение, повышение давления в системах водоснабжения зданий, коммунальное водоснабжение иотопление,ирригация орошение.
Перекачиваемая жидкость — холодная питьевая и горячая вода, вода для систем отопления, охлаждения и пожаротушения, а также прочая техническая вода без абразивных или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна быть химически агрессивной по отношению к материалам деталей установки.

Технические данные , комплектация и обозначения:
● Подача — до 66 м³/ч , по проекту (5236-1-ТХ насосная 2 подьема-62,8 м³/ч)
● Напор — до 40 м , по проекту (5236-1-ТХ насосная 2 подьема-33м)
● Количество насосов —  5 маркиCR с мощностью двигателя 3кВт (3рабочих +2 резервных)
● Температура рабочей среды — до +70 ºС 
● Температура окружающей среды — от +5 ºС до +40 ºС 
● Ру10- Макс. рабочее давление — 1,0  МПа 
● Макс. подпор — 0,6 МПа  
● 15- Система регулирования частоты вращения: от 10 до 50 Гц. 
● Сетевое напряжение: 3х380B±10%. 
● Трубопроводная обвязка защищена коррозионностойким цинковым покрытием

●

●

● Комплектация установки АНУ 5 CR 15-3 РГ-ВС, Ру10 (3раб.+2рез.) .

| Номер позиции | Узел | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный многоступенчатый центробежный электронасосный агрегат | 5 |
| 2 | Рама | 1 |
| 3 | Коллектор всасывающий | 1 |
| 4 | Коллектор напорный | 1 |
| 5 | Обратный клапан, установленный в напорном патрубке каждого агрегата | 5 |
| 6 | Затвор поворотный дисковый, установленный во всасывающем и напорном патрубках каждого агрегата | 10 |
| 7 | Станция управления (СУ) с органами управления, регулировки и индикации, с рабочими и аварийными светосигнальными устройствами | 1 |
| 8 | Рама приборная СУ | 1 |
| 9 | Измерительные приборы и датчики (КИП) | зависит от системы регулирования |
| 10 | Виброгасящие хомуты на опорах (опорные стойки) | 2 |
| 11 | Трехходовые краны | зависит от системы регулирования |
| 12 | Мембранный бак | 1 |
| 13 | Виброгасящая опора | 14 |
| 14 | Виброгасяшая анкерная опора | 4 |
| 15 | Компенсатор резиновый | 2 |
| 16 | Заглушка | 2 |
| 17* | Компенсатор резиновый (устанавливается для насосов с присоединительными фланцами ДуЮО и более. Для насосов с фланцами Ду80 и менее устанавливается патрубок) | 5 |

● Каждый центробежный насос в АНУ оборудован на входе задвижкой (затвором), на выходе — обратным клапаном и задвижкой (затвором). 
● АНУ виброизолированы от фундамента и внешних трубопроводов. 
● На входном и выходном коллекторах установлен необходимый комплект измерительных приборов (КИП). 
● РГ- Станция управления должна обеспечивать местное (ручное/автоматическое) управление, при помощи Устройства плавного регулирования частоты вращения двигателя «Гидровар HV4.150»

● Гарантируется совместная работа преобразователя частоты с выбранным электронасосом

● Все преобразователи частоты проходят настройку и проверку работоспособности с конкретным электронасосом

● Гарантийный срок на электронасосы ,приобретенные в комплекте с преобразователями частоты ,увеличен до 24 месяцев
● Оборудование защищено от перегрузок по току, недостатков напряжения питания и от работы «в сухую». 
●  ВС-Каждая установка повышения давления поставляется в смонтированном состоянии, готовой к подключению и эксплуатации.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт работы на рынке оказания услуг подобного рода не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными в 2012г.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно спецификации№1 ,являющейся приложением №1 к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее мая 2012года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТ(22247-96) в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчик.

От Поставщика                                                         От Покупателя

__________/_________/                                          ____________/В.С.Сятецкий/