Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-117.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Подготовка проектной документации Защищенного пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции (ЗПУПД АС), в части аварийного центра атомной станции»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Подготовка проектной документации Защищенного пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции (ЗПУПД АС), в части аварийного центра атомной станции»

1. Наименование объекта:

Белорусская АЭС энергоблоки 1,2
Аварийный центр, размещаемый в защищенном пункте управления противоаварийными действиями на территории атомной станции  

2. Основание для проведения работ:

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 28 мая 2009 г.;

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции от
 15 марта 2011г.,

- Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г.,

- Контрактное соглашение между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» от 11.10.2011г.
№ 77-592/1007500,

- Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011.  «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»

- «Строительство атомной электростанции в Республике Беларусь. Обоснование инвестирования».

- Контракт № 77-592/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации Белорусской АЭС между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт».

3. Стадия проектирования:

Проектирование разделов выполнить в одну стадию:

СТАДИЯ – проектная документация.

4. Цель проектирования:

Разработка проектной документации ЗПУПД АС в части аварийного центра атомной станции (АЦ АС), включая технологическое задание на создание АЦ АС ЗПУПД АС.

5. Перечень выполняемых работ:

В состав работы входит следующая документация:

1. Техническое задание на создание ЗПУПД АС, оформленное в установленном порядке и согласованное с заказчиком – Белорусской АЭС. 

В состав технического задания так же должны входить требования по созданию АЦ АС, включая требования к архитектурно-строительной части и вспомогательным - обеспечивающим инженерным системам сооружения ЗПУПД АС в целом (электроснабжение; водоснабжение; водоотведение; автоматическую пожарную сигнализацию и пожаротушение; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение; и прочие необходимые вспомогательные системы (при необходимости)) 

2. Проектная документация ЗПУПД АС, в части АЦ АС (включая: аварийный внутренний цент, узел связи, ЦП АСКРО, локальную систему оповещения).

Проектная документация по АЦ АС ЗПУПД АЭС должна быть представлена в следующем составе: пояснительная записка, спецификация, чертежи, локальный сметный расчет в виде отдельной книги, для включения в состав раздела 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Вид строительства

Новое строительство.

7. Заказчик

Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь).

8. Подрядчик

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

9. Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация).

10. Субподрядная проектная организация

Определяется по итогам конкурсной процедуры.

11. Технические требования:

Документация разрабатывается в соответствии с действующими в РФ правилами и нормами. 

Документация разрабатывается на основе типового проекта отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем (ЗПУ ПД АС) Ва-III-80/100-2002, с учетом технических требований к АЦ АС ЗПУПД АС (см. приложение).

12.  Дополнительные требования

12.1
Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

12.2
Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

12.3
Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

12.4
Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору)

12.5
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством Республики Беларусь, а также действующими нормами и правилами.

12.6
Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

- снижения затрат на проектирование;

- снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

- снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

12.7
Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

13. Исходные данные:

13.1 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

Основные исходные данные необходимые для проектирования приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Республике Беларусь.

При разработке Проектной документации на строительство Белорусской АЭС должны быть учтены основные технические решения, принятые в Проектной документации проекта-аналога (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

13.2 Краткая характеристика района и площадки строительства

Основные характеристики района и площадки строительства необходимые для проектирования приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Республике Беларусь. 

13.3 Дополнительные исходные данные 

При необходимости дополнительные исходные данные предоставляются заказчиком по запросу.

14. Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	1
	Разработка и утверждение технического задания на создание ЗПУПД АЭС, включая задание на архитектурно-строительную часть и обеспечивающие вспомогательные системы
	С момента заключения договора
	15.11.2012

	3
	Проектная документация Защищенного пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции (ЗПУПД АС), в части аварийного центра атомной станции
	
	31.12.2013


15. Результаты работы:

15.1
Разрабатываемая документация выполняется и передается Заказчику в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с договором.

15.2
Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

- для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

- для чертежей – версия ACAD-2000 и выше;

- для смет – программный комплекс АтомСмета 

 Приложение к Техническому заданию 

на выполнение работ по теме: «Подготовка проектной документации Защищенного пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции (ЗПУПД АС), в части аварийного центра атомной станции»
Технические требования к ЗПУПД АС с АЦ АС
1. 1 Назначение ЗПУПД АС и выполняемые функции

Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции, является штатным компонентом АС и предназначен для:

· обеспечения ввода в действие плана противоаварийных мероприятий на территории АС в случае любого нарушения безопасности АС;

· обеспечения взаимодействия с Министерством энергетики Республики Беларусь, с органами власти местного самоуправления, территориальными органами  управления по делам ГО и ЧС;

· обмена информацией (связи) с  ЗПУПД располагающимися вне площадки АС и другими абонентами;

· управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в случае ликвидации последствий воздействия вероятного противника.

Защищенный пункт управления противоаварийными действиями АС должен выполнять функции:

· информационно-управляющего центра АС;

· штаба по локализации и ликвидаций последствий аварий в случае выхода ее за рамки локального инцидента и приобретения региональных масштабов, в случаях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

· центра получения, передачи и обработки информации в объемах важных параметров эксплуатации блока, параметров безопасности, контроля и прогнозирования радиационной обстановки на АС, в СЗЗ и в зоне наблюдения;

· тренажера для руководителей противоаварийных служб.

ЗПУПД должен функционировать во всех режимах работы АС и иметь все необходимые системы для обеспечения живучести, на время 5 суток.

Для обеспечения выполнения указанных функций в сооружении предусмотреть следующие помещения:

· аварийного внутреннего центра;
· узла связи;

· ЦП АСКРО;

· локальная система оповещения (ЛСО);

· помещение для укрытия персонала АС;

· технические помещения;

· помещения систем жизнеобеспечения.
2. 2 Требования к техническим решениям 
При разработке проекта АЦ АС ЗПУПД АС следует руководствоваться  положениями и рекомендациями типового проекта «Отдельно стоящий защищенный пункт управления  противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем» (Ва-III-80/100) с учетом современных требований, опыта эксплуатации на других АС, используя новейшее оборудование, применяемое в данной области деятельности.

2.1 Общие требования к ЗПУПД АС 
В период нормальной эксплуатации АС помещения ЗПУПД АС, в которых размещен аварийный внутренний центр, должны служить местом для работы специалистов по контролю состояния энергоблоков и текущего уровня безопасности, мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, в СЗЗ и зоне наблюдения, по подготовке и проведению противоаварийных учений и тренировок. Система связи должна обеспечить передачу информации о жизненно важных технологических параметрах, характеризующих работу энергоблоков АС, о радиационной обстановке на территории АС, в СЗЗ и в ЗН и другую, установленную Эксплуатирующей организацией.

С целью обеспечения возложенных функций защищенный пункт управления противоаварийными действиями должен быть оснащен программно-техническими средствами - программно-техническим комплексом АЦ АС, системами связи (внутренней и внешней), средствами оповещения, приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

В условиях аварии ПТК АЦ АС ЗПУПД АС должен обеспечивать архивирование, обработку и представление поступающих данных от всех источников АСУ ТП АС, АКРБ и АСКРО в течение всего периода аварии и проведения работ по ее ликвидации. Предоставлять программно-технические возможности для оценки радиационной обстановки и масштабов аварии на основе поступающей информации без разрушения. 

В режимах «Повышенная готовность» и/или «Чрезвычайная ситуация» ЗПУПД АС должен обеспечить для руководителя аварийных работ, персонала комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и противопожарной безопасности на АС и другим участникам аварийного

реагирования рабочие места, в том числе АРМ, и все условия для осуществления надежного и качественного управления действиями по локализации и прекращению аварии.

ЗПУПД АС во всех режимах эксплуатации должен иметь надежную связь и каналы передачи данных со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (внешняя лаборатория контроля радиационной безопасности, защищенный пункт управления противоаварийными действиями располагающийся вне площадки АС, центральный пункт АСКРО, учебно-тренажерный центр и др.), а также с местными и территориальными комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органами местного самоуправления.

Должны быть проработаны:

· решения по технологической части ЗПУПД АС:

· помещения и оборудование аварийного внутреннего центра, 
· ЦП АСКРО,
· локальной системы оповещения,

· помещение и оборудование узла связи,

· организация системы связи,

· помещения для укрытия персонала АС,

· технические помещения,
·  помещения систем жизнеобеспечения;

· архитектурно-строительные решения:

· объемно-планировочные решения;
· расчетные положения;

· конструктивные решения;
· гидроизоляция и герметизация;
· полы и отделочные работы;
· дренаж;
· организация строительства.
Для обеспечения функционирования в режиме нарушений нормальной эксплуатации – запроектные аварии и в режиме военного времени ЗПУПД АС должен быть оборудован следующими автономными вспомогательными системами (из расчета автономного функционирования в течении 5 суток):

· системой электротехнического обеспечения:

· источником бесперебойного электроснабжения - аккумуляторные батареи,

· автономным источником электроснабжения - дизельная электростанция,

· электроосвещение,

· защитные меры безопасности;

· системой вентиляции и кондиционирования воздуха;

· системы сжатого воздуха;

· отоплением;

· системой канализации;

· системой водоснабжения - питьевой и технической воды;

· автоматизированной системы контроля и управления системами жизнеобеспечения;

· санпропускником с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;

· слаботочные сети;

· система автоматической пожарной сигнализации;

· помещениями приготовления и приема пищи, помещениями для хранения продуктов, холодильниками;

· помещением для хранения имущества ГО;

· помещением для отдыха.

Комплекс технических средств требует для нормального функционирования следующие климатические условия:

· температура окружающего воздуха 
плюс 15…25° С;

· относительная влажность воздуха   
30…80 %  при 20° С;

· атмосферное давление


84…107 кПа.

2.2 Аварийный внутренний центр ЗПУПД АС

АЦ АС является рабочей зоной для персонала АС участвующего в аварийном реагировании, в которой обеспечиваются современные условия для руководства и осуществления инженерно-технической и информационной поддержки оперативного персонала и администрации АС, направленные на предотвращение развития нарушения в работе АС, а в случае ее возникновения - на удержание аварии в проектных пределах, предотвращение перехода энергоблока в неконтролируемое состояние, прогнозирование распространения радиоактивных продуктов, обеспечение реализации Планов мероприятий по защите персонала и населения при аварии на атомной станции и координации действий персонала АС и привлекаемых сил в различных условиях обстановки.

Выполнение вышеуказанных функций должно быть обеспечено современными программно-техническими компьютерными технологиями с использованием современных ПЭВМ, оптоволоконных и беспроводных телекоммуникационных сетей, систем связи (проводной, радио (КВ, УКВ, транкинговой), спутниковой, передачи данных, видеоконференцсвязи, наличием квалифицированного персонала.

АЦ АС должен функционировать непрерывно в режиме повседневной деятельности и в аварийных режимах эксплуатации АС. При переходе  в чрезвычайный режим управление передается ЗПУПД располагающийся вне площадки АС.  АЦ ЗПУПД располагающегося вне площадки АС берет на себя функции АЦ АС по информационной и программно-технической поддержке сил аварийного реагирования.

2.2.1 Основные функции и задачи аварийного внутреннего центра ЗПУПД АС

2.2.1.1. Основные функции АЦ АС

Внутренний аварийный центр атомной станции должен осуществлять следующие функции:

· техническое, программное и информационное обеспечение работ по вопросам перспективного противоаварийного планирования и аварийного реагирования; 

· программно-техническое и информационное обеспечение РАР, КЧСПБО в части:

· информационной поддержки мероприятий плана действий персонала в случае радиационной аварии на АС;

· представления параметров безопасности энергоблоков и контроля над их состоянием, мониторинга радиационной, пожарной и экологической безопасности, 

· идентификации и классификации аварийной ситуации,

· анализа возможного развития аварии, возможных путей её протекания и выработки рекомендаций о возможных мерах реагирования,

· оперативного анализа адекватности предпринимаемых действий по управлению аварийным энергоблоком и АС в целом, своевременной коррекции действий персонала на основании имеющейся информации и оценок ситуации, разработки рекомендаций персоналу АС по оптимальному управлению аварийным энергоблоком, контролю помещений и территории АС с использованием систем промышленного телевидения,

· анализа долговременных архивов параметров важных для безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке,

· представления информации по результатам мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, на промплощадке АС, в СЗЗ и контролируемой зоне, оценки (расчета) текущего и прогнозируемого радиологического воздействия на людей и окружающую среду в зоне ответственности АС,

· подготовки и обоснования решений по возвращению блока в контролируемое состояние, минимизации, локализации и ликвидации последствий аварии,

· контроля выполнения нормативных документов противоаварийного планирования и аварийного реагирования,

· работ по укрытию, проведению йодной профилактики и эвакуации персонала с промплощадки,

· контроля количества персонала находящегося на территории АЭС, в зоне строгого режима с использованием автоматизированных систем контроля доступа,

· организации взаимодействия РАР, отдела МП, ГОиЧС, АЦ и КЧСПБО  с группой ОПАС, центрами технической поддержки АС работающими в едином информационном пространстве в On-line режиме,  штабами ГО и ЧС города и области, службами АС и прочими службами;

· техническое и программное обеспечение обмена данными (в т.ч. видеоконференцсвязи со всеми участниками аварийного реагирования);

· эксплуатация баз данных, СПО, использование возможностей полномасштабных тренажеров, а также математических моделей для прогноза возможного развития различных аварий и способов реагирования на них, ведение геоинформационной базы данных атрибутивной информации по региону расположения АС;

· техническое и информационное обеспечение занятий, совещаний и других мероприятий по противоаварийному планированию ГО и ЧС с использованием современных средств ПТК, аудио-видеоконференцсвязи, системы коллективного представления информации, оргтехники;

· ведение архива всех нарушений в работе энергоблоков, аварийных ситуаций и аварий, долговременных архивов важных параметров безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке; 

· ведение архива (БД) в электронном виде и на бумажных носителях конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной и др. документации, необходимой в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· поддержание в рабочем состоянии ПТК внутреннего аварийного центра АС.

2.2.1.2. Основные задачи АЦ АС

АЦ АС является объектом постоянной готовности и должен функционировать в следующих ситуациях:

· повседневная деятельность АС;

· нарушение нормальных условий эксплуатации АС;

· аварийное реагирование в начальной стадии развития радиационной аварии;

· авария не радиационного характера;

· при проведении специальных занятий, тренировок и учений; 

· в случаях стихийных бедствий, пожара, террористического акта и т.п. не повлекших за собой радиационной аварии.

В соответствии с приведёнными функциями внутренний аварийный центр АС в различных режимах своей деятельности решает следующие задачи.

 В режиме повседневной деятельности

В режиме повседневной деятельности АЦ АС используется как основной.

АЦ АС в режиме повседневной деятельности должен иметь возможность предоставлять с использованием возможностей своего ПТК информацию:

· о текущем состоянии основных параметров безопасности действующих энергоблоков;

· о радиационной обстановке на АС и СЗЗ.

Обеспечивать:

· программно-техническую и информационную поддержку мероприятий по совершенствованию элементов СЧСО;

· программно-техническую и информационную поддержку в ходе подготовки и проведения противоаварийных учений, тренировок и специальных занятий; 

· моделирование радиологических и других последствий аварии во время учений; 

· мониторинг опасных метеорологических явлений;

· программно-техническую поддержку выработки предложений для перспективного планирования противоаварийной деятельности;

· проверку работоспособности системы связи;

· информационный обмен  с  территориальными и местными органами  ГО и ЧС, прочими службами;

· обслуживание программно-технических средств: периодическое техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники; сопровождение операционных систем и систем управления базами данных; сопровождение специального программного и информационного обеспечения, ведение библиотеки (фонда) специального программного и информационного обеспечения; сопровождение телекоммуникационного программного обеспечения;

· поддержание в исправном состоянии технических и программных средств, для которых в режиме повседневной деятельности предусмотрена непрерывная работа;

· проведение регламентных проверок и испытаний, ремонт и замена технических и программных средств, средств связи;

· внедрение поступающего централизованно и разработанного на договорной основе специального программного обеспечения;

· проведение испытаний, приемка в эксплуатацию вновь вводимых элементов и подсистем ПТК АЦ АС;

· выработку предложений и технических заданий на разработку нового СПО, повышающего эффективность СЧСО;

· автоматизацию всего процесса документооборота между АС и вышестоящими организациями по вопросам ГО и ЧС, используя максимально формализованные документы;

· проведение видеоконференцсвязи;

· ведение архива (электронного и документального) нормативно-правовой, конструкторской, проектной, эксплуатационной, технологической и другой документации, необходимой для принятия правильного решения в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· обучение и периодические проверки знаний персонала АЦ АС, обучение персонала АС по использованию в противоаварийной деятельности возможностей АЦ АС.

· проведение регламентных проверок готовности систем рабочего, резервного и аварийного электроснабжения.

В режиме повседневной деятельности технические средства АЦ АС могут и  должны использоваться для проведения различного рода совещаний, в т.ч. селекторных и видеоконференций, что гарантированно обеспечит постоянную готовность этих систем к работе. 

ПТК АЦ АС должен постоянно использоваться КЧСПБО для наполнения и корректировки соответствующих БД в соответствии с выполняемыми функциями в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования, а также может быть использован в интересах персонала Информационного центра АС при подготовке материалов для органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

 В режиме «Аварийная готовность» 

Режим «Аварийная готовность» является переходным от режима повседневной деятельности к режиму «Аварийная обстановка» ЧС, при этом программно - технический комплекс  и средства связи внутреннего аварийного центра (АЦ АС) разворачиваются в полном объёме. 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме является программно-техническая и информационная поддержка аварийного реагирования, которая включает в себя:

· развертывание в полном объеме рабочих зон АЦ АС и обеспечение работы в них соответствующих групп КЧСПБО;

· обеспечение ввода в действие систем оповещения;

· поддержание в постоянной готовности к применению имеющегося методического, программно-технического и информационного обеспечения аварийного реагирования и предоставление возможности его использования персоналом работающим в АЦ АС для анализа обстановки и выработки решений;

· обеспечение информационной поддержки КЧСПБО при реализации Планов и других нормативных документов по защите персонала в начальной стадии развития радиационной аварии, разработке и реализации мероприятий по локализации аварии, по неотложным защитным мерам и т.п.);

· контроль работоспособности каналов связи и передачи данных между  АЦ АС и АЦ располагающимися вне площадки АС. Оперативный доклад дежурному по связи  для принятия мер по восстановлению связи;

· проверку готовности ПТС к обмену данными с АЦ располагающимися вне площадки АС, территориальными и местными органами ГО и ЧС;

· передачу в АЦ располагающихся вне площадки АС всей имеющейся текущей информации и актуализация там информационных баз данных (архивов) о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метеообстановке;

· информационно-аналитическое обеспечение КЧСПБО и других участников аварийного реагирования на начальной стадии развития аварии;

· выполнение установленных мероприятий по защите информации.

Кроме того, в режиме повышенной готовности  АЦ АС осуществляет информационную поддержку оперативной деятельности персонала АС, которая включает в себя: 

· визуальный контроль текущего состояния безопасности действующих энергоблоков с АРМ АЦ АС;

· обеспечение передачи технологических, экологических, пожарных и радиационных параметров;

· оценку и прогноз развития аварийной ситуации и выработку практических рекомендаций по локализации или прекращению аварии;

· проведение предварительного прогноза радиологической обстановки с учетом худшего варианта развития аварийной ситуации; 

· усиленный контроль за состоянием метеообстановки в районе АС;

· выдачу РАР предварительных рекомендаций по мерам защиты персонала и населения.
 В режиме «Аварийная обстановка» 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме являются обеспечение условий для участников аварийного реагирования по выполнению ими своих функций, для чего необходимо:

· обеспечить надёжное функционирование ПТК АЦ АС и выполнение задач в объёме режима повышенной готовности;

· обеспечить сбор информации о ходе  экстренной эвакуации персонала с промплощадки АС в случае радиационной аварии;

· обеспечить обновление информационного содержания баз данных АЦ располагающихся вне площадки АС о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метеорологической обстановке в соответствии с текущим моментом;

·  обеспечить передачу данных параметров безопасности аварийного энергоблока за установленный промежуток времени до объявления «Аварийной готовности» и с момента «Аварийной готовности» до момента передачи функций архивирования ПТК АЦ располагающихся вне площадки АС;

· обеспечить выполнение установленных мероприятий по защите информации;

· действовать по указанию РАР.
Основные задачи в ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений 

В ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений планируется и отрабатывается механизм аварийного реагирования СЧСО АС, ее взаимодействие с различными группами и аварийно-спасательными формированиями, участвующими в аварийном реагировании. Программно-технические и информационные возможности аварийных центров должны в полной мере использоваться для:

· разработки и корректировки документов противоаварийного планирования, методических и учебных материалов для проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений;

· обеспечения доступа участникам учения со своих АРМ к необходимой документации и справочным данным, хранящимся в базах данных АЦ АС;

· проведения необходимых расчетов, составления справок и донесений с помощью программного и информационного обеспечения АРМ КЧСПБО;

· оперативного – использования результатов моделирования аварий на  полномасштабных или аналитических тренажерах; 

· использования имитаторов АСКРО;

· представления данных с АСУ ТП, АСКРО, АКРБ, систем промышленного телевидения

· проведения сеансов ВКС. 
С АЦ АС сопрягаются следующие функциональные подсистемы ЗПУПД АС:

· автоматизированная система контроля радиационной обстановки;

· система связи.

2.3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

На АС для функционирования системы АСКРО организуется два независимых поста контроля, которые целесообразно  разместить:

основной ЦП АСКРО – ЗПУПД АС;

резервный ЦП АСКРО – ЗПУ ПД располагающейся вне площадки АС.

Предназначение основного ЦП АСКРО

Основной ЦП АСКРО предназначен для:

обеспечения сбора измерительной информации с СЗЗ и ЗН, а также метеопоста АСКРО;

выполнения расчетного прогнозирования радиационной обстановки;

обмена информацией через ЛВС АЦАС с ЦП АСКРО в ЗПУ ПД располагающегося вне площадки АС;

архивирования и документирования измерительной и прогнозной информации;

представления информации оператору АСКРО, службам АС и удаленным пользователям.

Функции ЦП АСКРО в ЗПУПД АС

Основной ЦП АСКРО выполняет следующие функции:

проведение измерений в режиме on-line контролируемых величин, характеризующих радиационную и метеорологическую обстановку; 

сбор и обработка информации от метеопоста, средств контроля выбросов в венттрубу, постов контроля в СЗЗ и ЗН;
сигнализация отклонений измеренных или расчетных параметров от установленных расчетных уровней;

прогнозирование радиационной обстановки в районе размещения АЭС на основе расчетов по математическим моделям;

выдача рекомендаций по защите персонала и населения по результатам оценки радиационной обстановки в СЗЗ и в ЗН;

диагностика программно-технических средств системы;

отображение и регистрация результатов анализа и прогнозирования радиационной обстановки;

накопление, учет и архивирование информации, ведение базы данных;

передача руководству ОРБ и АЭС обобщенных данных о радиационной обстановке окружающей среды в районе размещения АЭС;

обеспечение передачи данных о радиационной обстановке удаленным пользователям информации через ЛВС АЦАС.

Резервный ЦП АСКРО предназначен для организации работы АСКРО при отказе основного ЦП АСКРО, а также при передаче управления в ЗПУПД располагающийся вне площадки АС.

Основу ЦП АСКРО составляют ПЭВМ сбора информации и ПЭВМ прогнозирования. Информация - ПЭВМ сбора поступает через согласующие устройства параллельно по проводным телефонным и радиоканалам связи с постов контроля. Посты контроля располагаются в СЗЗ, ЗН. В ПЭВМ сбора эта информация (включая также информацию о метеопараметрах) должна быть обработана и представлена в форме измеренных величин. ПЭВМ прогноза по заданной математической модели рассчитывает прогноз от воздействия выбросов на окружающую среду и население, отображает результаты прогноза на экране АРМ.

ПЭВМ сбора информации ведет базу данных, проводит обобщение результатов измерения и передает эти результаты должностным лицам на АС, органам власти на местах, а также через специальные каналы связи - в ведомственную и государственную систему контроля. Этой информацией обеспечивается АЦ АС и АЦ располагающийся вне площадки АС.
2.4. Система связи

2.4.1. Задачи связи и оповещения

Основными задачами связи и оповещения АЦ являются:

· своевременное оповещение руководящего состава, персонала атомной станции, персонала предприятий и организаций, населения населённых пунктов, входящих в 5-ти километровую зону; 

· доведения информации до Министерства энергетики Республики Беларусь и органов местного самоуправления об объявлении на АС состояния «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» при нарушениях на АС;

· создание единого информационного пространства для участников противоаварийного реагирования; 

· обеспечение надёжной и бесперебойной связи участников противоаварийном реагировании в процессе ликвидации аварии и её последствий;

· обеспечение взаимодействия РАР, руководителя СВФ, начальника ОМП, ГОЧС, АЦ с Министерством энергетики Республики Беларусь и органами местного самоуправления, нацеленными на АС силами других функциональных подсистем РСЧС;

· обеспечение доведения команд, распоряжений и другой информации до участников аварийного реагирования при ЧС;

· обеспечение функционирования СПД и обмена данными между техническими средствами вычислительных сетей и ПТК;

· обеспечение актуальной информацией с использованием средств промышленного телевидения о состоянии работы ЭБ;

· обеспечение актуальной информацией с использованием средств аудио контроля  и видеонаблюдения за действиями  оперативного или иного персонала;

· контроль количества и местонахождения персонала АЭС за счет использования  подразделений специальной безопасности.
2.4.2. Средства  связи и оповещения 

В целях выполнения задач связи и оповещения в ЗПУПД АС и ЗПУПД располагающегося вне площадки АС создаются узлы связи (далее - УС), которые являются составной частью (элементами) КСС и представляют собой совокупность средств телекоммуникации,  предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям связи. 

 УС ЗПУПД АС должен обеспечивать внешнюю связь АЦ АС и взаимодействие внутри участников аварийного реагирования, работающих в  АЦ АС.  

Состав телекоммуникационных средств УС ЗПУПД АС:

· АТС, имеющие автономный выход на сеть общего пользования (включая общестанционную телефонную сеть);

· аппаратура каналообразования и маршрутизации;

· аппаратура  системы передачи данных (СПД);

· система автоматической видео и звукорегистрации действий оперативного или иного персонала;

· система промышленного телевидения;

· система отображения информации с использованием средств контроля доступа о количестве персонала, находящегося на АЭС (с использованием системы контроля доступа подразделений физической защиты).

· автоматизированная система оповещения;

· пульт управления локальной системы оповещения персонала и населения 5-км зоны;

· аварийные средства спутниковой связи, которые позволяют использовать ресурс различных операторов спутниковой связи, кроме ресурса ССДТС (международная система спутниковой связи  Инмарсат и другие);

· средства оперативной диспетчерской связи (телефонной диспетчерской связи, прямые связи с оперативным персоналом, средства резервной системы радиосвязи, громкоговорящей связи и т.д.) в соответствии со Схемой оповещения и связи, приведённой в Плане мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС. 

Для повышения надежности сеть связи между УС ЗПУПД АС, общестанционным (повседневный) УС АС, УС ЗПУПД располагающихся вне площадки АС и УС оператора, обеспечивающего подключение к магистральным каналам связи, должна  быть построена с использованием кольцевой или рокадно-кольцевой топологии. При этом линии связи должны быть территориально или физически разнесены.  Прохождение линий связи по одной трассе (в одной телефонной канализации) является недопустимым. 

Связь между кризисными центрами АС организуется с использованием не менее двух территориально разнесенных проводных (кабельных) каналов связи. Один из каналов должен приниматься на УС ЗПУПД АС, а другой на УС ЗПУПД располагающийся вне площадки АС. В интересах обеспечения противоаварийного управления пропускная способность каждого наземного канала связи должна быть не менее 2 Мбит/с.  Проводные каналы связи являются основными. 

Резервирование наземных каналов связи осуществляется средствами Системы спутниковой диспетчерско-технологической связи. Резервирование действующей на АС земной станции спутниковой связи осуществляется средствами Подвижного пункта управления (узла связи) (далее – ППУ (ПУС)) РАР или группы ОПАС. Для этого на УС ЗПУПД располагающихся вне площадки АС организуется кабельная привязка ППУ (ПУС) к ресурсам УС. Схема подключения и организация связи между ППУ (ПУС) и УС ЗПУ ПД располагающегося вне площадки АС должна быть типовой для всех АС.

УС ЗПУПД должны быть обеспечены средствами спутниковой связи различных систем, позволяющих обеспечить телефонную и факсимильную связь, а также выход на цифровую сеть с интеграцией служб (ISDN). Перечисленные в настоящем пункте системы обеспечивают аварийные каналы связи.

Персонал, работающий в АЦ АС, должен быть обеспечен различными видами связи (телефонной, факсимильной, громкоговорящей, радиосвязью и т.д.). Оснащение конкретного рабочего места определяется проектом оснащения АЦ АС.     

В своей деятельности АЦ АС используют следующие сервисы КСС,  СПД и средств физической защиты:  

· правительственная междугородная;

· междугородная автоматическая телефонная;

· местная автоматическая телефонная; 

· оперативная автоматическая телефонная;

· радиотелефонная; 

· факсимильная;

· громкоговорящая;

· радиосвязь;

· видеоконференцсвязь;

· электронная почта;

· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети, включая беспроводный обмен и обмен файлами через FTP-сервер;

· промышленное телевидение;

· видео и звукорегистрация действий оперативного или иного персонала;

· видеорегистрация сеансов ВКС;

· аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ АС;

· система контроля доступа подразделений физической защиты.

Телефонные переговоры и сеансы видеосвязи, ведущиеся в АЦ, должны документироваться системой звукорегистрации и видеозаписи соответственно. 

Порядок записи, хранения  записанных материалов, допуск к ним и оборудованию звуко и видеорегистрации определяется действующими распорядительными документами на АС.   

Для получения информации о положении дел на энергоблоке используется система промышленного телевидения, которая предназначена для обеспечения надежного и устойчивого удаленного телевизионного контроля  за состояния оборудования энергоблоков. Указанная система должна обеспечить устойчивый удаленный визуальный контроль за состоянием оборудования в помещениях энергоблока, на территории АС, ОРУ, пристанционном узле. Особую важность система приобретает в случае аварии с выходом радиоактивности. Система оказывает помощь в выработке оптимальных и оперативных мер по своевременной ликвидации обнаруженной неисправности, ускорения аварийно-восстановительных работ, особенно при тяжелых авариях на АС, снижает радиационную нагрузку на персонал аварийных бригад.

Во внутреннем и внешнем АЦ должны быть предусмотрены места операторов промышленного телевидения, с которых должен быть обеспечен просмотр изображения и управление видеокамерами.

Для осуществления видео и аудио контроля, регистрации действий оперативного  персонала, участвующего в аварийном реагировании, обеспечения оперативного контроля состояния режима энергоблока в ЧС используется автоматическая система регистрации и хранения информации о действиях оперативного персонала и его переговорах по каналам связи. Указанная система должна обеспечить устойчивый удаленный контроль за действиями оперативного персонала на БПУ и РПУ и хранение информации о действиях оперативного персонала. Во внутреннем и внешнем АЦ должны быть оборудованы АРМ автоматической системы регистрации и хранения информации о действиях оперативного персонала и его переговорах по каналам связи.

Видеорегистрация сеансов ВКС и аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ осуществляется за своевременностью и правильностью отдаваемых распоряжений в ходе аварийного реагирования, позволяет проводить анализ и разбор проведенных мероприятий противоаварийной подготовки; 

Для получения достоверной информации о наличии персонала на промплощадке и в отдельных помещениях АЭС необходимо предусмотреть возможность использования ресурса системы контроля доступа Службы специальной безопасности. РАР и члены КЧСПБО АС должны иметь достоверную информацию о персонале АЭС, находящемся в различных помещениях промплощадки АЭС.

В целях исключения взаимных помех влияния радиоэлектронных средств  друг на друга и на средства безопасности на АС должны проводиться испытания электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, используемых на АС и средств безопасности АС.  По результатам этих испытаний на АС принимается решение о возможности использования тех или иных радиоэлектронных средств в различных помещениях АС.

Средства связи и оповещения должны обеспечиваться системами гарантированного и бесперебойного электропитания, предусматривающими наличие автомата ввода резерва, собственный дизель-генератор и источник бесперебойного питания. Технические возможности системы гарантированного и бесперебойного электропитания, порядок и норматив перехода на резервное электропитание   определяются проектом УС ЗПУПД АС и должны обеспечивать работоспособность средств связи и оповещения на весь период автономной работы, установленный для АЦ АС.

Для обеспечения резервирования каналов связи на УС Защищенных пунктов управления устанавливаются репитеры сотовой связи, обеспечивающие привязку (взаимодействие) с действующими операторами сотовой связи при нахождении в АЦ.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АЛБК
	-
	Административно-лабораторно-бытовой комплекс

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АС
	-
	атомная станция

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦ
	-
	аварийный центр

	АЦАС
	-
	аварийный внутренний центр в составе ЗПУ ПД АС

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	БПУ
	-
	блочный пункт управления

	ВКС
	-
	видеоконференцсвязь

	ГО
	-
	Гражданская оборона

	ЗН
	-
	зона наблюдения

	ЗПУПД
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями

	ЗПУПД АС
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	КЧСПБО
	-
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛСО
	-
	локальная система оповещения

	ОПАС 
	-
	группа оказания экстренной помощи атомным станциям

	ППУ РАР
	-
	подвижный пункт управления руководителя аварийных работ

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПУС
	-
	подвижный узел связи

	ПЭВМ
	-
	персональная электронно-вычислительная машина

	РАР
	-
	руководитель аварийных работ

	РПУ
	-
	резервный пункт управления

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СЧСО
	-
	система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АС (объекте)

	ЦП АСКРО
	-
	центральный пункт АСКРО

	ЦТП
	-
	Центр технической поддержки

	ЧС
	-
	чрезвычайная ситуация



