## Общий
Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
Спецификация
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 26.ИСУП.6131734 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм. Давление расчетное 1,0 МПа. Способ присоединения-фланцевый. Среда-циркуляционная вода. Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50 °С. Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет, токсичность среды - нет. Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3,-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3, - водородный показатель - 8,7 рН, - хлориды - 200 мг/дм3, - сульфаты - 300 мг/дм3, - нитраты - 0 мг/дм3, - кальций - 120 мг/дм3, - магний -100 мг/дм3, - жесткость общая -12 мг-экв/дм3,- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3, - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3, - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3, - крупность твердых частиц-не более 5 мм. Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПа. Наработка на отказ - не менее 40000 ч. Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
2 | 26.ИСУП.6131735 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм. Давление расчетное 1,0 МПа. Способ присоединения-фланцевый. Среда-циркуляционная вода. Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50 °С. Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет, токсичность среды - нет. Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3,-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3, - водородный показатель - 8,7 рН, - хлориды - 200 мг/дм3, - сульфаты - 300 мг/дм3, - нитраты - 0 мг/дм3, - кальций - 120 мг/дм3, - магний -100 мг/дм3, - жесткость общая -12 мг-экв/дм3,- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3, - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3, - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3, - крупность твердых частиц-не более 5 мм. Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПа. Наработка на отказ - не менее 40000 ч. Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
3 | 26.ИСУП.6131736 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм Давление расчетное 1,0 МПа Способ присоединения-фланцевый Среда-циркуляционная вода Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет токсичность среды - нет Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3 - водородный показатель - 8,7 рН - хлориды - 200 мг/дм3 - сульфаты - 300 мг/дм3 - нитраты - 0 мг/дм3 - кальций - 120 мг/дм3 - магний -100 мг/дм3 - жесткость общая -12 мг-экв/дм3- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3 - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3 - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3 - крупность твердых частиц-не более 5 мм Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПаНаработка на отказ - не менее 40000 ч Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
4 | 26.ИСУП.6131737 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм Давление расчетное 1,0 МПа Способ присоединения-фланцевый Среда-циркуляционная вода Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет токсичность среды - нет Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3 - водородный показатель - 8,7 рН - хлориды - 200 мг/дм3 - сульфаты - 300 мг/дм3 - нитраты - 0 мг/дм3 - кальций - 120 мг/дм3 - магний -100 мг/дм3 - жесткость общая -12 мг-экв/дм3- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3 - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3 - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3 - крупность твердых частиц-не более 5 мм Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПаНаработка на отказ - не менее 40000 ч Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
5 | 26.ИСУП.6131738 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм. Давление расчетное 1,0 МПа. Способ присоединения-фланцевый. Среда-циркуляционная вода. Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50 °С. Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет, токсичность среды - нет. Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3,-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3, - водородный показатель - 8,7 рН, - хлориды - 200 мг/дм3, - сульфаты - 300 мг/дм3, - нитраты - 0 мг/дм3, - кальций - 120 мг/дм3, - магний -100 мг/дм3, - жесткость общая -12 мг-экв/дм3,- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3, - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3, - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3, - крупность твердых частиц-не более 5 мм. Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПа. Наработка на отказ - не менее 40000 ч. Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
6 | 26.ИСУП.6131739 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм. Давление расчетное 1,0 МПа. Способ присоединения-фланцевый. Среда-циркуляционная вода. Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50 °С. Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет, токсичность среды - нет. Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3,-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3, - водородный показатель - 8,7 рН, - хлориды - 200 мг/дм3, - сульфаты - 300 мг/дм3, - нитраты - 0 мг/дм3, - кальций - 120 мг/дм3, - магний -100 мг/дм3, - жесткость общая -12 мг-экв/дм3,- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3, - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3, - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3, - крупность твердых частиц-не более 5 мм. Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПа. Наработка на отказ - не менее 40000 ч. Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
7 | 26.ИСУП.6131740 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм Давление расчетное 1,0 МПа Способ присоединения-фланцевый Среда-циркуляционная вода Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет токсичность среды - нет Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3 - водородный показатель - 8,7 рН - хлориды - 200 мг/дм3 - сульфаты - 300 мг/дм3 - нитраты - 0 мг/дм3 - кальций - 120 мг/дм3 - магний -100 мг/дм3 - жесткость общая -12 мг-экв/дм3- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3 - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3 - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3 - крупность твердых частиц-не более 5 мм Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПаНаработка на отказ - не менее 40000 ч Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
8 | 26.ИСУП.6131741 |  | Компенсатор осевой универсальный резинокордовый | - | Номинальный диаметр 600 мм. Давление расчетное 1,0 МПа. Способ присоединения-фланцевый. Среда-циркуляционная вода. Рабочее давление 0,167 МПа, пробное давление 0,212 МПа, температура среды 5-50 °С. Компенсирующая способность: растяжение - 11 мм, поворот - 0, сжатие - 16 мм, сдвиг 10 мм взрывоопасность среды - нет, токсичность среды - нет. Солесодержание: - сумма ионов - 1327,75 мг/дм3,-щелочность гидрокарбонатная - 6,0 мг-экв/дм3, - водородный показатель - 8,7 рН, - хлориды - 200 мг/дм3, - сульфаты - 300 мг/дм3, - нитраты - 0 мг/дм3, - кальций - 120 мг/дм3, - магний -100 мг/дм3, - жесткость общая -12 мг-экв/дм3,- жесткость карбонатная - 7 мг-экв/дм3, - щелочность общая - 6 мг-экв/дм3, - окисляемость - 5,8 мг О2/дм3, - крупность твердых частиц-не более 5 мм. Скорость среды 2-4 м/сек Корпус компенсатора резина (EPDM), фланцы ст.20 фланцы по ГОСТ 12815-80 исполнение 1, присоединительный размер по ГОСТ 12820 PN 1,0 МПа. Наработка на отказ - не менее 40000 ч. Срок службы - не менее 30 лет | - | 4 | III | A-162946 изм. 2 |  |  | R4.02587.3.1.16 |  | 1 | шт | 1651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-04-30 | В комплект поставки должно входить: - комплект резинокордовых компенсаторов в количестве 8 штук;- комплект ЗИП на гарантийный период, в том числе изделий (дополнительный комплект резинокордовых компенсаторов в составе ЗИП – 1 комплект).- техническая документация. |  | БКП 1/2 | оборудование | 0 |  | - | 2015-8219 | 2015-11-22
[13 empty] | Итого: | 8 |  | 13211.84 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.