ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно конструкторской работы: 
«Разработка и испытания опытной автоматизированной системы технического учёта электроэнергии для собственных нужд ТЭЦ».

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»


	1. Место выполнения работ
г. Северск, Томская область ОАО «Сибирский химический комбинат». Теплоэлектроцентраль.



	2. Сроки (периоды) выполнения работ
Начало работы: с момента заключения договора.
Окончание работы: декабрь 2013 года.



	3. Порядок оплаты
Оплата производится в российских рублях на основании заключенного договора путем перевода денежных средств на банковский счет исполнителя.
Оплата производится в течение 30 календарных дней после окончания работы и подписания Заказчиком актов сдачи-приемки.





	7. Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с п.12.6 ЕОСЗ
Привлечение субподрядчиков не допускается.



Приложение  Г 2
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ
Целью опытно-конструкторской работы является разработка и испытание опытной автоматизированной системы технического учёта электроэнергии (АСТУЭ) для собственных нужд ТЭЦ. Монтаж опытного образца системы.



	2. Наличие проектной документации
Комплект конструкторской документации ОК1150.000.000. Ознакомиться с конструкторской документацией можно на Теплоэлектроцентраль ОАО «СХК».




	3. Перечень и объёмы выполнения работ

	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ).
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат).
	Количественный показатель объема подрядных работ.

	1
	Монтаж шкафов Rittal AE1380.500
	Монтаж шкафа контроллеров№1 на 5 секции 3,15кВ.
	1 шкафа

	
	
	Монтаж шкафа контроллеров№2 на 15 секции 3,15кВ.
	1 шкаф

	
	
	Монтаж шкафа контроллеров№3 на 17 секции 3,15кВ.
	1 шкаф

	2
	Монтаж кабелей питания
	Прокладка и подключение кабельной линий питания из секции РУСН 0,4кВ до шкафа контроллеров№1 на на 5 секции 3,15кВ.
	1 кабельная линия 220В ВВГнгLS 3х4  длинна до 100м

	
	
	Прокладка и подключение кабельных линий питания 24В от шкафа контроллеров№1 на 5 секции 3,15кВ до релейного отсека шкафа 5 секции 3,15кВ.
	1 кабельных линии 24В ВВГнгLS 3х1 длинна 20 м

	
	
	Прокладка и подключение кабельной линий питания из секции РУСН 0,4кВ до шкафа контроллеров№2 на 15 секции 3,15кВ.
	1 кабельная линия 220В ВВГнгLS 3х4  длинна до 100м

	
	
	Прокладка и подключение кабельных линий питания 24В от шкафа контроллеров№2 на 15 секции 3,15кВ до релейных отсеков шкафов 15 и 16 секций 3,15кВ.
	4 кабельных линии 24В ВВГнгLS 3х1 длинна 50 м

	
	
	Прокладка и подключение кабельной линий питания из секции РУСН 0,4кВ до шкафа контроллеров№3 на 17 секции 3,15кВ
	1 кабельная линия 220В ВВГнгLS 3х4  длинна до 100м

	
	
	Прокладка и подключение кабельных линий питания 24В от шкафа контроллеров№3 на 17 секции 3,15кВ до релейных отсеков шкафов 17 секции 3,15кВ и 4 секции 6,3кВ.
	4 кабельных линии 24В ВВГнгLS 3х1 длинна 100 м

	3
	Монтаж оборудования в шкаф контроллеров №1
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение контроллеров «Теконик P06»
	1 контроллер

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение конвертора RS-232/RS-485 типа I-7520
	1 конвертор

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение блоков питания типа DRA18-24
	2 блока питания

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение автоматических выключателей.
	1 двухполюсных автоматических выключателей до 6А.

	4
	Монтаж оборудования в шкаф контроллеров №2
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение контроллеров «Теконик P06»
	1 контроллер

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение конвертора RS-232/RS-485 типа I-7520
	1 конвертор

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение блоков питания типа DRA18-24
	5 блоков питания

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение автоматических выключателей.
	1 двухполюсных автоматических выключателей до 6А.

	5
	Монтаж оборудования в шкаф контроллеров №3
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение контроллеров «Теконик P06»
	1 контроллер

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение конвертора RS-232/RS-485 типа I-7520
	1 конвертор

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение блоков питания типа DRA18-24
	5 блоков питания

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение автоматических выключателей.
	1 двухполюсных автоматических выключателей до 6А.

	6
	Монтаж оборудования в шкаф сервера на ГЩУ
	Монтаж и подключение сервера IROBO
	1 сервер

	
	
	Монтаж и подключение сетевого коммутатора AT-F 716L
	1 сетевой коммутатор

	
	
	Монтаж и подключение модемов «DevLink»
	3 модема

	
	
	ИБП Ippon BackPower Pro800
	1 ИБП

	
	
	Монтаж с применением DIN-рейки и подключение автоматического выключателя.
	1 двухполюсный выключатель до10А.

	
	
	Монтаж и подключение розетки 3х проводной сети.
	1 розетка.

	7
	Установка оборудования АРМ
	Установка АРМ ТУЭ
	1 рабочее место

	
	
	Установка и подключение ИБП Ippon BackPower Pro800.
	1 ИБП

	8
	Монтаж локальной сети
	Прокладка и подключение локальной сети в пределах ГЩУ кабелем типа FTP-cat5 4x2x0.52 исп.уличное.  
	2 элемента сети с максимальным удалением до 50 метров.

	9
	Монтаж кабельных линий связи системы в пределах 5, 15, 16, 17 РУСН-3кВ и 4 секции 6кВ
	Прокладка, и подключение линий связи RS-485 кабелем FTP-cat5 4x2x0.52 исп.уличное к счётчикам в релейных отсеках.
	72 точки.

	10
	Монтаж магистральных линий связи 
	Монтаж линий связи кабелем КИПВЭВ 1х2х0,78 по существующим кабельным трассам по верхним полкам. Из шкафов контроллеров №1,2,3 на секциях  5, 15, 17  РУСН-3кВ до главного щита управления (ГЩУ), 
	1 линия до 150м
1 линия до 250м
1 линия до 350м


	
	Монтаж сети RS-485 в пределах секций РУСН-3,15 и 6,3кВ  
	Монтаж линий связи кабелем КИПВЭВ 1х2х0,78. по существующим кабельным трассам по верхним полкам. Из шкафов контроллеров №1,2,3 на секциях  5, 15, 17  РУСН-3кВ до ближайших ячеек секций 5, 15, 16, 17 РУСН-3кВ и 4 секции 6кВ.
	9 линий от 20- до 100м.


	
	Монтаж оборудования в релейных отсеках РУСН
	Монтаж и подключение повторителей интерфейса RS-485 типа I-7510 в релейные отсеки ближайших ячеек секций 5, 15, 16, 17 РУСН-3кВ и 4 секции 6кВ.
	9 повторителей




	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию 
сопутствующих услуг
требуется наличие следующих комплектующих для монтажа оборудования:
· витая пара FTP, 2 пары, 24 AWG, Cat.5, Solid (500m) Hyperline (L~1500м)
· кабель ВВГнгLS 3х1 (L~200м);
· кабель ВВГнгLS 3х4 (L~300м);
· DIN- рейки (L-до 5 метров);
· клеммные зажимы под DIN рейку, для подключения провода до 4кв.мм. (до 20 шт.);
· нулевые шинки на 10 подключений (3 шт.);
· наконечники для опрессовки многопроволочного провода разные;
· розетки трёхпроводной сети для наружной установки (3 шт.);
· элементы настенного крепления шкафов с крепежом (на 3 шкафа);
· элементы для монтажа оборудования в шкафы (гайки, скобы, держатели, саморезы, кабельные вводы);
· монтажная шинка (L-2 м);
· провод монтажный многопроволочный типа ПВ-3 0,5мм2 или аналогичный для внутренней коммутации шкафов;
Оборудование должно быть новым, исправным и сертифицированным.



	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями:
· действующего законодательства РФ;
· правил Устройства Электроустановок  издание 7;
· государственных, отраслевых стандартов и правил, технологической документации, нормативных документов ОАО «СХК», определяющих требования к качеству работ.



	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями:
· государственных отраслевых стандартов и правил, технологической документации, нормативных документов ОАО «СХК», определяющих требования к безопасности и качеству работ, инструкций ОАО «СХК» по вопросам безопасности труда, промышленной санитарии, пожарной и технической безопасности..



	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
При завершении работы (этапа) по контракту (договору) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему отчетной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, контрактом (договором), а также сведения о результатах научно-технической деятельности, в т. ч. об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении контракта (договора), и предложения по их использованию.
В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
В случае досрочного выполнения работ согласно техническому заданию сумма договора остается неизменной.



	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Исполнитель обязан провести пуско-наладочные работы  опытной автоматизированной системы технического учёта электроэнергии для собственных нужд ТЭЦ. Обеспечить готовность системы для ввода в опытную эксплуатацию.



	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не требуется.



	10. Требования по объёму гарантий качества работ
Исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Контракта (Договора);
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- не заключать на время действия Контракта (Договора) договоров с третьими лицами, участвуя в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету Контракта (Договора) и использованию результатов этих работ;
- определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения, образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении работ, Контракта (Договора);
- уведомлять Заказчика о созданных при реализации Контракта (Договора) объектах интеллектуальной собственности;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.



	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный период – 12 месяцев с момента окончания работ.



	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом (Договором), Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассматриваться в Третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение Третейского суда является окончательным.



Приложение  Г 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном 
проекте Договора

	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи 
с исполнением работ
1.1 Права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ принадлежат Заказчику.
1.2 Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при реализации Контракта (Договора) объекты интеллектуальной собственности принадлежат Заказчику.
1.3 Режим правовой охраны выявленного изобретения определяется Заказчиком.



	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
2.1 Ответственность сторон:
2.1.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Контракту (Договору) в соответствии с действующим законодательством.
2.1.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (Договору) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
2.1.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с момента появления возможности такого извещения. В случае неисполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту (Договору).
2.1.4 В случае полного или частичного невыполнения Контракта (Договора) одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
2.1.5 В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению в порядке, согласованном с Заказчиком.
2.2 Конфиденциальность:
2.2.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта (Договора) и полученным результатам.
2.2.2 Состав и объем сведений, изложенных в отчетных документах, признаются Исполнителем и Заказчиком конфиденциальными.
2.2.3 Ознакомление с конфиденциальной информацией (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, предоставление которой не может быть ограничено согласно законодательству РФ).
2.2.4 Город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».
Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. 
Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.


	
3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ
3.1 Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов.
3.2 В сроки, установленные Календарным планом Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект разработанных материалов, выполненный в соответствии с установленными требованиями данного технического задания и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в двух экземплярах, а также акт сдачи–приёмки научно-технической продукции в двух экземплярах.
3.3 При завершении работы (этапа) по договору Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему отчётной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, а также сведения об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении договора, и предложения по их использованию.
3.4 Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки научно-технической продукции и отчётных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ.
3.5 В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
3.6 Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и другие), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ, или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего Договора, остаются у Заказчика.
3.7 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной Договором.
3.8 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком уведомления о приостановке работ рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ. Прекращение работы по Договору наступает с момента подписания Сторонами протокола о нецелесообразности продолжения работ и условиях завершения финансовых расчётов.




	
4. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору
4.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
4.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон Договору отодвигаются соразмерно времени их действия.
4.4 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в трехдневный срок с момента появления возможности такого извещения.
4.5 В случае неисполнения условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
4.6 В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
4.7 В случае невыполнения условий Договора Исполнитель платит неустойку в размере, согласованном с Заказчиком. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.
4.8 В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению в порядке, согласованном с Заказчиком.
4.9 При расторжении Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
4.10 В случае расторжения договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
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