Приложение № ____

к договору №____________

от «____»_________2013 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сварочные материалы для АМ104.06.00.000РоАЭС, бл.4

| № п/п | Наименование, марка | Нормативный документ | Размер, мм | Кол-во, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Примечание |
| 1 | Электроды ЭА-400/10Т | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5Р.9370-81 | 4 | 35,0 | - |
| 2 | Электроды УОНИИ-13/45 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5.9224-75 | 4 | 5,0 |  |
| 3 | Электроды УОНИИ-13/45А | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5.9224-75 РТД 2730.300.02-91 | 3 | 270,0 |  |
| 4 | Электроды УОНИИ-13/45А | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5.9224-75 РТД 2730.300.02-91 | 4 | 185,0 | - |
| 5 | Электроды ЦЛ-25/1 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 24.948.01-90 РТД 2730.300.02-91 | 3 | 335,0 |  |
| 6 | Электроды ЦЛ-25/1 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 24.948.01-90 РТД 2730.300.02-91 | 4 | 3090,0 | - |
| 7 | Электроды ЭА-898/21Б | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5Р.9370-81 РТД 2730.300.02-91 | 3 | 510,0 |  |
| 8 | Электроды ЭА-898/21Б | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5Р.9370-81 РТД 2730.300.02-91 | 4 | 7490,0 | - |
| 9 | Электроды ЭА-395/9 | ГОСТ 9466-75 ОСТ В5Р.9374-81 РТД 2730.300.02-91 | 4 | 290,0 | - |
| 10 | Электроды ЭА-400/10Т | ГОСТ 9466-75 ОСТ 5Р.9370-81 РТД 2730.300.02-91 | 4 | 2970,0 |  |
| 11 | Электроды ПТ-30 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 24.948.01-90 | 3 | 1425,0 |  |
| 12 | Электроды ПТ-30 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 24.948.01-90 | 4 | 1540,0 |  |
| 13 | Электроды ПТ-30 | ГОСТ 9466-75 ОСТ 24.948.01-90 | 5 | 560,0 |  |

Дополнительные   требования к испытаниям  наплавленного металла

| № п/п | Сочетание сварочных материалов | Режим термообработки | Объем разрушающего контроля по ОСТ 108.004.10-86 | Объем не разрушающего контроля по ПН АЭГ-7-010-89 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроды ЭА-400/10Т | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/50-55 ч | 013, 102, 201, 206, 351, 241 | 301, 302, 312, 341 | - |
| 2 | Электроды УОНИИ-13/45А | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/36-42 ч | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 322 | При контроле по операции 216 Тк0≤-10°С |
| 3 | Электроды УОНИИ-13/45 | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/36-42 ч |  |  |  |
| 4 | Электроды ЦЛ-25/1 | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/50-55 ч | 013, 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 312, 341 | - |
| 5 | Электроды ЭА-898/21Б | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/50-55 ч | 013, 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 312, 341 | - |
| 6 | Электроды ЭА-395/9 | 1. В исходном состоянии. 2.650±10°С/50-55 ч | 102, 201, 206 | 301, 302, 312, 341 | - |
| 7 | Электроды ПТ-30 | 1.650±10°С/7,5-8 ч 2. 620±10°С/5-5,5 ч+650±10°С/28-30 ч | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 322, | При контроле по операции 216 Тк0≤-10°С |
| Дополнительные требования |  | 1. Контроль качества при изготовлении и испытаниях сварочных материалов в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008. |  |  |  |
|  |  | 2. Качество каждой партии (плавки) сварочных материалов должно быть подтверждено сертификатами (с учетом доп. испытаний); |  |  |  |
|  |  | 3. Методы неразрушающего и разрушающего контроля контрольных швов (наплавок) в соответствии с требованиями ПНАЭ Г -7-010-89; |  |  |  |
|  |  | 4. Шифры операций разрушающих контролей по ОСТ 108.004.10-86: 102 – определение химического состава наплавленного металла; 201 – испытание на растяжение при нормальной температуре; 206 – испытание на растяжение при повышенной температуре; 312 – радиографический контроль; 322 –ультразвуковой контроль; 341 – капиллярный контроль; 301 – визуальный контроль; 302 – измерительный контроль; 013 – испытание на стойкость к образованию горячих трещин; 241 – испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии; 216 – подтверждение критической температуры хрупкости; 351 – определение содержания ферритной фазы. |  |  |  |

Согласовано:

От ПОСТАВЩИКА									От ЗАКАЗЧИКА____________________________							______________________________

ОГСв:______________________________/ В.В. Николаев / 09.07.13

Исп. Сентюрова Е.Ю

+79212223595