Техническое задание
   на поставку тягодутьевой машины ДН-12,5  изготовленной согласно          ГОСТ 5976-90 с электродвигателем мощностью 90кВт, частотой вращения электродвигателя 1500 об/мин, установленного на общей раме.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Тягодутьевая машина ДН-12,5 с электродвигателем N=90кВт, n=1500 об/мин.

1.2  Оборудование для котельного цеха ТЭЦ ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение» взамен изношенного.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Тягодутьевая машина ДН-12,5 с электродвигателем 90кВт, изготовленная согласно ГОСТ 5976-90, предназначена для рециркуляции уходящих дымовых газов котельной установки БКЗ-210-140.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| характеристики | значения | примечания |
| --- | --- | --- |
| Тягодутьевая машина | ДН-12,5 |  |
| Производительность, м3/час | 39900 |  |
| Угол поворота корпуса(вентилятора, дымососа) | 90° |  |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст.(окружающей среды в месте установки ТДМ) | 700-710 |  |
| Температура перемещаемой среды,°С | 150 |  |
| Полное давление при температуре перемещаемой среды,кг/м² | 351 |  |
| Конструктивное исполнение | 3(три) |  |
| Электродвигатель 5АМ250М4-У3 | 5АМ250М4-У3 |  |
| Мощность эл.двигателя,кВт | 90 |  |
| Частота вращения ,об/мин | 1500 |  |
| Напряжение,В | 380 |  |

2.2  Комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тягодутьевая машина ДН-12,5 | шт. | 1 |  |
| 2 | Рама | шт. | 1 |  |
| 3 | Муфта соединительная в сборе с пальцами | шт. | 1 |  |
| 4 | Ограждение муфты | шт. | 1 |  |
| 5 | Направляющий аппарат | шт. | 1 |  |
| 6 | Электродвигатель 5АМ250М4-У3 N=90кВт, n=1500 об/мин. | шт. | 1 |  |
| 7 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |  |
| 8 | Паспорт | шт. | 1 |  |

2.3 Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ 5976-90. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

Тугодутьевая машина и электродвигатель должны иметь антикоррозионное покрытие-синего цвета.

3. Требования к потенциальному участнику

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трех лет. Участник процедуры закупки должен обладать лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

4. Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

Согласно  приложения №1 к договору поставки (спецификация).

5. Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6. Требования к обслуживанию товара

Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Поставщик гарантирует поставить заказчику тягодутьевую машину в соответствии с заявленной комплектацией, в сборе на раме.

8.2 Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведенным выше, в данном техническом задании.

8.3 Оборудование должно быть новым (не ранее  2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.4 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям, предъявляемым в техническом задании, и стандарту безопасности и качества в соответствии с требованиями правил ПБ 03-590-03 Госгортехнадзора России.

8.5 Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение к установке и эксплуатации на территории РФ.

8.6 Отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83 (шум), ГОСТ 31350-2007 (вибрация), ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (электрооборудование машин и механизмов).

8.7 Оборудование поставляется с протоколом замеров аэродинамических характеристик на момент поставки.

9. Требования к результатам работ

9.1 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставляемого оборудования в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

10.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее чем 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

10.2  На период гарантии затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

Инициатор закупки:                        ______________В.А. Быков тел.8(30245) 3-13-20

Руководитель инициатора закупки: ________________С.В.Гришин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «ППГХО ________________С.К.Кутузов