Том 2 ОЗП
	
	   УТВЕРЖДАЮ

Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________С.В. Егоров                                  
«_____»_______________2013г.


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1. Название работы:
«Билибинская АЭС. Разработка проектно-сметной документации по модернизации блочно-модульной котельной (БМК)»
2.  Основание для заключения договора:
2.1 ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».
2.2 Выполнение мероприятий по программе модернизации сооружений при подготовке блоков БИЛАЭС к выводу из эксплуатации.
3.  Срок выполнения работы по договору:
       Окончание:   не позднее 10.11.2013 г..
4. Исполнитель – определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5.
Цель работ и ожидаемые результаты. 
5.1 Цель работы
Оказание услуг эксплуатирующей организации в разработке проектно-сметной документации на модернизацию оборудования блочно-модульной котельной (БМК) и системы дистанционного контроля и управления технологическими параметрами БМК-12, с целью обеспечения надежного теплоснабжения объектов промплощадки после прекращения генерации электрической и тепловой энергии блоками БИЛАЭС, а также в случае тяжелой ЗПА.
6. Исходные данные для проведения работ. 
- решение о модернизации оборудования блочно-модульной котельной  БиАЭС 22.12.2010г. (Решение №БиАЭС 0Р-073К(3.3)-2010);
-техническое описание блочно‑модульной котельной №БиАЭС 1.2.1.02.001.10.41-2012;
- схемы БМК №БиАЭС 1.2.1.05.004.798-2010, №БиАЭС 1.2.1.05.799-2010, №БиАЭС 1.2.1.05.797-2010, №БиАЭС 1.2.1.05.10.802-2010, БиАЭС 1.2.1.05.10.801-2010.
 Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию по модернизации блочно-модульной котельной (БМК).
7.1. При разработке ПСД по модернизации оборудования БМК необходимо учесть:
· замену сетевых насосов DPV F 65-60 производительностью 65 м3/час на насосы большей производительности, 150÷200 м3/час;

·   замену установленных на котлах горелок типа РГМ – 300П на автоматизированные горелки фирмы «Вейсхаупт» аналогичной мощности с диапазоном регулирования мощности 30÷100%;.

·  замену топливных насосов, регуляторов давления топлива фирмы «Вейсхаупт» в количестве 2-х шт., взамен установленных ВКС 1/16-2Г;

· реконструкцию автоматики котлов, в связи с тем, что существующая система автоматического управления  КСУ ЭВМ М морально и физически устарела, оснащена устаревшей элементной базой,  автоматизированною систему управления котельной с функциями сбора, обработки и выдачи информации на дисплей управляющего компьютера;

· монтаж на линиях подпитки внутренних контуров котлов байпас электромагнитного клапана с установкой арматуры; установку обратного клапана после электромагнитного клапана и арматуры до электромагнитного клапана;

·  установку регулятора давления топлива на трубопроводе подачи топлива к котлам, вместо существующих на каждом насосе;

· установку дополнительного расходомера для достоверного учета расхода топлива на возвратной линии топлива от котлов;

·  замену датчиков температуры дымовых газов с градуировкой 50М на датчики с градуировкой 50П или 100П.
При разработке Локальных смет применять нормативы в базовых ценах 2001 года.

7.2. При разработке ПСД на систему дистанционного контроля технологических параметров необходимо выполнить требования ГОСТ 34.602-89 и требования РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций».
При разработке ПСД на систему учесть отображение следующих технологических параметров: 
Котлоагрегат:

·  Давление топлива перед горелкой 

· Температуру топлива перед горелкой

·  Давление воды в котле

·  Температура воды после котла

· Расход воды через котел

· Температура уходящих газов

·  Останов горелки

·  Работа горелки
Водоподготовка:

· Давление и температура исходной воды

· Давление воды после механических  фильтров

Общекотельное оборудование 

· Давление воды в прямом сетевом трубопроводе

· Давление воды в обратном сетевом трубопроводе

· Температура воды в прямом сетевом трубопроводе

· Температура воды в обратном сетевом трубопроводе

· Расход прямой сетевой воды

· Расход обратной сетевой воды

· Давление воды после сетевого насоса №1

· Давление воды после сетевого насоса №2

· Давление воды после сетевого насоса №3

· Температура наружного воздуха

· Режим работы сетевых насосов 

·    а. «Работа»

·    б. «Резерв»

·    в. «Авария»

· АВР сетевых насосов

· Давление воды перед циркуляционными насосами внутренних контуров

· Давление воды после циркуляционных насосов внутренних контуров

· Температура воды в котлах

· Температура греющей воды перед теплообменниками внутренних контуров

· Температура греющей воды после теплообменников внутренних контуров

· Температура прямой сетевой воды перед теплообменниками внешних контуров

· Температура прямой сетевой воды после теплообменников внешних контуров

· Загазованность в котельном помещении (СО)

· Режим работы циркуляционных насосов внутренних контуров 

   а. «Работа»

   б. «Резерв»

   в. «Авария»

Топливное хозяйство:

·  Уровень  топлива в топливной емкости №1

·  Уровень топлива в топливной емкости №2

· Уровень топлива в топливной емкости №3

· Температура топлива в топливной емкости №1

·  Температура топлива в топливной емкости №2

· Температура топлива в топливной емкости №3

· Давление топлива за топливным насосом №1

· Давление топлива за топливным насосом №2

· Давление топлива в топливопроводе к горелкам

· Температура топлива в топливопроводе к горелкам

· Температура воздуха в топливном блок-боксе

· Загазованность в топливном блок-боксе 

· Режим работы топливных насосов

·    а. «Работа»

·    б. «Резерв»

·    в. «Авария»

· АВР топливных насосов 

Система в целом должна соответствовать требованиям РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций», Правилам технической эксплуатации станций и сетей РФ. Система должна быть работоспособной в климатических условиях Крайнего Севера. Локальные сметы должны быть выполнены в базовых ценах 2001 года.
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
9. Отчетные материалы.

- Комплект проектно-сметной документации по модернизации оборудования блочно-модульной котельной;
- Комплект проектно-сметной документации системы дистанционного контроля и управления технологическими параметрами БМК.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	Е.А.Васильева


