Приложение 1 к Спецификации

Техническое задание

на пункт автоматического регулирования напряжения.

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Пункт автоматического регулирования напряжения серии ВДТ/VR-32 предназначен для регулирования напряжения в сетях с номинальным напряжением 10 кВ трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц;

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - ПАРН состоит из:

    - Вольтодобавочных трансформаторов (силовых модулей);

    - Низковольтных шкафов контроля и управления с микропроцессорным устройством (ШУ);

    - Соединительных кабелей;

    - Ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН);

    - Разъединителей;

    - Монтажного комплекта для установки ПАРН.

  - Выполняет автоматическое повышение или понижение уровня напряжения на линии электропередачи в критических точках падения или подъема напряжения;

  - Выполняет автоматическое поддерживание уровня напряжения в заданных пределах при прямом и обратном направлении потока мощности (реверсивный режим).

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1.  Номинальное напряжение  – 10 кВ;

3.2.  Номинальный ток – 150 А;

3.3.  Диапазон регулирования  -  ± 15 %;

3.4.  Расчетная масса – не более 1041 кг;

3.5.  Способ установки – на опорах.

4. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

4.1. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать группе У1 по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от –45оС до +55оС;

4.2.   Окружающая среда  невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров;

4.3.   ПАРН будет эксплуатироваться в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1100-1350 метров.

4.4.   Район по ветру и гололеду – I-IV.

5. Требования к надёжности.

5.1.  Режим работы – непрерывный,  длительный;

5.2.  Предусмотреть защиту от атмосферных перенапряжений.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

6.1.  К поставляемой системе должен быть комплект деталей, требующих замены в процессе эксплуатации.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки по гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

8.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Поставщик обязан предоставить полный пакет технической документации по монтажу, эксплуатации и обслуживанию поставляемой КТПК.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

11. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1.  Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.