Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:  Ремонт участка пожарно-технического водопровода в р-не ГРП-1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт участка пожарно-технического водопровода в р-не ГРП-1

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Участок водопровода от ВК-14 до ПГ-120 выполнен из стальной трубы Ду 150 общей протяженностью 70 метров. На участке водопровода имеются промежуточные колодцы: ВК-14А, ПГ-121. В колодце ВК-14А трубопровод имеет присоединение трубопровода Ду80 с задвижкой для пожаротушения ГРП-1. Глубина прокладки 2,5м. Предусматривается прокладка нового полиэтиленового трубопровода ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8мм методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на расстоянии 100 мм вдоль существующего на глубине 2,5м с рытьём котлованов возле колодцев ВК-114, ПГ-120 для заглубления бурового ствола. Внутри колодцев выполнить присоединение коммуникаций с применением отводов. Для выполнения работ потребуется разборка асфальтового покрытия с последующим восстановлением.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Перед началом производства работ требуется разработка проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена физически изношенного участка трубопровода и арматуры.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разборка асфальтового покрытия толщ.40 мм; м3; 2,5. Разборка бетонного основания толщ. 150 мм; м3; 10. Демонтаж трубопровода Ду 150; м; 6. Демонтаж пожарного гидранта; шт.; 1. Демонтаж задвижек чугунных Ду150 Ру10; шт.; 1. Установка опор под гидранты; шт.; 1. Разработка грунта экскаватором; м 3; 60. Доработка грунта вручную; м3; 6. Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8 методом ГНБ на глубине до 2,5÷4,0 м; м; 70. Приварка полиэтиленовых втулок под фланец для присоединения затворов: Ду150; шт.; 6. Монтаж пожарного гидранта (без стоимости); шт.; 1. Установка задвижки с резиновым клином Ду-150, Ру-10; шт.; 2. Монтаж отводов ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8; шт.; 12. Монтаж тройника ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8× Ø160х11,8× Ø80х8,1; шт.; 1. Приварка полиэтиленовых муфт для присоединения втулок под фланец Ду150:; шт.; 6. Установка стальных гильз в стенке ж/б колодца - Ø 200; шт.; 7. Заделка сальником при проходе трубопровода через стенки колодцев; шт.; 7. Заделка отверстий в колодцах после демонтажа трубопроводов бетоном М-200; шт.; 7. Обратная засыпка; м3; 66. Уплотнение грунта послойно при помощи трамбователя; м3; 66. Устройство бетонного основания толщ. 150 мм; м3; 10. Устройство асфальтового покрытия толщ.40 мм; м3; 2,5. Гидравлическое испытание трубопровода.; м.п.; 70.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течении 30 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04 - 85.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы в колодцах, камерах являются работами повышенной опасности. Перед началом работы необходимо провести анализ воздушной среды колодцев на загазованность.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. При появлении дефектов, возникших по вине исполнителя в течение гарантийного срока, гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Технологию и методы производства работ согласовывать с представителем заказчика. По окончанию работ должны быть предоставлены акты скрытых работ, сертификаты на использованные материалы, исполнительную документацию.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы предоставить в бумажном варианте, в двух экземплярах.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПГ | Пожарный гидрант |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ № 07-165 |  |
| 2. | Выкопировка из генплана участка трубопровода от ВК-114 до ПГ-120 |  |