ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования по адресу Московская область,
Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якотская, д.6

	1
	Начальная максимальная цена контракта
	0 руб.

	2
	Предмет поставки
	Поставка оборудования

	3
	Адрес места поставки
	Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якотская, д.6.  


	4
	Наименование оборудования, з/ч, материалов
	Подогреватель пароводяной МВН-1437-06 – 1шт; Подогреватель пароводяной ПП2-9-7-4 – 1шт; Подогреватель пароводяной ПП1-53-0,7-4 – 1шт

	№ п/п
	Наименование/кол-во
	Тех. Характеристики. 
	Срок поставки

	1
	Подогреватель пароводяной МВН-1437-06
       1шт
	Характеристики сосуда:

- Давление в корпусе – не менее 10кг/см2, темература не менее 2000С, рабочая среда – пар, 
- давление в трубной части – не менее 16кг/см2, температура не менее 1500С, рабочая среда – вода, 
- Поверхность нагрева – не менее 62м2

- Внутренний диаметр корпуса – 616мм, толщина стенки – не менее 7мм, длина корпуса – 3950мм

- Трубки латунные Л-68, внутренний диаметр – 14мм, толщина стенки – 1мм, кол-во – 330шт, длина трубки – 4086мм.

- Передняя водяная камера (днище) – внутренний диаметр – 616мм, толщина стенки – не менее 25мм

- Задняя водяная камера (днище) – внутренний диаметр – 590мм, толщина стенки – не менее 36мм

- крышка – днище - внутренний диаметр – 616мм, толщина стенки – не мене 30мм

- трубные доски – толщина листа – не менее 36мм.
- расчетный срок службы сосуда – не менее 12лет


	Не позднее 25 августа 2014г

	2
	Подогреватель пароводяной ПП2-9-7-4
      1шт
	Характеристики сосуда:

- Давление в корпусе – не менее 10кгс/см2, темература не менее 2000С, рабочая среда – пар, 
- давление в трубной части – не менее 16кгс/см2, температура не менее 1500С, рабочая среда – вода

- Поверхность нагрева – 9,5м2
- Внутренний диаметр корпуса – 309мм, толщина стенки – не менее 9мм, длина корпуса – 2915мм

- Трубки латунные Л-68, внутренний диаметр – 14мм, толщина стенки – 1мм, кол-во – 68шт, длина трубки – 3006мм.

- Передняя водяная камера – внутренний диаметр – 309мм, толщина стенки – не менее 9мм, длина – 320мм

- Задняя водяная камера – внутренний диаметр – 231мм, толщина стенки – не менее 7мм, длина – 98мм

- Днище крышки - внутренний диаметр – 309мм, толщина стенки – не менее 14мм

- днище передней камеры - внутренний диаметр – 309мм, толщина стенки – не менее 16мм

- днище задней камеры - внутренний диаметр – 302мм, толщина стенки – не менее 18мм

- передняя решетка – 378мм, толщина стенки – не менее 22мм

- задняя решетка – 298, толщина стенки – не менее 22мм
- расчетный срок службы сосуда – не менее 12лет


	не позднее 18 августа 2014г

	3
	Подогреватель пароводяной ПП1-53-0,7-4

   1шт
	Характеристики сосуда:

- Давление в корпусе – не менее 10кгс/см2, темература не менее 2000С, рабочая среда – пар;
- давление в трубной части – не менее 16кгс/см2, температура не менее 1500С, рабочая среда – вода;
- Поверхность нагрева – не менее 53м2
- Наружный диаметр корпуса – 630мм, толщина стенки – согласно расчета на прочность, длина не более 2865мм
- Трубки латунные Л-68, внутренний диаметр – 14мм, толщина стенки – 1мм, кол-во – 392шт, длина трубки – не менее 3000мм.

- Передняя водяная камера – наружный диаметр – 630мм, толщина стенки - согласно расчета на прочность
- Задняя водяная камера – диаметр – 630мм, толщина стенки – согласно расчета на прочность.
- передняя решетка – 720мм, толщина стенки – не менее 40мм

- задняя решетка – 602мм, толщина стенки – не менее 40мм
- расчетный срок службы сосуда – не менее 12лет


	не позднее 25 августа 2014г

	5
	Общие требования

	5.1
	Срок изготовления продукции
	Продукция должна быть произведена в 2014 гг.

	5.2
	Качество продукции должно подтверждаться
	Сертификат соответствия (сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, разрешение на применение технического на опасном производственном объекте или иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемых на ОПО, предусмотренная законодательством РФ.
Технический паспорт на поставляемую продукцию.
Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.

Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта, в оригинальной упаковке.

	5.3
	Альтернативные предложения
	Не принимаются.

	5.4
	Гарантийный срок службы, срок эксплуатации
	Не менее 24 месяцев.

	5.5
	Тара, упаковка
	Продукция отгружается в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении, и соответствовать условиям и срокам хранения.

	6
	Условия поставки
	Ж/д или автотранспортом до места поставки указанного в пункте 3

	7
	Условия оплаты
	Все цены в предложении должны включать все налоги и др. обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, доставки и иные дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

Оплата продукции производится в течении 60 календарных дней с момента приемки оборудования по месту поставки.


Поставщик должен являться заводом изготовителем либо их дилером, либо лицом уполномоченным заводом-изготовителем, имеющим удостоверение и/или письмо завода, подтверждающее полномочия поставки продукции в адрес Заказчика.

	Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.


Дополнительные требования:

Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении и изготовлено в 2014г.

Доставка оборудования осуществляется силами Поставщика по адресу: Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якотская, д.6

При отгрузке оборудование передается по акту. Принимающая сторона подписывает акт приемки (или транспортную накладную) после проведения входного контроля поставляемого оборудования, который включает в себя ознакомление с паспортом оборудования, проведения визуально-измерительного контроля, диагностика с применением приборов неразрушающего контроля (при необходимости).
В составе предложения указать контактное лицо.
СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «СпецРемЭнерго»
___________Соколов Д.А.
Главный  инженер  ООО «СпецРемЭнерго»
___________Самовичев В.Г.
Инженер ООО «СпецРемЭнерго»
___________Шеронов М.А.
