PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA.
Извещение № 121128/0528/580 опубликовано «28» ноября 2012 г.
Вопрос: 
Конкурсной документацией 121128/0528/580, опубликованной 28.11.2012 предусмотрено право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA. При подготовке технического задания было обнаружено, что в опубликованной технической части конкурса (Приложение №1) указаны недостаточные массы требуемых теплообменников поз. 1.9.1, 1.9.2 и 59.1.13.

	
	№ п/п
	Наименование оборудования, Тип, марка, модель, Техническая характеристика, № ТУ, чертежа, технических требований
	Класс без-ти /Группа /Категория сейс-ти, Категория обесп. качества, Материал
	Ед. изм.
	Количество
	Масса не более, кг 
	Расчетная масса, кг

	
	
	
	
	
	на 1 блок
	на 2 блок
	Едини- цы
	Общая
	Едини- цы
	Общая

	1
	1.9.1
	Теплообменник пластинчатый, "ALFA LAVAL", М10-BFG Q=1457.42 кВт, ТУ 3612-012-07542603-99 или аналог
	4/-/III, QA4, сборный
	шт
	1
	0
	436
	436
	490
	490

	2
	1.9.2
	Теплообменник пластинчатый, "ALFA LAVAL" , TL3-BFG Q=100кВт, ТУ 3612-012-07542603-99 или аналог
	4/-/III, QA4, сборный
	шт
	1
	0
	60,1
	60,1
	150
	150

	3
	59.1.12
	Теплообменник водоводяной пластинчатый, GKD-265-H-7-S-335-72831, Ру= 2.5 МПа W=29МВт, или аналог NW20.B.188.0.0UNA&&.NDВ&&.021.MD.0001
	4/-/III, QA4, сборный
	шт.
	4
	0
	12 800
	51 200
	12 800
	51 200

	4
	59.1.13
	Теплообменник водоводяной пластинчатый HHN 14A, Ру =1 Мпа, W=174,4 Kвт или аналог, NW2P.D.372.0.0UNA&&.PUN&&.021.MD.0003
	4/-/III, QA4, сборный
	шт.
	2
	0
	167
	334
	270
	540


Просим вас рассмотреть возможность внесения изменения в техническую часть конкурса 121128/0528/580 для приведения массы требуемых к поставке теплообменников в соответствие с выпускаемыми аналогами.
Ответ: 
Приведенные в спецификации массы теплообменников соответствуют массам определенных типов теплообменников, примененных в проекте НВ АЭС-2.
Корректировка массы на данном этапе является нецелесообразным.

