ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  технологических работ по
 «Обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».

Озёрск

2015г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Оценка фактического состояния ОИАЭ, определение остаточного ресурса его элементов, а также установление дефицитов безопасности для оценки возможности продолжения эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного (или 30-летнего) срока эксплуатации.

Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения при эксплуатации ОИАЭ в соответствии с НП-064-05

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Этап

Содержание работ

Срок выполнения

Отчетная документация

1.

Обследование строительных конструкций зданий …, …, …, … (оси 1-22), …, …, …
15.12.2015

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

2.
Обследование строительных конструкций здания … (оси 1-22)
01.12.2015

Отчет по результатам обследования для здания 
3.

Обследование строительных конструкций зданий  …, …, …, …, …, …, …
01.07.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

4.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений …, …, …, … (труба)

15.09.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

5.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений …, …, …, … туннель, … туннель, …, …, …, …
10.12.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Объекты обследования расположены на территории промышленной площадки предприятия ФГУП «ПО «Маяк»  по адресу: Челябинская область, город Озёрск.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Исполнителю представляется техническая документация на здания и сооружения: Технический паспорт на здания (сооружения);

Технический журнал по эксплуатации сооружения;

Проектная и исполнительная документация на здания и сооружения (представляется в архиве радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк»).

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Характеристики здания (сооружения) указаны в частных технических заданиях и частных программах обследования, являющихся приложением к настоящему Техническому заданию.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Анализ имеющейся технической документации:

·  определение и установление на основе технической документации автора проекта, года разработки, времени возведения здания, конструктивной схемы здания, монтажных схем сборных элементов, геометрических размеров здания, элементов конструкций, расчетной схемы и проектных нагрузок, примененных в проекте конструкций, времени их изготовления, характеристик материалов (бетона, металла, камня и т. п.), из которых выполнены конструкции, характеристик грунтового основания, на основании сертификатов и паспортов на примененные изделия и материалы, протоколов и актов испытаний, приемки в техническом отношении; характера внешних воздействий на конструкции; данных о внутрицеховой среде; проявившихся при эксплуатации дефектов и повреждений.

Изучение имеющихся материалов по инженерно-геологическим исследованиям, проводившимся на данном или на соседних участках.

Изучение планировки и благоустройства участка.

Изучение материалов, относящихся к заложению фундаментов исследуемых зданий и сооружений.

     Сплошное визуальное обследование фундаментов здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами.

      Обмерные работы.

Планы обмеров и разрезы объекта;

- Определение геометрических размеров конструкций и их сечений;

- Осадки, крены, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, прогибы и кривизна элементов строительных конструкций;

- Наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций;

- Наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных; 

Количество конструкций, для которых производятся обмерные работы:

· Фундаменты -1 каждого вида конструкции 

· Колонны – 100% конструкций;

· Стены - 100% конструкций;

· Ригели – 100% конструкций;

· Прогоны - 100% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Плиты перекрытия – 100% конструкций;

· Плиты покрытия - 100% конструкций.

· Обследование фундаментов.

Уточнить инженерно-геологическое строение участка застройки(предоставляется по запросу).

Проходку шурфов, преимущественно вблизи фундаментов соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ Р 53778-2010.

При осмотре фундаментов фиксируют:

· трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные и др.);

· оголения арматуры;

· вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения защитного слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета;

· повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в результате коррозии);

· схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных конструкций проектным требованиям и отклонения фактических геометрических размеров от проектных;

· наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций фундаментов;

· результаты определения влажности материала фундамента и наличие гидроизоляции.

· отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных значений;

· сохранность тела фундаментов;

· надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие их условиям эксплуатации.

При детальном (инструментальном) обследовании состояния фундаментов:

· определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88. Число участков при определении прочности бетона на одной железобетонной конструкции не менее (п. 8.3.4. СП 13-102-2003) 3 - при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции:

· Проверка и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) магнитным методом по ГОСТ 22904-93 ( 5.3.1.5 ГОСТ Р 53778-2010);

· Количество однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона (п.8.1.2. СП 13-102-2003) и армирование Фундаменты -1 каждого вида конструкции (п. 2..5.6. ГОСТ Р 53778-2010); 

· Степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.) 1 конструкция каждого типа и условий окружающей среды;

· Степень коррозии стальных элементов и сварных швов.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Е, Ж  ГОСТ Р 53778-2010, определение мероприятий по усилению оснований, фундаментов, надфундаментных конструкций (при необходимости).

· Несущие стены и колонны (каменные и армокаменные).

Визуальное обследование каменных и армокаменных конструкций на предмет наличия трещин, отклонений от вертикали, расслоений и выпучиваний кладки, вывал кирпичей, выветривание раствора швов, замоченных  участков и др. 

При обследовании зданий с деформированными стенами предварительно устанавливают причину появления деформаций 

Детальное (инструментальное) обследование состояния стен и колонн:

· Прочность кирпича и раствора в простенках и сплошных участках стен в наиболее нагруженных сухих местах допускается оценивать с помощью методов неразрушающего контроля.
Установление пустот в кладке, наличия и состояния металлических конструкций и арматуры для определения прочности стен проводят с использованием стандартных методов и приборов или по результатам вскрытия. 

Осадки, крены, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы прогибы.

· Колонны, стены, диафрагмы, балки, ригели и плиты перекрытий железобетонные.

Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами:

· наличия трещин, отколов и разрушений;

· месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия;

· состояния защитных покрытий;

· признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;

· наличия разрыва арматуры;

· состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

· степени коррозии бетона и арматуры.

Детальное (инструментальное) обследование состояния железобетонных колонн:

· определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88. 

· Проверка и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) магнитным методом по ГОСТ 22904-93 ( 5.3.1.5 ГОСТ Р 53778-2010);

· Глубина карбонизации бетона 1 конструкция каждого типа.

· Число участков при определении прочности бетона на одной железобетонной конструкции не менее (п. 8.3.4. СП 13-102-2003):

3 - при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции.

Количество однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона (п.8.1.2. СП 13-102-2003) и армирование:

· Колонны – 100% конструкций;

· Стены - 100% конструкций;

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Плиты перекрытия – 20% конструкций;

· Плиты покрытия - 20% конструкций.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Ж ГОСТ Р 53778-2010

· Колонны, фермы, балки и связи металлические.

Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами 

· наличия дефектов и механических повреждений;

· состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

· степени и характера коррозии элементов и соединений. При оценке коррозионных повреждений стальных конструкций определяют вид коррозии и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) характеристики;

· прогибов и деформаций;

· наличия отклонений элементов от проектного положения.

Детальное (инструментальное) обследование состояния металлических конструкций:

· Определение производить химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809

· Определение прочностных характеристик стали согласно СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

Количество однотипных конструкций, в которых производится отбор проб и определение химического состава стали конструкции 

· Колонны - 100% конструкций;

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Связи - 100% конструкций;

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  металлических колонн в соответствии приложением И ГОСТ Р 53778-2010.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Ж ГОСТ Р 53778-2010

· Колонны, фермы, балки, настилы и связи покрытия металлические

· Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами 

· наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных Определение геометрических параметров элементов конструкций и их сечений проводят непосредственными измерениями;

· проверка прямолинейности сжатых стержней, наличия соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений

· наличия дефектов и механических повреждений;

· состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

· степени и характера коррозии элементов и соединений. При оценке коррозионных повреждений стальных конструкций определяют вид коррозии и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) характеристики.

Детальное (инструментальное) обследование состояния ферм, балок и связей покрытия:

· Определение производить химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809

· прочностных характеристик стали согласно

Количество однотипных конструкций, в которых производится отбор проб и определение химического состава стали конструкции

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Связи - 100% конструкций;

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  металлических колонн в соответствии приложением И ГОСТ Р 53778-2010.

· Узлы сопряжений строительных конструкций 

Определяют формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверяют их соответствие проекту; проверяют сносность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

Участки конструкций, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью или в которых возможны протечки;

Опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых расположены водоприемные воронки внутреннего водостока;

Верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, стоек ветробойных щитов;

Верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы кровель; опорные узлы ферм, находящиеся внутри кирпичных стен.

· Кровли и крыши

Определение конструкции кровли 

- Проверка состояния основного водоизоляционного слоя;

-  Участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, наружного остекления и торцов фонарей, торцов здания.

Рассмотрение условий эксплуатации, определение нагрузок и воздействий на строительные конструкции здания (сооружения) в соответствии с НП-064-05  «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии», СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия"

Проверка соответствия  от проектной документации.

· Сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами;

· Сопоставления фактических прочностных характеристик материалов с проектными данными;

· Соответствия фактической статической схемы работы конструкций принятой при расчете;

Поверочный расчет 

· Расчет существующей конструкции и грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии НП-064-05  Рассмотрение фактических нагрузок, условий эксплуатации и воздействий на конструкции здания;

Анализ причин возникновения дефектов и повреждений

· Оценка состояния строительных конструкций надземной и подземной частей здания;

· Выдача рекомендаций по ремонту строительных конструкций для устранения выявленных дефектов;

· В случае невозможности устранения выявленных дефектов за счет проведения ремонта строительных конструкций разработка конструктивных решений  на отдельные узлы зданий и сооружений для устранения выявленных дефектов;
· Выдача заключения о возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации и продления (не продления) установленного для объекта использования атомной энергии срока службы строительных конструкций здания.

Проверка соответствия здания требованиям пожарной безопасности.

· Определение класса функциональной пожарной опасности здания, категории пожарной опасности здания, степени огнестойкости здания, класса конструктивной пожарной опасности, здания в соответствии со СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

· Определение пределов огнестойкости строительных конструкций.

·  Оценка соответствия объемно-планировочных решений для обеспечения в случае пожара эвакуации людей, нераспространение огня и продуктов горения.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты работы используются в производственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк»

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Обследование технического состояния здания (сооружения) в соответствии с ГОСТ Р 53937-2010 и СП 13-102-2003. 

Определение срока эксплуатации здания (сооружения) в соответствии  с «Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам» «ЦНИИПромзданий» ГОССТРОЯ СССР.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	Исполнитель  должен разработать программу обеспечения качества при выполнении работ и согласовать эту программу с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения работы: до 10.12.2016.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Отчет по итогам обследования технического состояния здания по форме приложения Б ГОСТ 31937-2011 включает в себя:

· Оценку технического состояния (категорию технического состояния);

· Схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; 

· Определение прогибов, кренов, искривлений, отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей;

· Протоколы определения физико-механических и геометрических параметров строительных конструкций; 

· Геодезические исполнительные съемки положения строительных конструкций

· Обмерные планы и разрезы объекта;

· 3D-модель здания (фрагмента здания) в электронном виде на электронном носителе;

· Ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для строительных конструкций;

· Результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

· Материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

· Обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

· Геологические и гидрогеологические условия участка;

· Схемы инженерных систем, в том числе электрических сетей и средств связи;

· Схемы мест ввода холодной и горячей воды, отопления, электроснабжения;

· Схемы мест вывода канализации;

· Ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для инженерных систем;

· оценка физического и морального износа здания и инженерных систем;

· Расчёты количественных оценок физического и морального износа здания и инженерных систем;

· Расчёты действующих нагрузок и поверочные расчёты несущей способности конструкций и основания фундаментов;

· Результаты проведения теплотехнических измерений и расчёты основных показателей;

· Ведомость объемов выявленных дефектов и повреждений (п.м. м2, м3, шт.);

· Рекомендации по восстановлению  поврежденных конструкций;

· Оценка технических характеристик здания с учетом:

· критериев стойкости здания с учетом внешних воздействий природного и техногенного происхождения в процессе эксплуатации ОИАЭ согласно НП-064-05;

· степени огнестойкости и категории здания по взрыво- и пожарной опасности согласно 
ФЗ № 123 от 22 .07.2008 г;

· категорию сейсмостойкости здания согласно НП-031-01

· Определение срока эксплуатации здания (сооружения) в соответствии  с «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам» «ЦНИИПромзданий» ГОССТРОЯ СССР.

· Акт комплексного обследования кранового пути в соответствии с приложением 9 РД 50:48:0075.03.05;

· Акт оценки технического состояния и остаточного ресурса ОИАЭ согласно р. 3 НП-024-2000.

· Таблицы со всеми видами нагрузок и их расчетных сочетаний на строительные конструкции  здания (сооружения) в соответствии с п.п. 3.5 НП-051-04 и  6.3 НП-064-05.

· Оценка прочности и работоспособности строительных конструкций в соответствии с п. 3.8.1,  НП-051-04.

Отчет по результатам обследования оформляется согласно требованиям СПДС.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Технический отчет защищается исполнителями на совместном совещании с профильными специалистами Заказчика и, при необходимости, комиссионный выход на объект обследования с участием квалифицированных специалистов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Для каждого обследуемого здания и сооружения оформляется отдельный технический отчет.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация по результатам обследования оформляется согласно требованиям СПДС, предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате pdf на электронном носителе.

Проверочные расчеты являются неотъемлемой частью отчетной документации.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	ТЗ (здания … инв. № 100860,100555,100965,100565) № 11/99 от 27.01.15

	2
	ТЗ (здание … инв. № 100831) № 2.2.235/590 от 20.02.15

	3
	ТЗ (здание … инв. № 100073) № 2.2.235/2030 от 24.06.14

	4
	ТЗ (здание … инв. № 100001) № 2.2.235/4268 от 11.03.15

	5
	ТЗ (здание … инв. № 100160) № 2.2.235/594 от 20.02.15

	6
	ТЗ (здание … инв. № 0100161) № 2.2.235/407 от 11.03.15

	7
	ТЗ (здание … инв. № 100070) № 2.2.235/2035 от 19.06.14

	8
	ТЗ (здание … инв. № 201837) № 2.2.235/60 от 20.02.15

	9
	ТЗ (здание … инв. № 201015) № 2.2.235/980 от 16.03.15

	10
	ТЗ (здание … инв. № 101050) № 2.2.235/410 

	11
	ТЗ (здание … инв. № 100145) № 2.2.235/885 

	12
	ТЗ (здание … инв. № 200085) № 2.2.235/595 от 20.02.15

	13
	ТЗ (здание … инв. № 100028) № 2.2.235/4810 от 29.12.14

	14
	ТЗ (здание … инв. № 201016) № 2.2.235/976 от 16.03.15

	15
	ТЗ (здание … инв. № 100378) № 2.2.235/977 от 16.03.15

	16
	ТЗ (здание … инв. № 101051) № 2.2.235/409 от 18.03.15

	17
	ТЗ (здание … инв. № 100149) № 2.2.235/1913 от 10.06.14

	18
	ТЗ (здание … инв. № 100158) № 2.2.235/592 от 20.02.15

	19
	ТЗ (здание … инв. № 201470) № 2.2.235/596 от 20.02.15

	20
	ТЗ (здание … инв. № 0101019) № 2.2.235/2710 от 22.08.14

	21
	ТЗ (здание … инв. № 201838) № 2.2.235/598 от 20.02.15

	22
	ТЗ (здание … инв. № 100934) № 2.2.235/591 от 20.02.15

	23
	ТЗ (здание … инв. № 100173) № 2.2.235/935 от 20.02.15

	24
	ТЗ (здание … инв. № 100178) № 2.2.235/593 от 10.02.15

	25
	ТЗ (здание … инв. № 201487) № 2.2.235/597 от 20.02.15

	26
	ТЗ (здание … инв. № 201261) № 2.2.235/411 от 20.02.15

	27
	ТЗ (здание … инв. № 100171) № 2.2.235/600 от 20.02.15

	28
	ТЗ (здание … инв. № 201015) № 2.2.235/975 от 16.03.15

	29
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 201016 (№ 2.2.235/979 от 16.03.15

	30
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 100378 (№ 2.2.235/978 от 16.03.15

	31
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 100860, № 100959, № 100965, № 100565 (№ 11/236 от 11.03.15

	32
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 100001 (№ 11/235 от 11.03.15

	33
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 100161 (№ 11/234 от 11.03.15

	34
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … инв. 
№ 100028 (№ 2.2235/1247 от 26.03.15)


