
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа, проекта
	Необходимые материалы и запчасти
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	

	1.Шкаф управления и регулирования (силовой комбинированый) 

2.Пульт управления 
3.Датчики разряжения ТмМП-52 4.Контрольные и силовые кабели

Механический и электро-коррозионный износ контактных групп пускателей. Физический износ контактно-разъёмных соединений, старение элементов цепей управления, коррозионный износ конструктивных элементов.
Старение изоляции кабелей от воздействия агрессивных сред, ионизирующего излучения

	
	 1 Произвести демонтаж
Шкаф управления и регулирования                                                                  (силовой комбинированый)   
Пульт управления
Датчики разряжения ТмМП-52
Контрольные и силовые кабели
2 Произвести монтаж

Шкаф управления и регулирования
ШУВ

Шкаф (пульт) управления навесной 

МПУ

	шт

шт

шт

м
   шт

шт
	2

2

2

390
2

2
	1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением до 1000В.

2. Работы выполняются поочерёдно на каждом вытяжном агрегате, остальные находятся в работе.

3. Демонтаж старых станций управления, датчиков и кабелей производится силами ГРЭЭО цеха№3.

	Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой устройств, кабелей.
	
	   Прибор – Метран 150

Кабель ВВГ 4х70

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Кабель КВВГнг-LS 4х1

Кабель ControllerLink

Кабель DeviceNet
	шт
м

м

м

м

м
	2
50

140

200

30

30
	


Ведомость дефектов №  07/204            от   06.07.2012 г.





На капитальный ремонт системы управления вентагрегатами В7, В8 


(наименование оборудования)




















