Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Техническое обслуживание ОПС, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СЛУЭ), контроля доступа и видеонаблюдения»

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое задание

на оказание услуг «Техническое обслуживание ОПС, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СЛУЭ), контроля доступа и видеонаблюдения»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание ОПС, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СЛУЭ), контроля доступа и видеонаблюдения

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Нет

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое обслуживание ОПС, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СЛУЭ), контроля доступа и видеонаблюдения на объектах, эксплуатируемых ОАО «СаровГаз» (ул. Зернова 67, 67/а, 67/б). Поддержание системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в работоспособном состоянии, обеспечивающем выполнение возложенных на нее функций.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Проведение плановых работ по техническому обслуживанию в объеме и сроки согласно техническому регламенту. - Выполнение плановых работ в объеме Регламента №1 – один раз в месяц; - Выполнение плановых работ в объеме Регламента 3» - один раз в год или при поступлении с охраняемого объекта двух или более ложных тревог в течение 30 дней. Плановые работы в режиме Регламента №1: - Контроль состояния приборов; - Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями линии связи; - Контроль состояния корпуса, крепления внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электроламп. - Проверка срабатывания системы при имитации (по шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы. Плановые работы в режиме Регламента №2: - Работы в режиме Регламента №1; - Чистка наружных поверхностей и внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов приборов, устройств коммутации и др. элементов системы; - Замена индикаторных ламп, кнопок выключателей и переключателей, замена шлейфов предохранителей, встроенных элементов питания; - Восстановления его внешних соединений, заземление прочности крепления, устранение обрывов и короткого замыкания шлейфов сигнализации, соединительных кабелей, линий обрывов и короткого замыкания шлейфов сигнализации, соединительных кабелей, линий связи; - Проведение работ в объеме текущего ремонта системы и кабельных линий.

Перечень приборов и оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях и зданиях ОАО «СаровГаз» (ул. Зернова 67, 67/а, 67/б). №; Наименование; Тип; Ед.изм; Кол-во; 1 УУ; Всего УУ. 1; Прибор; С2000КДЛ; Шт.; 4; 1,80; 7,2. 2; Прибор; С2000М, С2000; Шт.; 4; 3,10; 12,4. 3; Прибор; Компьютер, диспл., ПО; Шт.; 1; 8,60; 8,6. 4; Прибор; С2000СП1, ПИ; Шт.; 8; 1,00; 8,0. 5; Прибор; С2000 КПБ; Шт.; 4; 1,00; 4,0. 6; Прибор; С2000 КПБ; Шт.; 3; 0,30; 0,9. 7; Блок разветвительно-изол.; БРИЗ; Шт.; 11; 0,10; 1,1. 8; Извещатель пожарный ручной; ИПР 212-3А; Шт.; 23; 0,10; 2,3. 9; Извещатель пожарный дымовой; ДИП-34; Шт.; 131; 0,10; 13,1. 10; Извещатель пожарный тепловой; Шт.; 36; 0,02; 0,7. 11; Табло «Выход»; Шт.; 25; 0,10; 2,5. 12; Свирель, колонки; Шт.; 28; 0,10; 2,8. 13; Лампа аварийного освещения; Шт.; 4; 0,10; 0,4. 14; Устройства отключения вентиляции; УК/ВК; Шт.; 39; 0,10; 3,9. 15; Элементы шлейфа; Резисторы, диоды; Шт.; 36; 0,01; 0,4. 16; Устройство коммутационное; УК-2П; Шт.; 29; 0,02; 3,9. 17; Бесперебойный блок питания; Шт.; 3; 0,30; 0,4. 18; Бокс под АКБ; Шт.; 1; 0,30; 0,6. 19; Кол-во ШС; Шт.; 16; 0,01; 0,9. 20; Кол-во ШС оповещения; Шт.; 16; 0,01; 0,3. 21; Кол-во ШС отключения; Шт.; 16; 0,01; 0,2. 22; Кабель ПС; м; 1885; 0,001; 1,9. Итого: 72,4.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

• Срок проведения работ – период с 20.02.2015 года по 31.12.2015 года

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться согласно приказа МВД РФ №937 – обслуживание охранной сигнализации и РД 009-01-96 – обслуживание пожарной сигнализации..

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Нет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Обеспечивать конфиденциальность предоставленной заказчиком информации. Не копировать, не передавать и не показывать третьи лицам находящиеся у Исполнителя документы заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Обладать ресурсами и материально-технической базой, необходимым для оказания услуги по техническому обслуживанию в объеме и качеством требуемым действующим законодательством и нормативно-технической документацией.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ в случае возникновения объективной необходимости.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Своевременное оповещение о возникновении аварийной или пожароопасной ситуации

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Ежемесячно предоставлять заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Выставлять счета или счета-фактуры на оплату услуг в течение пяти дней после подписания акта.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Предоставление акта сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет