ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартного защитного сооружения (сборно-разборных металлоконструкций)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартного защитного сооружения (сборно-разборных металлоконструкций) для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Бронепанели защитного сооружения

  
	  Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций уличного исполнения, 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97,  с габаритными размерами  по внутренним граням 1750х1750х2100(h)мм (Приложение А), состоящее из бронепанелей:

   - с бронированными пулестойкими рамами 5-го класса со стеклом  и размером: 

      - 800х900мм – 3шт., с  лотком передаточным выдвижным, 3 класса пулестойкости по       ГОСТ Р 51112, типа СКО-7М, размером 250х250х60(h)мм под окном по оси Б – 1шт. (Приложение А, Б);

- с закрывающимися бойницами скрытого типа с двух сторон от окна на высоте 1200мм от уровня пола - 6шт. (Приложение А,Б).   

- с дверью бронированной утепленной ДНЛ 2070-900 Н0.5 ГОСТ Р 51224 (5 класса пулестойкости), левого открывания, наружного исполнения, в комплекте с:

- окном 500х500(h)мм (5 класс пулестойкости по ГОСТ Р 51136),

- с открывающейся бойницей под окном, 

        - с механическим замком, 

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - с доводчиком,

        - с ручкой с обеих сторон, 

  - с закладным элементом для датчика магнитоконтактного ИО 102-6.

Общие требования:

1). Сооружение должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51110.

2). Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации: IIА климатический район, температура  -39  +33 С, вес снегового покрова для V района – 3,2 кПа, нормативное значение ветрового давления для II района – 30кгс/м2, сейсмичность согласно СНиПа 11-7-81*  и ОСР – 97 менее 6 баллов.

3). Несущие конструкции бронепанелей должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования (Приложение Б).

4). В конструкции стен предусмотреть минераловатный утеплитель плотностью не менее 37 кг/м3 . Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-, биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

5). Предусмотреть установку под окном в уровень с передаточным лотком с внутренней стороны столешницы шириной 300мм на всю длину стены  на высоте 800мм от уровня пола.

6). Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

7). Для подвода питающих и слаботочных кабелей предусмотреть лючок 150х150мм в полу      (Приложение А).

8). Предусмотреть установку под окном по оси А  конвектора настенного типа с регулируемым термостатом (Приложение А).

9). Предусмотреть установку кондиционера марки Toshiba (для одного человека). Внутренний блок закрепить на стене по оси 1, наружный блок установить на крыше сооружения. Сооружение оснастить механическими вытяжным и приточным вентиляторами.

10). Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Общая освещенность-75лк. Аварийное освещение должно составлять не менее 10% от рабочего. В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L, KN-203 или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Установить светильник над дверью внутри  помещения. Выключатели электроосвещения установить внутри помещения рядом с дверным проемом.

11). Уровень шума от установленного оборудования не должен превышать 55дБ по шкале А.

12). Предусмотреть установку щитка распределительного ЩР (Приложение А) с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов,  рабочего электроосвещения, розеток, кондиционера. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

13). Предусмотреть установку 2-х электрических евророзеток под столешницей, а также одной евророзетки на стене по оси А для подключения электрооборудования суммарной мощностью 3кВт. Розетки расположить на расстоянии 200мм от уровня пола, все розетки должны быть с заземляющим контактом (Приложение А). 

14). Предусмотреть установку на месте после монтажа сооружения двухсекционных (для раздельной прокладки силовых и слаботочных кабелей) пластиковых кабельных каналов ( коробов) сечением 100х60мм.

15). Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».

16). Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников, в качестве которых используется третий проводник.

Для выполнения системы уравнивания потенциалов РЕ- проводник питающей сети, металлические части каркаса соединить между собой как можно ближе к вводу в сооружение и подключить к существующему щитку заземления (выполняется при монтаже сооружения на объекте).

17). Внутреннюю отделку выполнить:

-стены – СМЛО или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок», цвет отделки - светлый бук;

-потолок – СМЛО или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок», цвет отделки – светлый бук;

-пол – износостойкий линолеум по деревянной обрешеткею

18). Наружную отделку выполнить профлистом, цвет-RAL-7004 (светло-серый).

19). Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03 (огнетушители).

20). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

21). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. 

22). Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

Прилагаемые документы: Приложение А,Б.
	не менее 12 месяцев

	1


	компл.



        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 20 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификатов соответствия на изделие в целом и комплектующие эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.601-95*.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин
