акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку замков электромагнитных и доводчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                             РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Электромагнитный замок AL-400-24 серого цвета (или эквивалент)
2. Монтажный комплект МК AL-400 (или эквивалент)
3. Доводчик GEZE TS-4000 (или эквивалент)
4. Электромагнитный замок ML-194K (Б/Э) (или эквивалент)
5. Влагозащищенный электромагнитный замок AL-350FB-02 (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	П. 1. ЗАМКИ должны применяться в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в качестве исполнительного запирающего устройства с возможностью подключения к пульту охраны.    Должны устанавливаться на деревянные и металлические двери внутри помещений.

П. 3. Доводчик GEZE TS 4000 (или эквивалент) — доводчик двери верхнего расположения, должен быть предназначен для внутренних и внешних одностворчатых левых и правых дверей с шириной створки до 1400 мм и весом до 160 кг.

П. 4 Электромагнитные замки серии ML-194K (или эквивалент) должны быть предназначены для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, а также в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму:

· высокая надежность;

· исключительная износоустойчивость;

· вандалозащищенность.
П.5. Электромагнитный замок AL-350FВ-02 (влагозащищенное исполнение) (или эквивалент) должен быть предназначен для применения в качестве исполнительного запирающего устройства в составе комплексных и индивидуальных систем контроля доступа различного функционального назначения, в системах пожарной и охранно- пожарной сигнализации.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 П.1-4  От минус 30 до плюс 40⁰С

П.5 от минус 50 до + 50⁰С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
1.Замок AL-400-24(или эквивалент) 
Габаритные размеры корпусной части ( Д × Ш × В) не более 225 × 42 × 26,5 мм.  

Габаритные размеры якорной пластины ( Д × Ш × В) не более 193 × 42 × 14,5 мм  

 Масса комплекта поставки – не более 2,95 кг.  

 Длина кабеля для подключения ЗАМКА – не менее 0,4 м. 

2. Комплект монтажа МК AL-400(или эквивалент) 
 Габаритные размеры декоративного кожуха, мм 234 х 46,5 х 46,5

3. Доводчик GEZE TS-4000(или эквивалент) 
Размеры 287*46*60

Вес не более 2,8 кг

4. Электромагнитный замок ML-194K (Б/Э) (или эквивалент) 
Габариты (Д х Ш х В), мм, не более
270 x 75 x 45

Размер отсека блока электроники 52x63x36 мм
Масса, кг, не более
5.6

5. Влагозащищенный электромагнитный замок AL-350FB-02(или эквивалент) 
Габаритные размеры корпусной части с пластиной крепления: (Д×Ш×В) не более 218×45,5×43 мм. 
 Габаритные размеры якорной части (Д×Ш×В) не более: 162×42×14,5 мм. 
 Длина кабеля для подключения ЗАМКА – не менее 0,5 м.  

 Масса не более 2,6 кг


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Замок AL-400-24 серого цвета(или эквивалент) 
Усилие удержания якоря (не менее)
не менее 400 кгс

Ток потребления (не более)
12 VDC 500 мA

24 VDC 220 мA

Допустимое колебание напряжения электропитания
± 10%

Габариты корпуса (мм), не более
225x42x26,5

Габариты якоря (мм)
, не более193х42х14,5

Диапазон рабочих температур
от -20С до +40С

Датчик положения двери. 

Коммутируемый элемент — "сухой" контакт геркона.

Режим охраны геркона
нормально замкнут

Максимальная коммутируемая мощность геркона
5 Вт

Диапазон коммутируемых токов
от 1 мкА до 0,3 А

Диапазон коммутируемых напряжений
от 50 мВ до 100 В

Контактное сопротивление, не более
0,2 Ом

Пробивное напряжение геркона, не менее
110 В

Сопротивление изоляции, не менее
10^9 Ом

Максимальное время срабатывания геркона
0,5 мc

Зона срабатывания геркона при смещении якоря вдоль 

рабочей поверхности корпуса, не менее
4х4 мм

Датчик контроля замка. 

Коммутируемый элемент — "сухой" контакт твердотельного реле.

Режим охраны контактов твердотельного реле
нормально замкнут

Максимальный коммутируемый ток
0,4 А

Максимальное коммутируемое напряжение
60 В

Переходное сопротивление, не более
 2Ом

· Комплект монтажа МК AL-400(или эквивалент) 
c декоративным кожухом и планкой М400, цвет серый

         3. Доводчик GEZE TS 4000 S(или эквивалент)  —   В доводчик должны быть встроены гидравлический ветровой тормоз (Back Chek) и регулируемая задержка закрывания. Должна быть возможность регулировки  скорости закрывания и гидравлического концевого упора. Усилие должно плавно регулироваться винтом от EN 1 до EN 6(имеет оптическую индикацию усилия),что позволяет устанавливать этот доводчик практически на любую дверь. Максимальное количество регулировок и высокие технические характеристики делают данную модель незаменимой при установке на широкие двери. 
Максимальный угол открывания двери не менее 150° 
Характеристики
· морозоустойчивый

· регулируемое усилие закрывания EN 1-6

· регулируемая двумя независимыми клапанами скорость закрывания с дохлопом в диапазонах 180° - 15° и 15° - 0°

· масса двери не более 160 кг

· масса доводчика   кг не более 

· размеры Дл x Гл x В -   мм , не более  60*287*46
· с антикоррозийным покрытием

4. Электромагнитный замок ML-194K (Б/Э) (или эквивалент) 
Корпус замка цельнолитой, материал — силумин. Покрытие — стойкая краска, стандартное цветовое исполнение — «медный антик».

Все рабочие поверхности магнитоблока и якоря имеют цинковое покрытие толщиной не менее 12мкм. В замке предусмотрен отсек для установки контроллера управления.

 Возможно управление разрывом питания. Звуковая и световая индикация.

 потребляемый ток, не более — 0,64А; 
нулевая остаточная намагниченность; 
размер отсека блока электроники: от 36 до 37×66 до 67 ×36 до 37 мм; 
диапазон рабочих температур: от -30ºС до +50ºС; 
  Масса комплекта – не более 5,6 кг

5.  Влагозащищенный электромагнитный замок AL-350FB-02 (или эквивалент) 
· Длина кабеля для подключения ЗАМКА – не менее 0,5 м. 2.5 Номинальное напряжение питания ЗАМКА от источника постоянного тока   24В. 

· Допустимое колебание напряжения электропитания +20/-10% от номинального значения.  Усилие удержания якоря при попытке взлома двери при номинальном напряжении питания не менее 3500 Н (класс устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582- 2006).  

· Ток потребления во всем диапазоне рабочих температур - не более 0,5 А (при напряжении питания 12 В) и не более 0,22 А при напряжении питания 24В.

 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

См. Подраздел 4.2.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	П.1  Особенности работы устройства контроля замка на основе датчика Холла и встроенного датчика положения двери. Датчик Холла реагирует на магнитное поле, создаваемое катушкой намагничивания замка. В замках серии ALer используется цифровой датчик Холла, который управляет твердотельным аналогом герконового реле. В момент контакта якоря с рабочей поверхностью замка, магнитное поле резко увеличивается, что приводит к срабатыванию датчика Холла и замыканию контактов реле. Таким образом, контакты реле замыкаются, когда дверь заблокирована замком и размыкаются, когда замок разблокирован. Одновременно устройство контролирует состояние рабочих поверхностей корпуса и якоря. При загрязнении рабочих поверхностей или неточном совмещении якоря с корпусом замка величина магнитного поля уменьшается, и датчик не срабатывает, указывая на неисправность. Падение уровня магнитного поля в результате загрязнения рабочих поверхностей корпуса и якоря или нарушения точности установки якоря по отношению к корпусу приводит к уменьшению удерживающей силы замка. Для визуального контроля работоспособности замка имеется встроенный двухцветный индикатор, сигнализирующий о наличии или отсутствии магнитного поля между корпусом и якорем замка. Красное свечение индикатора означает наличие необходимого уровня магнитного поля, достаточного для блокирования двери. Зеленое свечение означает, что замок разблокирован или уровень магнитного поля не обеспечивает должной блокировки двери. Встроенный датчик положения двери состоит из геркона, который расположен в корпусе замка, и магнита, который находится в якоре замка. Контакты геркона замыкаются, когда дверь закрыта, и размыкаются, когда дверь открыта. Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависимости от состояния замка и напряжения питания.

П. 3 Особенностями дверного доводчика являются нижеприведённые факты:  Дверной доводчик данной модели может с успехом эксплуатироваться на дверных конструкциях, которые выполняют дымозащитную и противопожарные функции. Говоря о силе закрывания, которая измеряется согласно стандарту DIN EN 1154, существует ряд, который колеблется в пределах ряда значений от одного до семи. Скорость «дохлопа» двери и скорость запирания регулируются по-отдельности. Имеется функция регулировки времени в рамках от нуля секунд, до тридцати. Функция «дохлопа» дверной конструкции регулируется посредством тяги. Можно регулировать скорость закрывания. Она является термостабилизированной.  Все регулирующие элементы, при необходимости, компонуются спереди корпуса. Прибор оснащен оптическим индикатором, который ответствен за усилие закрывания. Доводчик способен безотказно выполнять свои обязанности в температурном диапазоне, который колеблется от минус тридцати, до плюс сорока.  

П.5 Модель влагозащищенного электромагнитного замка AL-350FB-02 (или эквивалента) предполагает накладной вариант монтажа для распашных деревянных и металлических дверей, открывающихся наружу

Относительная влажность воздуха при 25С не менее чем до 98%

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Антикоррозийное покрытие

П. 4 Все рабочие поверхности магнитоблока и якоря имеют цинковое покрытие толщиной не менее 12мкм., 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	П. 1. Работоспособность ЗАМКОВ должна обеспечиваться при температуре от минус 20 до +40° С и относительной влажности до 80% (при +25° С)

П. 3. Доводчик должен работать  в температурном диапазоне, не менее, чем от  минус 30 до  плюс 40° С

П. 5  Замок должен выпускаться в климатическом исполнении О.1 по ГОСТ 15150-69, допускается эксплуатация замка при температурах от минус 50 до +50°С и относительной влажности до 98% (при +25°С). 1.5 По степени защиты от попадания внешних твердых тел и воды замок соответствует классу IP65 по ГОСТ 14254-96. 1.6  

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

П.1     Ток потребления (не более)
 24 VDC 220 мA

П. 3  12.0 – 14.5 В

П. 5    потребления (не более)  24 VDC 220 мA

Допустимое колебание напряжения электропитания+20% -10%  

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	 П. 1.  В комплект замка должен входить комплект крепления и L-образный уголок в цвет замка.

П. 4 В комплект замка должны входить уголок, якорь, крепежный набор.

П.5 В комплекте: корпус замка + монтажная пластина + пластина якоря + переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери (Комплект 350P)



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
Маркировка наносится на ящик: на стенки - этикетки, на крышку – надпись краской через трафарет.


Маркировка содержит:


- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;


- наименование изделия;


- модель изделия;


- заводской номер изделия;


- установленную массу ТНТ;


- год выпуска.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок  и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Специальных требований нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12  месяцев после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования  должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	    Гарантия не менее 12 месяцев со дня поставки


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Окончательный срок поставки – не позднее 60 дней после заключения договора, в том числе:

1. AL-400-24В(или эквивалент) – 600 шт. (из них 200 шт. не позднее 10 дней)

2. МК-AL(или эквивалент) – 200 шт. (из них 100 шт. не позднее 10 дней)
3. Доводчик TS-4000(или эквивалент) – 60 шт. не позднее 10 дней
4. ML-194K(или эквивалент) – 50 шт. (из них 37 шт. не позднее 10 дней)
5. AL-350FB-02(или эквивалент) – 100 шт. (из них 20 шт. не позднее 10 дней)



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращения 

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Не позднее 10 дней  со дня поставки каждой партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                   

