Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры на поставку электродвигателя  СДМ-15-64-6У3, 2000 кВт 1000об/мин  в сборе с устройством УСВТ  и  комплектом  ЗИП

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Поставка электродвигателя  СДМ-15-64-6У3  2000 кВт 1000об/мин   в сборе с  устройством УСВТ и комплектом  ЗИП  с  комплектами  документации на  русском языке  (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации, протоколы испытаний)

Приобретается взамен изношенного оборудования  (СДМ-15-64-6У3  №15243, год выпуска 1982) находящегося в технологической цепочке отделения измельчения  цеха №1 ГМЗ.

«Эквивалент» согласно ЕОСЗ п.12.2.2(б)  не допускается.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Электродвигатель СДМ-15-64-6У3,  2000 кВт 1000 об./мин в сборе  с  устройством УСВТ и комплектом  ЗИП согласно технического задания.

Наименование рабочего механизма  - мельница ММС 73*23 (мокрого самоизмельчения),   крутящий момент 350000 Н*м.

Основные технические характеристики и параметры.

Расшифровка обозначения  СДМ-15-64-6У3

- С -  синхронный

- Д - двигатель;

- М – для привода мельниц;

- 15 – условное обозначение габарита;

- 64 – длина сердечника статора;

- 6 -  количество полюсов;

- У3 – климатическое исполнение.

В комплект поставки входит:

1.  электродвигатель в сборе:

- рама;

- тумбы подшипников – 2 шт.;

- маслоуловитель  - 1;

- арматура  якоря  - 4.

- техническая документация   (эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601,   паспорт, протоколы испытаний) – 1 компл.;

2.  устройство УСВТ-220-2-2-1-1-У5 (с руководством по эксплуатации – 1 комплект упаковывается в пленку )   – 1 шт;

3.  комплект ЗИП:

-  щетки ЭГ-4 – 15 шт.;

- изолятор опорный (ГОСТ 5862-79)  – 4шт.;

- комплект вкладышей подшипников  – 1 компл. (№ чертежа 5БЩ.263.002-003Р)

Технические характеристики:

- Мощность 2000 кВт;

- Напряжение  6000  В;

- Обороты/мин. 1000;

- Частота 50 Гц.

- Ток статора 222  А;

- Напряжение возбуждения 75В;

- Ток возбуждения 230  А;

- КПД 96.3 %;

- Коэффициент  мощности  0,9.

- Направление вращения – правое

Электродвигатель поставляется с обмоткой  статора  соединенной в «звезду» с 6-ю выводами вниз для подключения.

В целях  улучшения ремонтопригодности  статор собирается из «вставных» секций.

Возбуждение  осуществляется  от тиристорных возбудителей  с системой  управления и        автоматическим регулированием тока возбуждения.

Корпус статора сварной из  листовой стали.

Корпусная изоляция  - термореактивная, класс нагревостойкости F,  температура частей    обмотки  не превышает предусмотренной для изоляции – В.

Двигатель должен быть выполнен на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой. Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

В комплект поставки включить устройство сигнализации виброскорости и температуры УСВТ-220-2-2-1-1-У5.

Устройство состоит:

- УСИ - устройство сигнализации и индикации с присоединяемыми к нему датчиками вибрации (обозначение ДВ1, ДВ2) и датчиками температуры (ДТ4, ДТ5 в  качестве датчиков  используются термопреобразователи сопротивления);

- кабеля с разъемами для подключения к УСИ и к трем датчикам температуры статора    (обозначение ДТ1, ДТ2, ДТ3);

- блока питания  БП.

Расшифровка маркировки  УСВТ-220-2-2-1-1-У5:

- УСВТ- устройство сигнализации виброскорости и температуры).

- 220 -   напряжение питания  БП - 220В;

- 2   -   количество датчиков вибрации для электродвигателя;

- 2 - количество датчиков температуры подшипников для электродвигателя;

- 1 - наличие датчика температуры корпуса электродвигателя;

- 1 - наличие выхода для датчиков температуры обмотки статора ;

- У5  -  климатическое  исполнение.

Для устройства УСВТ  должна быть  предусмотрена   специальная  панель   прикрепленная  к двигателю.

Устройство позволяет  контролировать техническое состояние двигателя должно обеспечивать:

- -	сигнализации температуры корпуса, подшипников, обмоток статора электрических машин;

- -	сигнализации вибрации электрических машин  и механизмов;

- -	выдачи предупредительного сигнала о выходе за границы заданных зон температуры и вибрации;

- -	выдачи предупредительного сигнала об обрыве датчика;

- -	выдачи электрических сигналов на подключение внешних устройств сигнализации и управления.

Рис. 1  Устройство  УСВТ

2.3 Оборудование должно  быть  изготовлено в соответствие с   ГОСТ  18200-90, иметь

разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества,  документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности по ГОСТ 12.2007.0, ГОСТ 12.2007.1,  ГОСТ 12.2007.7,

качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком в  техническом задании на  данное оборудование.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ,

оказываемых услуг

4.1. Согласно   Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания

Услуг

5.1. Срок поставки: согласно   Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1 Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с  упаковочным  листом согласно  требований п.2 технического задания.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и  безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1 На корпусе  двигателя должна быть  табличка с техническими данными , с указанием:

-  степени защиты;

-  стрелки указателя  направления   вращения  ротора электродвигателя;

-  знаков заземления.

8.2  На  корпусах  устройства УСВТ  должно быть нанесено :

-  наименование частей;

-  для УСИ  (устройства сигнализации и индикации)  -  маркировка разъемов светодиодов, номера  датчиков, исполнение,  заводской номер, дата изготовления)

- для блока питания  БП – напряжение сети;

- для датчика вибрации - ДВ.

8.3. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

8.4. Иметь сертификат соответствия  ГОСТ 18200-90, оборудование поставляется с протоколом проведения приемо-сдаточных испытаний на момент поставки.

8.5  Двигатели должны соответствовать требованиям безопасности  по ГОСТ 12.2007.0, ГОСТ 12.2007.1,  ГОСТ 12.2007.7.

8.6  Изоляция двигателей выполнена из изоляционных материалов  в соответствии с ГОСТ 8865

8.6  Заземляющие зажимы и знаки заземления по ГОСТ 21130.

8.7  Степень защиты двигателей  по ГОСТ 17494.

8.8  Взрывозащищенность устройства УСВТ-220-2-2-1-1-У5  обеспечивается  по каждой части устройства, конструкция частей устройства и маркировка выполнены в соответствии с ГОСТ 22782.0 -81, ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее 12  месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.2 На период гарантии затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств, несет Исполнитель. Устранение замечаний должно быть выполнено в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения.

12.Требования к потенциальному участнику:

12.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки                                             ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                  ______________ Д.Г. Тупиков

Согласовано:

Отдел главного энергетика                            ______________С.К.Кутузов