ОАО «СПб «ИЗОТОП»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ

Заказчик/Организатор размещения заказа: ОАО "СПб "ИЗОТОП" 

Место нахождения: 191002 г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13 

Почтовый адрес: 191002 г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13 

Контактное лицо: Шукурова Виктория Владимировна тел. (812)712-46-25, 

факс (812)572-29-04 

Предмет договора: Строительство котельной. 
Извещение о проведении конкурса в электронной форме № 111111/0511/097 размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/.


В соответствии с п.4.3конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на строительство котельной (далее - Документация) Заказчиком принято решение о внесение следующих изменений в Документацию:
1. Подпункт 14.1.2. пункта 14.раздела 6 «Информационная карта конкурса» изложить в следующей редакции:

«14.1.2. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 

участник процедуры закупки должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, включающий следующие виды: 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.


- Опалубочные работы


- Арматурные работы


- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

Монтаж металлических конструкций.

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

         конструкций зданий и сооружений.

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.


- Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Устройство наружных сетей водопровода.


- Укладка трубопроводов водопроводных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

  водопроводных сетей

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков и гасителей водосборов

Устройство наружных сетей канализации.



- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных



- Устройство канализационных и водосточных колодцев

Монтажные работы.



- Монтаж оборудования котельных

Пусконаладочные работы.

- Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

           химводоподготовки

- Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных систем и инженерных коммуникаций;».
2. Подпункт 17.1.2. пункта 17.раздела 6 «Информационная карта конкурса» изложить в следующей редакции:

«17.1.2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора, в том числе: копия свидетельства СРО в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" с приложением к свидетельству перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Перечень должен включать следующие виды работ: 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.


- Опалубочные работы


- Арматурные работы


- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам. ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

Монтаж металлических конструкций.

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

         конструкций зданий и сооружений.

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.


- Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Устройство наружных сетей водопровода.


- Укладка трубопроводов водопроводных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

  водопроводных сетей

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков и гасителей водосборов

Устройство наружных сетей канализации.



- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных



- Устройство канализационных и водосточных колодцев

Монтажные работы.



- Монтаж оборудования котельных

Пусконаладочные работы.

- Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

           химводоподготовки

- Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных систем и инженерных коммуникаций;».
3. Подпункт 17.1.4. пункта 17.раздела 6 «Информационная карта конкурса» изложить в следующей редакции:

«17.1.4. справка по СУОТ с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда. Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (ОНSAS 18001);».

4. Пункт 5 «Инструкции по заполнению» формы 7 раздела 7 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«5. К справке необходимо приложить копию сертификата соответствия требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (ОНSAS 18001)».

5. Раздел 8 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:
«8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

  на выполнение комплекса работ по строительству котельной 

автоматизированной мощностью 6,4 МВт

1. Предмет договора

1.1. При выполнении комплекса работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт на территории  ОАО  «СПб  «ИЗОТОП»  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово  необходимо выполнить строительство котельной, наружные сети, подводящие к котельной электроснабжение, водопровод и канализацию, благоустройство территории прилегающей к  котельной, вынос электрических кабелей с пятна строительства котельной согласно проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт».

1.2. Срок выполнения работ  

-  начало работ:  с момента подписания договора

-   окончание работ:  не позднее 20.10.2012 г.

1.3. Перечень выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Тепломеханические решения

	1. 
	Монтаж котла водогрейного трехходового (N=1600кВт) для  работы  в  режиме программируемой и  погодозависимой теплогенерации  с  переменной  температурой теплоносителя,  с объемом котловой  воды  2510л, с коэффициентом теплонапряженности  топки 1,14. Низкотемпературный водогрейный  котел  для  работы  на жидком   и газообразном  топливе VITOPLEX 200 тип SX2A111 “VIESSMANN” с контроллером

Vitotronic100/300-K
	1 комплект
	

	2. 
	Монтаж котла водогрейного трехходового (N=1600кВт) для  работы  в  режиме программируемой и  погодозависимой теплогенерации  с  переменной  температурой теплоносителя,  с объемом котловой  воды  2510л, с коэффициентом теплонапряженности  топки 1,14. Низкотемпературный водогрейный  котел  для  работы  на жидком   и газообразном  топливе VITOPLEX 200 тип SX2A117, “VIESSMANN” с контроллером   Vitotronic100
	3 комплекта
	

	3. 
	Монтаж горелки комбинированной (газ 250-2450кВт; ж/т600-2450кВт) с принадлежностями, имеющая цифровой менеджмент горения с электронным связанным регулированием, серийный шумоглушитель, серийный класс защиты IP54, серийное трехступенчатое (ж/т) и модулируемое регулирование (газ), встроенную функцию контроля герметичности газовых магнитных клапанов в цифровой менеджер горения.

Горелка комбинированная WM-GL20/3-A, 1” исп. ZM-T, We21821311, “WEISHAUPT”
	4 шт.
	

	4. 
	 Монтаж насоса циркуляционного котлового контура  W=61м3/ч, Н=6м с эл. двиг. N=2,2кВт, TPE 100-120/2, “GRUNDFOS”
	4 шт.
	

	5. 
	Монтаж гидравлического разгрузочного устройства (стрелка)
	1 комплект
	

	6. 
	 Монтаж насоса сетевого с частотным регулированием W=200м3/ч, Н=20м с эл. двиг. N=18,5кВт, NBE 80-160/161, “GRUNDFOS” 
	2 шт.
	

	7. 
	 Монтаж насоса  сырой воды W=12м3/ч, Н=20м с эл. двиг. N=2,2кВт, TPE 40-240/2, “GRUNDFOS”
	2 шт.
	

	8. 
	Монтаж автоматической установки умягчения Q=3,12м3/ч, Hidro Tech, Бак для соли 200л , STF1665-9000SEM ;Гидротех- инжиниринг
	1 комплект
	

	9. 
	Монтаж комплекса дозирования против кислородной коррозии, Hidro Chem140
	1 комплект
	

	10. 
	 Монтаж комплекса дозирования для коррекции pH, Hidro Chem170
	1 комплект
	

	11. 
	Монтаж магнитного преобразователя воды для ГВС Ду50, MWS
	1 комплект
	

	12. 
	Монтаж насоса греющего контура ГВС, W=20,1м3/ч, Н=7м с эл. двиг. N=0,75кВт, TPED 50-120/2, “GRUNDFOS”
	1 комлект
	

	13. 
	Монтаж насоса рециркуляции системы ГВС W=2,5м3/ч, Н=8м с эл. двиг. N=0,18кВт, MAGNA D-40-100F, “GRUNDFOS”
	1 комплект
	

	14. 
	Монтаж теплообменника водоводяного системы ГВС N=295кВт  F=1,168м2, 18 пластин, тип HH№7А
	2 шт
	

	15. 
	Монтаж клапана регулирующего трехходового Ду150  Кvs=320м3/ч с эл. приводом U=230B с отв. Фланцами, VF3, “Danfoss”
	1 шт
	

	16. 
	Монтаж клапана регулирующего трехходового Ду100 Кvs=145м3/ч с эл. приводом U=230B с отв. Фланцами, AMV 85, “Danfoss”
	4 шт
	

	17. 
	Монтаж клапана регулирующего трехходового Ду50 Кvs=40м3/ч с эл. приводом U=230B с отв. Фланцами, VF3 AMV 25, “Danfoss”
	1 шт
	

	18. 
	Монтаж клапана редукционного Ду32, 7BIS, “Danfoss”
	1 шт.
	

	19. 
	Монтаж бака расширительного Р=6бар, М 5200, “Flexcon”
	2 комплекта
	

	20. 
	Монтаж блока холодильника отбора проб, Т.п.903-1-245.87 л.ТМ-13
	1 комплект
	

	21. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду150 Ру16  с редуктором Q-800-S с отв. Фланцами, 61.103.150, “BROEN”
	16 шт
	

	22. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду80 Ру16 с отв. Фланцами, “BROEN”, 60.103.080
	2 шт.
	

	23. 
	Монтаж дискового поворотного затвора Ду 250 Ру16 с редуктором Х-60

 с отв. Фланцами, ГРАНВЭЛ ЗП ТС-250х16-FL-3-HT
	12 шт
	

	24. 
	Монтаж дискового поворотного затвора Ду 100 Ру16 с рукояткой  MN   

 с отв. Фланцами, ГРАНВЭЛ ЗП ТС-100х16-FL-3-HT
	4 шт
	

	25. 
	Монтаж дискового поворотного затвора Ду 80 Ру16 с рукояткой  MN   

 с отв. фланцами, ГРАНВЭЛ ЗП ТС-80х16-FL-3-HT
	4 шт.
	

	26. 
	Монтаж дискового поворотного затвора Ду 65 Ру16 с рукояткой  MN   

 с отв. Фланцами, ГРАНВЭЛ ЗП ТС-65х16-FL-3-HT
	4 шт.


	

	27. 
	Монтаж Крана шарового фланцевого Ду65 Ру16 с отв. Фланцами, V565
	7 шт.
	

	28. 
	Монтаж Крана шарового фланцевого Ду50 Ру16 с отв. Фланцами, V565
	14 шт.
	

	29. 
	Монтаж Крана шарового резьбового Ду40 Ру40, 60.100.040, “BROEN”
	4 шт.
	

	30. 
	Монтаж Крана шарового резьбового Ду32 Ру40, 60.100.032, “BROEN”
	4 шт.
	

	31. 
	Монтаж Крана шарового резьбового Ду25 Ру40, 60.100.025, “BROEN”
	4 шт.
	

	32. 
	Монтаж Крана шарового резьбовогоДу15 Ру40, 60.100.015, “BROEN”
	12 шт
	

	33. 
	Монтаж Крана шарового приварного  Ду32 Ру40, 60.100.032, “BROEN”
	1 шт.
	

	34. 
	Монтаж Клапана предохранительного Ду65/100  Ру16 Pср. Кл.=5,5бар с отв. Фланцами,  Прегран  КПП496-01, Кат.  “ADL”
	4 шт.
	

	35. 
	Монтаж Клапана предохранительного Ду80/125  Ру16 Pср. Кл.=6,0бар с отв. Фланцами,  Прегран ,КПП496-01, Кат.  “ADL”
	1 шт.
	

	36. 
	Монтаж Клапана предохранительного Ду25/25  Ру16 Pср. Кл.=5,0бар  отв. фланцами,  Прегран        КПП096-01, Кат.  “ADL”
	1 шт.
	

	37. 
	Монтаж Клапана обратного Ду250 Ру40, с комплектом. фланцев , RM , Кат.  “ADL”
	2 шт.
	

	38. 
	Монтаж Клапана обратного Ду150 Ру16 с пружиной, с комплектом фланцев ,   VYC 172-01, Кат.  “ADL”
	4 шт.
	

	39. 
	Монтаж Клапана обратного Ду80 Ру16 с пружиной, с отв. фланцами , VYC 170-01, Кат.  “ADL”
	1 шт.
	

	40. 
	Монтаж Клапана обратного Ду65 Ру16 с пружиной, с отв. фланцами , VYC 170-03, Кат.  “ADL”
	3 шт
	

	41. 
	Монтаж Клапана обратного Ду50 Ру16 с пружиной, с отв. Фланцами, VYC 170-03, Кат.  “ADL”
	1 шт
	

	42. 
	Монтаж Клапана обратного Ду40 Ру16 с пружиной , VYC 277, Кат.  “ADL”
	1 шт
	

	43. 
	Монтаж Клапана обратного Ду15 Ру16 с пружиной, VYC 277,  Кат.  “ADL”
	2 шт
	

	44. 
	Монтаж Магнитного шламоотводителя  Ду250 Ру16 с отв. Фланцами, “MOS”500/250№8
	1 шт
	

	45. 
	Монтаж Фильтра сетчатого фланцевого Ду65 Ру16 с отв. фланцами , V821, Кат.  “ADL”
	2 шт
	

	46. 
	Монтаж Фильтра сетчатого фланцевого Ду40 Ру10 , V823, Кат.  “ADL”
	1 шт
	

	47. 
	Монтаж Манометра  Т=120˚С (0-10бар), Тип 232.50
	48 шт
	

	48. 
	Монтаж Крана 3-х ходового для манометра ½”, MV25-015
	48 шт
	

	49. 
	Монтаж Термометра (0-120) °С, ц.д. 1°С L=100мм, Тип А 5001
	10 шт
	

	50. 
	Монтаж Термометра (0-120) °С, ц.д. 1°С L=40мм, Тип А 5000
	7 шт
	

	51. 
	Монтаж Термометра накладной  (0-120) °С, Тип А 4550
	4 шт
	

	52. 
	Монтаж Автоматического воздушника аDN1/2”, Flexvent
	10 шт
	

	53. 
	Монтаж Газохода из стальных электросварных труб: ГОСТ10704-91
	
	

	
	          (426х5,0
	12 п.м
	

	
	          (273х5,0
	1 п.м
	

	54. 
	Изготовление м/конструкций из стали листовой (=5мм, ГОСТ19903-86
	13 м2
	

	55. 
	 Монтаж отсечного шибера
	4 шт
	

	56. 
	 Монтаж Компенсатора однолинзового Ду400 
	4 шт
	

	57. 
	Монтаж Клапана предохранительного  горизонтального  с асбестовой диафрагмой Ду250 ПГВУ 091исп.I
	4 шт
	

	58. 
	Монтаж Трубопровода из стальных электросварных труб:     сталь В10 ГОСТ 10705-80:     
	
	

	
	(273х7,0                                                                   
	40п.м
	

	
	(159х4,5
	14 п.м 
	

	
	(108х4,0
	35 п.м 
	

	
	(89х3,0
	30п.м
	

	
	(76х3,0                                                                                                                 
	40 п.м.
	

	
	(57х3,0
	20 п.м
	

	
	(18х1,8
	3 п.м
	

	59. 
	Монтаж Трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с цинковым покрытием:                  
	
	

	
	ц70х4,0
	13 п.м.
	

	
	ц50х3,5
	1,5 п.м.
	

	
	 ц40х3,5
	13 п.м.
	

	60. 
	Изоляция газоходов и дымовых труб матами минераловатными  прошивными в оболочках из металлической сетки (=100мм
	30м3
	

	61. 
	 Изоляция трубопроводов Д. (720х7  теплоизоляционными цилиндрами  PAROK                           
	4 п.м.
	

	
	                          (273х7
	40 п.м
	

	
	                          (159х4,5
	14 п.м
	

	
	                          (89х4
	30 п.м.
	

	
	                          (76х4
	40 п.м.
	

	62. 
	 Окраска металлоконструкций газоходов эмалью КО-814
	125 м2
	

	63. 
	 Изоляция шнуром асбестовым ШАОН-5
	100 п.м
	

	Архитектурные решения.



	1
	Монтаж сэндвич-панелей стен с утеплителем из пенополистирола  толщ. 100 мм
	262м2
	

	
	 
	 
	

	2
	Укладка пароизоляционного слоя кровли из пленки полиэтиленовой армированной 
	202м2
	

	
	 
	 
	

	3
	Утепление покрытий плитами ППЖ 80 в один слой б=100мм
	189,3м2
	

	4
	Утепление покрытий плитами  ППЖ  160 последующий слой 50мм
	189,3 м2
	

	5
	Устройство покрытий из ЦСП в два слоя , тол.10мм каждый слой
	189,3м2
	

	
	 
	 
	

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов "Изопласт": в два слоя
	202м2
	

	
	 
	 
	

	7
	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	43,36м2
	

	
	 
	 
	

	8
	Установка водоотливов оконных из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 10-15см
	1,4м2
	

	
	 
	 
	

	9
	Установка металлических дверей 
	2,8м2
	

	
	 
	 
	

	10
	Установка металлических ворот с калиткой
	10,8м2
	

	
	 
	 
	

	11
	Оштукатуривание колонн по сетке толщ.30 мм цементно-песчаным раствором
	31,2м2
	

	
	 
	 
	

	12
	Монтаж уголка алюминевого  по колоннам 30*50мм -16 шт
	24м.п.
	

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами колонн
	37м2
	

	
	 
	 
	

	15
	Устройство стяжек: цементно-песчаных  толщиной 40 мм
	180м2
	

	
	 
	 
	

	16
	Устройство покрытий  полов из керамогранитных плиток 40*40 на ветоните
	180м2
	

	
	
	
	

	17
	Огнезащитная окраска открытых металлических  поверхностей 
	156м2
	

	Конструкции железобетонные

	 
	Плита ПФм 1
	 
	 

	1
	Разработка грунта экскаватором  
	385,41 м3
	

	
	 
	 
	

	2
	Вывоз разработанного грунта
	541,98 тн
	

	3
	Обратная засыпка
	83,91 м3 
	 

	
	 
	 
	

	4
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	83,91 м3 
	 

	
	 
	 
	

	5
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	230,8 м3
	

	
	 
	 
	

	6
	Укладка по периметру фундамента плит из пенополистерола ПСБС-50  
	65,6 м2
	

	
	 
	 
	

	7
	Укладка слоя из пленки полиэтиленовой в 2 слоя 
	219,8 м2
	

	
	 
	 
	

	8
	Устройство фундаментной плиты железобетонной
	66,9 м3
	

	
	Бетон W8 В 25(М350)F100,П3 (К3 10мм)
	
	

	 
	Арматура А-1 диам.12мм
	0,0684т
	 

	 
	Арматура А-1 диам.8мм
	0,1821т
	


	 
	Арматура А-111 диам.16-18мм
	0,5258т
	 

	 
	Арматура А-111 диам.12мм
	3,569т
	

	 
	Арматура А-111 диам.20-22мм
	0,00816т
	 

	 
	Проволока низкоуглеродистая Вр1,5мм
	0,0132т
	

	9
	Установка закладных деталей 
	0,273 т
	 

	
	 
	 
	

	10
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
	0,265 т
	

	
	 
	 
	

	11
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя
	28 м2
	 

	
	 
	 
	

	Фундамент под трубы. 4 шт.

	12
	Разработка грунта экскаватором  
	158,7 м3
	

	
	 
	 
	

	 13
	Вывоз грунта на расстояние 34,1-35км
	285,66т 
	

	14
	Обратная засыпка
	50,6 м3
	

	
	 
	 
	

	15
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	50,6 м3
	

	
	
	 
	

	16
	Укладка слоя из пленки полиэтиленовой         2 слоя
	67  м2
	

	
	
	 
	

	17
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	36,9 м3
	

	
	Бетон W8 В 25(М350)F100,П3 (К3 10мм)
	
	

	 
	Арматура А-111 диам.16-18мм
	1,736т
	 

	 
	Арматура А-111 диам.10мм
	0,298т
	

	18
	Установка закладных деталей
	0,209 т
	 

	
	 
	 
	

	19
	Установка анкерных болтов
	0,234 т
	 

	
	 
	 
	

	20
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя
	31 м2
	 

	
	 
	 
	

	Цоколь

	21
	Устройство теплоизоляционного слоя из пенополистирола ПСБ-С 35 толщ.100 мм
	61,7 м2
	 

	
	 
	 
	

	22
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой  2 слоя  
	67,5 м2
	 

	
	 
	 
	

	23
	Устройство железобетонного цоколя
	11,9 м3
	 

	
	 
	 
	

	 
	Бетон W8 В 25(М350)F100,П3 (К3 10мм)
	
	 

	 
	Арматура А-111 диам.8мм
	0,4865т
	

	
	
	
	

	24
	Установка закладных деталей 
	0,0199 т
	 

	
	 
	 
	

	25
	Шлифовка поверхности цоколя с наружной стороны
	61,7 м2
	

	
	 
	 
	

	26
	Водоэмульсионная окраска  цоколя с внутренней стороны здания 
	64,2 м2
	

	Конструкции металлические котельной

	1
	Устройство подливки бетон марки  К3 10мм В 25(М350),П2      толщиной 50 мм 
	2 м2
	 

	2
	Монтаж металлических  конструкций колонн ,в том числе:
	3,12 т 
	 

	 
	уголок ст.100*100*8
	0,02т
	 

	 
	прокат листовой
	0,86т
	 

	 
	прфиль квадратный  гн.200*6
	2,24т
	 

	3
	Монтаж металлических конструкций стропильных  ферм в том числе:
	1,5 т
	 

	 
	уголок ст.140*90*1
	0,02т
	 

	 
	прокат листовой
	0,2т
	 

	 
	прфиль квадратный  гн.120*6
	0,93т
	 

	 
	прфиль квадратный  гн.80*5
	0,35т
	 

	4
	Монтаж конструкций балок покрытия в том числе:
	0,75т
	 

	 
	балки двутавровые №25Б2
	0,71т
	 

	 
	прокат листовой
	0,04т
	 

	5
	Монтаж конструкций прогонов в том числе:
	1,58т
	 

	 
	швелер №22
	1,58
	 

	6
	Монтаж связей и распорок из металлический элементов в том числе:
	2 т 
	 

	 
	прокат листовой
	0,15т
	 

	 
	профиль квадратный  гн.100*4
	1,26т
	 

	 
	профиль квадратный  гн.80*4
	0,59
	 

	7
	Монтаж конструкций  стенового  фахверка в том числе:
	1 т 
	 

	 
	прокат листовой
	0,03т
	 

	 
	профиль квадратный  гн.100*4
	0,97т
	 

	8
	Резка стального профилированного настила
	28,2 м 
	 

	9
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа в том числе:
	226 м2 
	 

	 
	профиль гнутый Н75-750-0,8
	2,12т
	 

	10
	Монтаж опор дефлекторов
	0,74 т 
	 

	 
	швелер №16
	0,38т
	 

	 
	уголок ст.100*100*8
	0,04т
	 

	 
	уголок ст.63*63*5
	0,07т
	 

	 
	прокат листовой
	0,21т
	 

	 
	прокат тонко- листовой
	0,04т
	 

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали в том числе:
	6 т 
	 

	 
	швелер №16
	0,79т
	 

	 
	швелер №12
	0,96т
	 

	 
	уголок ст.50*50*5
	0,03т
	 

	 
	уголок ст.75*5
	0,03т
	 

	 
	уголок ст.100*63*8
	0,01т
	 

	 
	прокат листовой
	0,25т
	 

	 
	прокат листовой рифленный
	2,52т
	 

	 
	полоса стальная
	0,17т
	 

	 
	прфиль квадратный  гн.100*4
	0,59т
	 

	 
	прфиль квадратный  гн.120*80*4
	0,3т
	 

	 
	трубы ст.эл.свар Д25*2,5мм
	0,35т
	 

	Конструкции металлические дымовых труб (4 трубы).

	1
	Устройство подливки  из бетона толщиной 50 мм Бетон  тяжелый В 25(М350),П2 (К3 10мм)
	4 м2
	 

	2
	Монтаж  дымовых труб -4 трубы, высотой 15 м 
	7,5424 т 
	 

	 
	труба ст. общий вес на одну трубу
	1,8856т
	 

	3
	Установка анкерных болтов
	0,032 т
	 

	
	 
	 
	

	4
	Пескоструйная обработка поверхности
	99,8 м2
	 

	
	 
	 
	

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей  конструкций труб  за один раз: грунтовкой ГФ-0119
	99,8м2
	 

	
	 
	 
	

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 за  2 раза
	199,6 м2
	 

	
	 
	 
	

	8
	Выполнить изоляцию дымовых труб  матами минераловатными негорючими М1-100 тол.60мм
	13,75 м3
	 

	9
	Выполнить изоляцию  поверхности  дымовых труб  : сталью оцинкованной б=0,8мм
	77 м2
	 

	

	Внутреннее электроснабжение.

	1
	Монтаж главного  распределительного щита металлический, размером 1600х800х400мм, цоколь 100х800х400мм, IP31 ( в сборе)
	1 комплект
	ЩМП-16.8.4-0; 74У2

	2
	Монтаж пускателей электромагнитных, нереверсивный с тепловым реле Iт.р.=9.1 А, 160x87x125, IP54 с кнопками Iном. =10 А. 
	1 комплект
	ПМЛ1230Б (КМП1)

	3
	Монтаж пускателей электромагнитных, нереверсивный с   тепловым реле Iт.р.=2.5 А, 160x87x125, IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой. Iном. =10 А.
	2 комплекта
	ПМЛ1230Б; РТЛ 1007(КМ-ОКМ)

	4
	Монтаж автоматический выключатель серии АП50Б,Iном=10А, IP54,в металлической оболочке.
	1 шт
	АП50Б-2МТ

	5
	Монтаж розетки наружной установки с защитным устройством по дифференциальному току, Uн=230В,Iн=16А, Iотс=30мА, IP44
	3 шт
	№75131-6

	6
	 Монтаж кабеля силового в ПВХ изоляции, медного кол-во жил х сечение, мм2:
	
	ВВГнг-LS-0,66

	
	3х1,5
	400 м
	

	
	5x1,5
	405 м
	

	
	5x6,0
	70 м
	

	7
	 Монтаж кабеля силового в ПВХ изоляции, медного кол-во жил х сечение, мм2:
	
	ВВГнг-FRLS-1

	
	5х1,5
	10 м
	

	8
	Монтаж лотков металлический штампованный по установленным конструкциям, НЛ 10 L=2м.п.
	28 шт
	

	9
	 Монтаж контура заземления из стали полосовая, сечением 40х4мм
	160 м
	ГОСТ103-76

	
	-Сталь круглая D=16 мм, ГОСТ 2590-88
	4 п.м.
	

	10
	Монтаж трубы стальной электросварной Д 25*2,5мм,для прокладки кабеля
	17 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	11
	Монтаж рукава гофрированного ПХВ Ду25
	30 п.м.
	

	12
	Трубчатый подвес для крепления светильников:
	
	

	
	- К980
	6 шт
	

	
	- К981
	2 шт
	

	
	- К982
	5 шт
	

	
	- К987
	2 шт
	

	13
	Монтаж светильников  ЭПРА  с компактной люминесцентной лампой 32Вт, 220В
	5 шт
	ФСП18Вех-32-221 У3.1

	14
	Монтаж светильников  ЭПРА компактной люминесцентной лампой 20Вт, 220В
	13 шт
	ЛСП11-20-214

	15
	Монтаж светильников ЭПРА компактной люминесцентной лампой
	9 шт
	ЛСП11-32-414

	16
	Монтаж светильников ЭПРА компактной люминесцентной лампой 20Вт, 220В, IP52, цоколь Е27
	2 шт
	ЛСП11-20-414

	17
	Монтаж светильников с люминесцентной лампой 15Вт, 220В, IP54
	4 шт
	ЛББ64В-15-037

Селена-31-2-л

	18
	Монтаж светильников переносной взрывозащищенный, с лампой накаливания 40Вт, 12В, IP54
	1 шт
	ВРН-60

	19
	Монтаж безопасного разделительного трансформатора 220/12В (ОСР-0,25 220/12В)
	3 шт
	

	20
	Монтаж розетки открытой установки на напряжение 42В, IP43, 10A
	1 шт
	РШ-п-2-0-IP43-02-10/42

	21
	Монтаж коробок ответвительных для открытой проводки
	50 шт
	КВП-25

	Внутренние сети водопровода и канализации.

	Водопровод хозяйственный противопожарный В1

	1
	Прокладка труб стальных водогазопроводных Ду 100
	5 м
	ГОСТ 3262-75

	2
	Прокладка труб стальных водогазопроводных Ду 80
[image: image1.wmf]
	25м 
	ГОСТ 3262-75

	3
	Прокладка труб стальных водогазопроводных Ду 65 
[image: image2.wmf]
	5м
	ГОСТ 3262-75

	4
	Прокладка труб стальных водогазопроводных Ду 50
[image: image3.wmf]
	25м
	ГОСТ 3262-75

	5
	Прокладка труб стальных водогазопроводных  Ду20
	3м
	ГОСТ 3262-75

	6
	Прокладка труб стальных водогазопроводных   Ду25
[image: image4.wmf]
	3м
	ГОСТ 3262-75

	
	Отвод                                                  ( 108х4.5 
[image: image5.wmf]
	1шт
	ГОСТ 17375-83

	
	Отвод                                                  ( 76х3.5 
[image: image6.wmf]
	3шт
	ГОСТ 17375-83

	
	Отвод                                                  ( 57х3.5 
[image: image7.wmf]
	5шт
	ГОСТ 17375-83

	
	Переход                                                                      (   108х4.0/76х3.5
	1 шт
	ГОСТ 17378-01

	
	Переход                                                                     (  76х3.5/57х3.5
	2шт
	ГОСТ 17378-01

	7
	Установка кранов шаровых приварных DN65 PN25
	4шт
	61.102.65 “BROEN”

	8. 
	Монтаж  пожарных кранов Ду 50-    в комплекте : 2 комплекта                                                                     

	
	- вентиль латунный проходной пожарный с муфтой и цапкой  ( 50 Ру1.0МПа Ту 26-07-225-78
	1шт
	1Б1Р

	
	-ствол пожарный ручной ГОСТ 9923-80Е
	1шт
	РС-50

	
	-рукав пожарный льноджутовый L=15м, Ду 51

Ту-17РСФСР 20-141-2-90
	1шт
	

	
	-головка рукавная        ГОСТ 28382-89Е
	1шт
	ГР-50

	
	-головка цапковая       ГОСТ 28382-89Е
	1шт
	ГЦ-50

	
	-головка муфтовая    ГОСТ 28382-89Е
	1шт
	ГМ-50

	
	-угольник ковкого чугуна     ГОСТ 8946-75
	1шт
	

	9
	Установка шкафа пожарного
	2шт
	ПК-П1

НПБ 151-96

	10
	Установка щита пожарного для очагов пожара класса В в комплекте:
	1 комплект
	ЩП-В

	
	-огнетушитель пенный заряда ВС (Е) или АВС (Е)

вместимостью 5л.
	1шт
	

	
	-лом
	1шт
	

	
	-ведро
	1шт
	

	
	-асбестовое полотно, грубешерстная ткань или

войлок
	1шт
	

	
	-лопата штыковая
	1шт
	

	
	-лопата совковая
	1шт
	

	11
	Окраска поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	9м2
	

	12
	Окраска поверхностей эмалью ПФ115
	18м2
	

	13
	Установка наружного поливочного крана  (в комплекте)

	
	Монтаж кранов шаровых муфтовых DN25 PN16 в комплекте:
	2шт
	61.102.025 Ballomax

	
	Головка цапковая напорная
	1шт
	ГЦ-25  Гост 28352-89

	
	Головка рукавная напорная
	1шт
	ГР-25   Гост 28352-89

	
	Рукав резиновый напорный L=25.0 Ду25
	1шт
	Гост 18382-76

	14
	Установка внутреннего поливочного крана  (в комплекте)

	
	Монтаж крана шарового муфтового DN20 PN16 в комплекте :
	1шт
	61.102.025 “BROEN”

	
	Головка цапковая напорная
	1шт
	ГЦ-25

	
	Головка рукавная напорная
	1шт
	ГР-25

	
	Рукав резиновый напорный L=15.0 Ду20
	1шт
	

	15
	Установка водомерного узла 

	
	Водомерный узел по т.а ЦИРВ02А.00.00.00 листы 54,55
	
	

	
	КАНАЛИЗАЦИЯ К3

	1
	Прокладка трубы чугунной канализационнойДу100
	14,9 п.м.
	Гост 6942-91

	
	Тройник ч/к Ду100х100 450
	2 шт
	Гост 6942-91

	
	Тройник ч/к Ду100х50 450
	1шт
	Гост 6942-91

	2
	Трап чугунный прямой ТП100
	1шт
	Гост 6942-91

	3
	Монтаж насоса погружного 
	1 комплект
	КР 150-А1  GRUNDFOSS

	Внутренние сети газоснабжения

	1
	Монтаж клапана КТЗ (испол.2 )Ду100
	1 шт
	

	2
	Монтаж фильтра газового                                              Ду 100
	1 шт
	ФН4-1

	3
	Монтаж клапана отсечного электромагнитного от датчика загазованности Ду100  
	1 шт
	ВН4Н-3.0

	4
	Монтаж Крана шарового                                        Ду100, Ру=1,6МПа
	3 шт
	КШГ 70.102.100

	5
	Монтаж Счетчика газа  с электронным  корректором Ду100
	1 шт
	СГ16МТ-400-40-С

	6
	Монтаж Крана шарового                                        Ду25, Ру=4,0МПа
	21 шт
	КШГ 70.102.025 BALLOMAX

	7
	Монтаж Крана шарового                                        Ду15, Ру=4,0МПа
	30 шт
	КШТ 70.102.015 BALLOMAX

	8
	Монтаж Крана шарового                                       Ду50, Ру=1,6МПа
	4 шт
	КШГ 70.102.050 BALLOMAX

	9
	Монтаж фильтра газового                                             Ду 50
	4 шт
	ФН2-1

	10
	Монтаж Счетчика газа   Ду50
	4 шт
	СГ16МТ-100-40-С

	11
	Прокладка    Трубы стальной электросварной  Д.159*4,5


	1,5 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	12
	Прокладка  Трубы стальной электросварной Д.108*4


	30 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	13
	Прокладка Трубы стальной электросварной Д.57*3,5 
	40 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	14
	ПрокладкаТрубы стальной электросварной Д.38*2,5 
	50 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	15
	Прокладка  Трубы стальной электросварной Д.32*2,5
	150 п.м.
	ГОСТ 10704-91

	16
	Прокладка Трубы стальной электросварной Д.18*1,8
	23 п.м.
	

	17
	Окраска металлических поверхностей эмалью                                                                ПФ 115
	80 м2
	

	18
	Грунтовка  ГФ-21 поверхностей                                                      
	40 м2
	

	19
	Оголовок Ду25
	5 шт
	

	20
	Оголовок Ду32
	3 шт
	

	21
	Подвески                                                    ПГ-108-400
	6 шт
	

	22
	Подвески                                                    ПГ-38-80
	24 шт
	

	23
	Подвески                                                    ПГ-32-50
	14 шт
	

	24
	Опора для отвода  А84-01.27.04
	1 шт
	

	25
	Закладная конструкция  ЗК4-1-1-95
	1 шт
	

	26
	Закладная конструкция  ЗК4-332.а-93
	5 шт
	

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	 1.
	Монтаж приточной камеры  (фильтр, водяной нагреватель  ,вентиляторная секция)
	2 шт
	VS-75-R-H

	2.
	Монтаж решетки воздухозаборной  наружной 
	2 шт
	АРН 1600*1200

	3.
	Монтаж решетки приточной 
	10 шт
	4АПН-П

	4.
	Монтаж воздуховодов  из оцин.ст. б=0,7мм  1000*500
	9,4 м
	ГОСТ 14918-80*

	5.
	Монтаж отводов 90  из оцинк. ст. б=0,7мм 1000*500 
	2 шт
	ГОСТ 14918-80*

	6.
	Монтаж переходов из оцинк.ст. б=0,7мм 1000*500
	1 шт
	ГОСТ 14918-80*

	7.
	Изоляция матами минераловатными и б=30мм
	2,5 м2
	

	8.
	Устройство воздухозабора из стали оцинкованной толщ. 1 мм
	2,5м2
	

	9.
	Монтаж дефлектора Д.500мм
	3 шт
	Д315 00.000-02

	10.
	Монтаж узлов  прохода с клапаном ручного управления ,с  кольцом для сбора конденсата
	3 шт
	УП2-16

	11.
	Монтаж трубопроводов  для отвода конденсата д.20 мм
	27 м
	ГОСТ 3262-75

	12.
	Монтаж насоса циркуляционный 
	1 шт
	UPS 32-55

	13.
	Монтаж фильтра  сетчатого фланцевого Д.50мм Ру=16 
	1 шт
	АДП

	14.
	Монтаж балансировочного клапана  Bal lorexS Д.50мм
	1шт
	АДП

	15.
	Монтаж балансировочного клапана  Bal lorexS Д.40мм
	1шт
	АДП

	16.
	Монтаж клапана обратного  Д.40мм
	2 шт
	АДП

	17.
	Монтаж крана шарового сливного Д.15мм
	1 шт
	Watts

	18.
	Монтаж автоматического воздухоотводчика  с автозаборным краном Д.15мм
	1 шт
	Watts

	19.
	Монтаж термометров биметаллических Т80/50
	3 шт
	Watts

	20.
	Монтаж монометров радиальный MDR 80/10   с  закладными
	3 шт
	Watts

	21.
	Монтаж запорных кранов для манометра  RМ 15-ММ
	3 шт
	Watts

	22.
	Монтаж труб ст.водогазопроводных Д.40мм 
	18 м
	ГОСТ 3262-75

	23.
	Изоляция  трубопроводов цилиндрами теплоизоляционными минерловатными 
	18 м
	Rockwool

	24
	Огрунтовка  метал. поверхностей ГФ-021
	2 м2
	ГОСТ 25129-82

	25
	Огрунтовка  метал. поверхностей ПФ 115
	4 м2
	ГОСТ 6465-76

	Система аварийного топливоснабжения

	1
	Монтаж Станции насосной жидкого топлива   DN25/20 Q=0.55 кВт 

Р=0,4 м.вод.ст.
	1 шт
	        SPF 10-28F  Weishaupt

	2
	Монтаж газо - воздухоотделителя    DN50/DN32
	2 шт
	Weishaupt

	3
	Монтаж Комбинации запорной с предохранительным клапаном и концевым выключателем DN25 PN40
	4 шт
	Weishaupt

	4
	Монтаж Клапана регулирования давления жидкого топлива G3/4
	1 шт
	B-GH Weishaupt

	5
	Монтаж Счетчика электронного  Q=10-100/мин
	2 шт
	23285 «Pressol»

	6
	Монтаж Реле давления G3/4
	1 шт
	B-GH Weishaupt

	7
	Установка Расходного бака дизельного топлива V=0,6 м3 
	1 шт
	

	8
	Монтаж узла  наполнения в сборе
	1 шт
	

	9
	Установка Клапана  дыхательного СМДК-50
	1 шт
	

	10
	Монтаж: соединение изолирующее с присоединением под сварку
	1 шт
	ИФС-50

	11
	Монтаж: крана шарового фланцевого Ду50 Ру40 с  эл.приводом SG05.1 
	1 шт
	РЕКОS серия Р0

	12
	Монтаж клапана соленоидный 2/2 Н3 Ду32 230/50АС Ех Ем[
	1 шт
	T-SYDZ 606

	13
	Монтаж Крана шарового межфланцевого Ду40 Ру40
	5 шт
	РЕКОS серия Р9

	14
	Установка манометра с  3-х ходовым краном
	3 к-та
	MYR100/100

	15
	Установка Термометра  (0-120) ˚С L=60мм
	1 шт
	Тип  А4550

	16
	Установка Узела наполнения в сборе
	1 шт
	

	17
	Установка Муфты сливной Ду80 с переходом Ф50 
	1 шт
	МС-2Н

	18
	Установка Огневого преградителя 
	1 шт
	ОП-50

	19
	Установка Фильтра топливного Ду50 Ру40
	1 шт
	IS31F

	20
	Установка Кран шарового фланцевого Ду50 Ру40 
	1 шт
	РЕКОS серия Р0

	21
	Установка Крана шарового резьбового Ду15 Ру40
	1 шт
	Ballomax

	22
	Установка Топливной емкости подземной  FLO  Tenk-ЕТ  V=12 м3  (1.8х5.1 м)
	1 шт
	

	23
	Прокладка Трубы стальной электросварной Ø108×4
	6,8 п.м
	

	24
	Прокладка Трубы стальной электросварной Ø57×3
	2 п.м.
	

	25
	Установка Отводов  к/з Ø100
	2шт
	

	26
	Установка Отводов  к/з Ø50
	3 шт
	

	27
	Установка Штока  удлиненного 
	1 к-т
	

	28
	Установка Штурвала
	1 к-т
	

	29
	Установка Колодеца смотрового Ø 1000
	1 к-т
	

	30
	Установка Люка чугунного с крышкой типа «Т»
	1 шт
	

	31
	Установка Втулки  PRAGMA для прохода через ж/б колодец Ø100
	2 шт
	

	32
	Выполнить оклеечную гидроизоляцию  
	3,5 м2
	

	33
	Установка Клапана  дыхательного Ø50  СМДК-А
	1 шт
	

	Автоматизация комплексная. Сигнализация загазованности

	1
	Монтаж газоанализатора
	1 к-т
	«ЭССА-СО/2--СН4/3»ЯРКГ

	2
	Монтаж измерительного преобразователя МН-25
	2 шт
	

	3
	Монтаж измерительного преобразователя  по СО
	2 шт
	УО-100

	4
	Монтаж блока управления клапаном
	1 шт
	БУК-2

	5
	Монтаж блока дистанционной сигнализации
	1 шт
	БС-2

	6
	Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением: 3 х 1,5
	40 м
	ВВГ

	7
	Монтаж кабеля контрольного с  19 х 1,5медными жилами, сечением:
	70 м
	КВВГ

	8
	Монтаж кабеля многожильного с ПВХ изоляцией, в ПВХ  оболочке сечением 3х0,75мм2
	100 м
	МКЭШ

	9
	Монтаж кабеля многожильного с ПВХ изоляцией, в ПВХ  оболочке сечением 2х0,75мм2
	42 м
	МКЭШ

	10
	Монтаж провода гибкого
	390 м
	ПВ3-1,0-380

	11
	Прокладка трубы водогазопроводной ( 20х2,5 мм.
	70 м
	

	12
	Прокладка металлорукав ( 10 мм.
	165 м
	РЗ-Ц-Х 10

	13
	Прокладка металлорукав ( 20 мм.
	42 м
	РЗ-Ц-Х 20

	14
	Монтаж коробок с зажимами наборными ГОСТ 14254-80
	1 шт
	КЗНА 20

	Автоматизация комплексная. Узел учета газа

	1
	Монтаж вычислителя количества газа
	1 шт
	      СПГ-741

	2
	Монтаж измерительного преобразователя давления, JUMO  dTRANS p02, диапазон измерения 0…4бар.
	1 шт
	 404385-0-491-405-504-20-06

	3
	Монтаж измерительного преобразователя перепада давления JUMO dTRANS p02 DELTA, диапазон измерения     -1…+1бар.
	3 шт
	 404382-0-454-405-511-20-113-601-1-2

	4
	Монтаж термометра сопротивления, монтажная длина 160мм,  
	1 шт
	902002/10-402-1011-1-9-160-104

	5
	Монтаж блока питания для преобразователей давления, =24В 2-х канальный, 24 ,
	1 шт
	4СN.-54/51

	
	-Модем
	1 шт
	USR Sportser

	6
	 Монтаж провода, сечением 2х0,75мм 
	100 м
	ПВС

	7
	Монтаж провода, сечением 3х0,75мм 
	5 м
	ПВС

	8
	Монтаж провода медного, неизолированный гибкий, сечением 1х4мм
	1 м
	МГ

	Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации

	1
	Монтаж С2000М пульта контроля и управления
	1шт
	ЗАО НВП Болид

	2
	Монтаж С2000БИ блока индикации
	1шт
	ЗАО НВП Болид

	3
	Монтаж С2000КДЛ адресный модуль
	1шт
	ЗАО НВП Болид

	4
	Монтаж РИП-12 RS Резервированного источника питания
	1шт
	ЗАО НВП Болид

	5
	Монтаж С2000КПБ контрольно-пускового блока
	1шт
	ЗАО НВП Болид

	6
	Монтаж ДИП-34А-01-02 адресного дымового оптического извещателя
	4шт
	ЗАО НВП Болид

	7
	Монтаж ИПР 513-3А исп.02 адресного извещателя
	3шт
	ЗАО НВП Болид

	8
	Монтаж С2000-СМК адресного магнитоконтактного извещателя
	3шт
	ЗАО НВП Болид

	9
	Монтаж С2000-КТ кнопки тревожной адресной
	2шт
	ЗАО НВП Болид

	10
	Монтаж ТОН-1С  24В Оповещателя тонально-оптического звукового
	1шт
	

	11
	Установка аккумулятора 17АЧ 12В
	1шт
	

	12
	Монтаж трубы гофр.25мм 
	950м
	

	13
	Монтаж гильзы стальная. Труба 40х4 
	10м
	

	14
	Монтаж металлорукава РЗ-Ц-20
	10м
	

	15
	Монтаж кабеля для ПС ,кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75
	950м
	

	16
	Монтаж кабеля ВВГ нг FRLS 3x1.5 
	50м
	

	Автоматизация комплексная

	1
	Монтаж системы регулирования Vitotronic 100
	3 к-т
	ф. «Vissmann»

	2
	Монтаж системы регулирования Vitotronic 300-К
	1 к-т
	ф. «Vissmann»

	3
	Монтаж контроллера заполнения котлового блока водой
	4 к-т
	9537835 ф. «Vissmann»

	4
	 Монтаж устройства ограничения максимального давления
	4 к-т
	7143723 ф. «Vissmann» 

	5
	Монтаж датчика наружной температуры
	1 шт
	7144903 ф. «Vissmann»

	6
	Монтаж погружного датчика температуры NI 500
	5 шт
	7450641 ф. «Vissmann»

	7
	Монтаж датчика температуры уходящих газов
	4 шт
	7450 630 ф. «Vissmann»

	8
	 Монтаж телекоммуникационного модуля LON для Vitotronic 100
	4 шт
	7172173 ф. «Vissmann»

	9
	Монтаж манометра показывающего сигнализирующего, исп V диапазон: 0 … 10 кгс/см2,  ТУ 311-0225591.006-90
	1 шт
	ДМ2010 Сг

	10
	Монтаж манометра показывающего сигнализирующий, исп V диапазон: 0 … 6 кгс/см2,  ТУ 311-0225591.006-90
	4 шт
	ДМ2010 Сг

	11
	Монтаж мановакууметра показывающего сигнализирующий, исп V диапазон: 1 … 0 ,6кгс/см2,  ТУ 311-0225591.006-90
	1 шт
	ДА2010 Сг

	12
	Монтаж манометрического термометра показывающего сигнализирующего, исп. V диапазон: -50 … +50 (С, Lкап.-2 м, Lт.б.-160мм
	1 шт
	ТМ 2030 Сг

	
	Узел учета №1
	
	

	13
	Монтаж тепловычислителя  ТУ 4218-042-23041473-2005
	1 к-т
	СПТ 943.1

	14
	Монтаж расходомера-счетчика электромагнитный «Взлет-ЭР», Ду-100 мм.   с  монтажным комплектом
	1 шт
	ЭРСВ-410Л

	15
	Монтаж расходомера-счетчика электромагнитный «Взлет-ЭР», Ду-10 мм.   с  монтажным комплектом
	
	ЭРСВ-410Л

	16
	Монтаж датчика избыточного давления, предел измерения 0…1,0 МПа
	3 шт
	МИДА-ДИ-13П-У2-- 0,5 / 0,6  МПа - 01- М20 - П

	17
	Монтаж комплекта термометров платиновых технических, L = 160 мм, гр. 100П
	1 к-т
	КТПТР-01

	18
	Монтаж термометров платиновый технический, L = 80 мм, гр. 100П, сх.4
	1 шт
	ТПТ-1-3

	19
	Монтаж источника питания 2-х канального, ~220В/=12В
	1 к-т
	АДП 81.21

	20
	Монтаж источника вторичного питания  =24В
	3 к-т
	ИВП-12

	21
	Монтаж блока питания
	1 шт
	БП 96/24-4/120

	
	Узел учета №2
	
	

	22
	Монтаж тепловычислителя  ТУ 4218-042-23041473-2005
	1 к-т
	СПТ 943.2

	23
	Монтаж расходомера-счетчика электромагнитного «Взлет-ЭР», Ду-40 мм. с  монтажным комплектом 
	1 шт
	ЭРСВ-410Л

	24
	Монтаж расходомера-счетчика электромагнитного «Взлет-ЭР», Ду-20 мм.  с  монтажным комплектом
	1 шт
	ЭРСВ-410Л

	25
	Монтаж комплекта термометров платиновых технических, L = 80 мм, гр. 100П
	1 к-т
	КТПТР-01

	26
	Монтаж источника питания 2-х канального ~220В/=12В
	1 к-т
	АДП 81.21

	27
	Монтаж источника вторичного питания  =24В
	2 к-т
	ИВП-12

	28
	Монтаж щита аварийно-предупредительного сигнализация в составе:
	1 к-т
	ЩС

	
	- щит с монтажной панелью (1800х600х400) IP 31
	1 шт
	КСРМ 18.6.4

	
	- реле промежуточное  ~220В, с розеткой тип 3,  ТУ 16-523.593-80
	25 шт
	РП21М-400

	
	- реле промежуточное  ~220В, с розеткой тип 3,  ТУ 16-523.593-80
	8шт
	РП21М-200

	
	- реле времени, кат. ~220В, с розеткой тип 3, 0-10 с, ТУ 16-523.593-80
	5шт
	РПМ21М-003В1

	
	- кнопка управления «Пуск» без фиксации, зеленая
	2шт
	SB-7

	
	- кнопка управления «Стоп» без фиксации, красная
	1шт
	SB-7

	
	- светосигнальный индикатор, зеленый, лампа BA 9s
	1шт
	ENR-22

	
	- светосигнальный индикатор, красный, лампа BA 9s
	25шт
	ENR-22

	
	- диод, Uобр = 400 В
	25шт
	Д 237 А

	
	- звонок, ~220 В, 50 Гц.
	1шт
	ЗП - 220

	29
	Монтаж щита автоматизации комплексного, в составе:
	
	ЩК

	
	- щит с монтажной панелью (1800х600х400) IP 31
	1шт
	КСРМ 18.6.4

	
	- выключатель автоматический хар. С, Iн = 6 А, 1 полюсной
	12шт
	ВА 47-29

	
	- светосигнальный индикатор, красный, лампа BA 9s
	1шт
	ENR-22

	30
	Установка закладных: Бобышка прямая
	5 шт
	БП1-М20х1,5х40

	31
	Прокладка трубы стальной цельнотянутой  ( 14 х 2,0
	31 м
	ГОСТ 8734-75

	32
	Монтаж металлорукавов ( 15 мм.
	24 м
	РЗ-Ц-Х 15

	33
	Монтаж металлорукавов ( 10 мм.
	693 м
	РЗ-Ц-Х 10

	34
	Монтаж перемычек для заземления
	9 шт
	ПГС25-280У2

	35
	Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением:
	
	ВВГ

	
	4 х 1,5
	53 м
	

	
	3 х 1,5
	12 м
	

	
	2 х 1,5
	21 м
	

	36
	Монтаж кабеля микрофонного с медными жилами, сечение
	
	КММ

	
	 2х0,35
	107 м
	

	
	 4х0,12
	107 м
	

	37
	Монтаж провода гибкого,
	1343 м
	ПВ3-1,0-380

	38
	Монтаж провода
	107 м
	ПВС-380

	Наружные сети ВК.

	1
	Разработка грунта
	141 м3
	

	2
	Устройство основания песчаного прод трубопроводы и колодцы
	13,2 м3
	

	3
	Устройство основания щебеночного под колодцы
	2,7 м3
	

	4
	Прокладка: трубы  напорные для водопровода из ПНД Ø110х8.1   тип Т
	22,5 м
	ГОСТ 18599-2001

	5
	Установка задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином №4000 Е2 DN100
	1 шт
	HAWLE

	6
	Установка: тройник  ПНД DN 110х110 
	1 шт
	ГОСТ 18599-01

	7
	Установка: отвод Ду160 Ру16 ОР-60°
	1 шт
	ГОСТ 18599-01

	8
	Установка: фланец «System 2000» №0400 фиксирующий для ПЭ труб  DN150 PN16
	3 шт
	

	9
	Установка: муфта регулировочная компенсационная фланцевая Ду150
	2 шт
	

	10
	Установка: упор железобетонный
	2 шт
	

	11
	Монтаж: узел прохода в здание для труб Ду150    (по типовому  чертежу института «Ленгражданпроект») 
	1 шт
	

	12
	 Устройство: колодцы железобетонные водопроводные Ø 1250 Н=2.3м
	1 к-т
	

	13
	Установка: отвод Ду160 Ру16 ОР-90°
	1 шт
	ГОСТ 18599-01

	КАНАЛИЗАЦИЯ К14.  НАРУЖНЫЕ СЕТИ.

	14
	Прокладка: Трубы напорные ВЧШГ  Ø 100  
	5 п.м
	

	15
	 Устройство:колодцы п/п Ø 1000 (учтен в т.5.3.2-вынос сетей)
	1 к-т
	

	16
	 Выполнить:гидроизоляцию обмазочную колодцев
	15 м2
	

	Наружные сети электоснабжения.

	1
	Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ, пониженной горючести, сечением мм2:
	
	ВВГнг-LS-1

	
	5х25
	120 м
	

	
	5х35
	230 м
	

	2
	Монтаж трубы стальной Dу=50мм
	6 м
	

	3
	Монтаж концевых муфт на напряжение до 1 кВ
	2 шт
	1КВТп-5х(16-25)

	4
	Монтаж концевых муфт на напряжение до 1 кВ
	2 шт
	1КВТп-5х(35-50)

	5
	Монтаж медных луженых кабельных наконечников 
	10 шт
	ТЛ 25–8–8

	6
	Монтаж медных луженых кабельных наконечников
	10 шт
	ТЛ 35–8–10

	7
	Монтаж скобы кабельной металлической
	10 шт
	СМо 38

	9
	Монтаж металлических лотков неперфорированных с крышкой, 50х50 мм, L=3000 мм
	32 шт
	

	10
	Монтаж профиля PSL, L=3000 мм
	12 шт
	

	11
	Монтаж консоли ВM, L=180 мм
	70 шт
	

	12
	Монтаж муфт соединительных 


	4 шт
	GUSJ 12/ 70-120

	13
	Покрытие кабеля  кирпичем керамическим полнотелым 250х120х65мм
	500 шт
	

	14
	Засыпка кабеля песком
	5 м3
	ГОСТ 8735-88

	15
	Монтаж Металлический лоток неперфорированный с крышкой, 100х50 мм, L=3000 мм
	10 шт
	

	Вынос  сетей канализации

	1
	Прокладка труб канализационных Д.340мм Прагма
	53м
	

	2.
	Монтаж колодца ж/б
	1к-т
	

	3.
	Установка   люка
	1 шт
	

	4
	Установка клапана Д.150мм
	1 шт
	

	5
	Демонтаж канализационных труб ж/б Д.300мм
	226 м
	

	6
	Демонтаж ж/б колодца
	1 шт
	

	7
	Демонтаж канализационных труб  асбоцементных Д.150мм (дл.3 м)
	12 шт
	

	8
	Разработка грунта с погрузкой
	31 м3
	

	9
	Разработка грунта в отвал
	2639 м3
	

	10
	Обратная засыпка
	2639 м3
	

	11
	Устройство песчаной подготовки  под трубопроводы и колодцы
	19 м3
	

	Благоустройство и ограждение территории.

	1
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	196м2
	 

	2
	Разработка грунта  с погрузкой на автомашины ,вывоз
	85 м3
	 

	3
	Планировка площадей 
	153 м2
	 

	4
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	50 м
	 

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	53,55 м3
	 

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	22,95 м3
	 

	7
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см
	153 м2
	 

	8
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 

	9
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 
	70 м2
	 

	10
	Посев газонов 
	70 м2
	 

	 
	Устройство ограждения территории
	 
	 

	1
	Разработка грунта  в отвал (копание ям под стойки)с погрузкой на автомашины ,вывоз
	6,5м3
	 

	2
	Выполнить ограждение территории из профилированного листа 
	105 п.м.
	 

	 
	Профильный лист
	200м2
	 

	 
	Труба стальная
	145м
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей забора краской
	200м2
	 

	4
	Устройство ворот  с калиткой
	1 шт
	 


8.2.Технические требования.

8.2.1. Общие требования

8.2.1.1  Выполненные  работы  по  строительству котельной на территории ОАО  «СПб  «ИЗОТОП» должны соответствовать требованиям проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт»  и настоящего технического задания (далее ТЗ).

8.2.1.2 Локальные сметы на выполнение работ должны быть составлены  по ТЕР г. Санкт-Петербурга  в ценах января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2011 г. и представлены в заявке на участие.

8.2.2. Требования к качеству работ

8.2.2.1 Качество  выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, действующим СНиП, ТУ. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных  работ (форма КС-2), акта  приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14)

8.2.3. Требования к изделиям и материалам

8.2.3.1 Изделий, материалы и оборудование, применяемые при выполнении комплекса работ по строительству котельной на территории ОАО  «СПб  «ИЗОТОП»  должны  удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов и иметь соответствующие действующие паспорта и (или) сертификаты, подтверждающие качество.

8.2.4. Требования к вывозу отходов

8.2.4.1 Отходы при производстве работ должны быть вывезены как строительный мусор на специализированные свалки либо в специализированные организации для переработки с получением  справок о размещении отходов и передачей их Заказчику.

8.2.5. Требования к исполнительной документации

8.2.5.1 Подрядная организация должна вести общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ и представить исполнительные схемы.

8.3. Дополнительная информация 

Дополнительная информация изложена в рабочей документации, разработанной ООО «Электростандарт». С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – начальник эксплуатационно-технического отдела Лысенко Александр Федорович, тел.(812)960-14-57, 944-66-01 в рабочие дни с 8-30 до 17-00 мск. Для ознакомления с документацией участники процедуры закупки предоставляют заявление в письменной форме.»
Остальные положения Документации остаются неизменными. 

Заместитель директора по общим вопросам
         _____________/______________/
Согласовано:

Главный инженер-первый заместитель директора  – _____________/______________/

Заместитель директора по экономике и финансам – 

главный бухгалтер                                                             ___________/_______________/

Начальник службы по организации и 

сопровождению закупочной деятельности

____________/______________/

18

_1382267884.unknown

_1382267886.unknown

_1382267888.unknown

_1382267889.unknown

_1382267887.unknown

_1382267885.unknown

_1382267883.unknown

