Приложение № 1 

к извещению

от 21.10.2011 №279/301-300
Документация по проведению открытого Конкурса в электронном виде на право заключения договора 
на выполнение строительно-монтажных работ
СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5
1. Основные термины используемые в конкурсной документации
5
2. Общие сведения о конкурсе
7
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме
7
4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме
9

5. Требования к участникам процедуры закупки………………………………………….10

Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.6. 
11

7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
12
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе
13
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе
15
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе
16
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
17

12. Заключение договора по результатам проведения электронного конкурса……...23
13. Особенность проведения переторжки…………………………………………………..24
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
25
III. 36ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ


1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в конкурсе


28
2. Форма заявки на участие в электронном конкурсе
31
3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ и услуг……………………………………………………………………………………………..33

4. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков………….35

5. Форма анкеты участника процедуры закупки
39
6. Форма  доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-Участника Конкурса…………………………………………………39
7. Форма банковской гарантии
40
IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
42
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
43
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основные термины, используемые в Конкурсной документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей конкурсной документацией с целью заключения договора. 

Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора. 
Конкурсная документация – документация, содержащая сведения о порядке проведения конкурса и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе, проект договора, заключаемого по результатам конкурса, установленные заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом конкурса и иные показатели связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, и другие сведения, необходимые для подготовки конкурсной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными конкурсной документацией, с которым заключается договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом конкурсе.
2. Общие сведения о конкурсе

Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
1. Под конкурсом в электронном виде (далее по тексту электронным конкурсом) понимается процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на производство работ, оказание услуг. Проведение электронного конкурса обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
При проведении конкурса на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки.
3. При проведении конкурса переговоры заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном в настоящей документации.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном конкурсе (в том числе на регистрацию в электронном конкурсе), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных конкурсах, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных конкурсах такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных конкурсах, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном конкурсе за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного конкурса документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного конкурса на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного конкурса, в  документацию электронного конкурса, разъяснения положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном конкурсе.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного конкурса и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования к участникам процедуры закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

4. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям. 
5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
6. Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.

6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

6. В случае установления в конкурсной документации требования  предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора - победителю конкурса;

7) со дня заключения договора - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником - такому участнику;
11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

10. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

11. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

12. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого конкурса в электронном виде заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде.

2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение электронного конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
4. В течение трех дней со дня поступления запроса, оператор электронной торговой площадки размещает разъяснение положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе

1. Для участия в электронном конкурсе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям конкурсной документации;

д)  учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника конкурса порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2.2. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. документы подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки  требованиям, установленным в документации процедуры закупки;
2.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в конкурсной документации или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 
4. Официальный язык конкурса:

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с конкурсом, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Прием заявок на участие в электронном конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе, открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в электронном конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе, вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе

1. Публично, в день и во время, указанных в извещении о проведении электронного конкурса, электронной торговой площадкой открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе формируется протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6. Полученные после окончания приема заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в электронном конкурсе, не рассматриваются.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника требованиям конкурсной документацией. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, участником электронного конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, который подписывается Комиссией и заказчиком. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на официальном сайте о размещении заказов. 

4. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в электронном конкурсе в случае:

4.1. непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, в случае их привлечения участником процедуры закупки;

4.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации;
4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет заказчика  денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4.4. несоответствия заявки на участие в электронном конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

4.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе или о допуске к участию в электронном конкурсе и признании участником электронного конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и признании участником электронного конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота. 

6. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой участника на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном  сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном. При непредставлении заказчику подписанного договора таким участником конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками электронного конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок указан в Извещении о проведении электронного конкурса. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

3. В случае, если в Извещении о проведении электронного конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в электронном конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в электронном конкурсе таких участников процедуры закупки.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в электронном конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели субподрядчиков, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения предложений.
5. Оценка заявок на участие в электроном конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте. 

6. Рейтинг заявки на участие в электронном  конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– ___% ) В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.;
· срок проведения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (значимость критерия ФТ i – ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___% ) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – ___%);
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i– ___% );

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в электронном конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i *, П i, Т i (ФТ i), Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте конкурса)

* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  
– 

предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

Если в Конкурсной документации предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника конкурса, руб. 

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников конкурса, руб. 

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению Победителя конкурса о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. 

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. 

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника конкурса, руб. 

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником конкурса, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе   i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в конкурсной документации значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vк ,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям О i М i , К i ,– 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте конкурса подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О I  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi
=∑(

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где: М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника конкурса, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более– 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника конкурса, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*:

-* при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг

Критерий Тi оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества технического предложения над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в конкурсной документации должны быть установлены четкие параметры определения показателя каждого подкритерия, предельные показатели минимальной необходимости обладания участниками указанными ресурсами, шкала оценки превышения с предельным показателем достаточности для исполнения предполагаемого договора, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю конкурса экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов  конкурса. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса соответствующие разъяснения.
13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса направив жалобу на действия заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 
12. Заключение договора по результатам проведения электронного Конкурса

1. Победитель конкурса обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после получения экземпляра протокола и проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер. 
В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании электронного конкурса несостоявшимся. 

6. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе участником конкурса, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.
7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
8. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

13. Особенность проведения переторжки

1. Электронный конкурс может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка проводится между участниками процедуры закупки в следующем порядке:

3. В переторжке могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками конкурса. 
4. Участник конкурса, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остаётся действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в конкурсе.

5. Переторжка проводится на электронной торговой площадке по правилам электронной торговой площадки.
6. Переторжка может проводиться в очной или заочной форме. 

7. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки, к установленному заказчиком сроку, представляют в электронной форме, в порядке установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, измененные условия выполнения договора, в части снижения цены. 

8. При проведении переторжки в очной форме участники электронного конкурса подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину «шага переторжки».
8.1. "Шаг переторжки" устанавливается в размере 0.5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса
8.2. Подаваемые участником конкурса предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  конкурса не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

8.3. Во время проведения переторжки оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям переторжки.

12. В случае, если в переторжке участвовал один участник или при проведении переторжки не присутствовало ни одного участника конкурса, либо в случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  переторжки  ни один из участников конкурса не подал предложение о цене договора,  переторжка признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании переторжки несостоявшейся.

13. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом.

14. Протокол переторжки подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком, в день проведения переторжки. 
15. Протокол переторжки в течение дня, следующего за днем подписания протокола переторжки, размещается на официальном сайте.

16. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в документации электронного конкурса. 
17. Любой участник конкурса после размещения протокола переторжки вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного конкурса. Оператор электронной торговой площадки в  течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет такому участнику конкурса соответствующие разъяснения.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
Контактное лицо: Радченко Алексей Игоревич
Телефон: (495) 9889-61-23
Адрес электронной почты:Radchenko_ai@aep.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru 

	2
	Предмет конкурса 

(с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	Лот № 1:
Выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта «00UQR Здания холодильных машин» НВО АЭС-2.

Лот № 2:
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству тепловых сетей промплощадки НВО АЭС-2

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Лот № 1:
Дата начала работ – с момента заключения договора,

срок окончания работ: 10.02.2013 г

Лот № 2:
Дата начала работ – с момента заключения договора,

срок окончания работ  - 31.08.2012.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Лоты №№ 1-2:
РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	Лоты №№ 1-2:
Форма оплаты – безналичный расчет. 
Расчеты за выполненные подрядчиком работы генподрядчик осуществляет в соответствии со ст. 4 проекта договора.

	6
	Начальная (максимальная) цена договора
	Лот № 1:
93 901 321,38руб. (девяносто три миллиона девятьсот одна тысяча триста двадцать один) российский рубль 38 копеек включая НДС (18%).
Лот № 2:
67 726 983,82 руб. (шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) российских рублей 82 копейки включая НДС (18%).


	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Лоты №№ 1-2:

В соответствии со ст. 3 Проекта договора

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	Лоты №№ 1-2:

Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Лоты №№ 1-2:

Не используется

	10
	Требования к участникам процедуры закупки.
	Лоты №№ 1-2: Участник должен гарантировать выполнение не менее 60 % объема работ собственными силами.

	
	1.Требования установленные законодательством РФ
	Лот № 1:
Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и свидетельствами:

-  Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации.
-  Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в случае выполнения данных видов работ собственными силами согласно плану распределения объема работ);
-   Свидетельство СРО о допуске к следующим видам работ:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы
6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

13. Устройство кровель
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

14. Фасадные работы
14.2. Устройство вентилируемых фасадов
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5. Устройство системы электроснабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
23. Монтажные работы
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком 6-ого уровня)

33.1.12. Объекты использования атомной энергии
· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков, участник процедуры закупки должен представить: 

- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии; 

- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.

· в случае выполнения работ собственными силами участник процедуры закупки должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией.
Лот № 2:
Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и свидетельствами:

-  Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

-  Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации.
- Свидетельство СРО о допуске к следующим видам работ:
Наименование вида работ

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов
10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком 6-ого уровня)

33.1.12 Объекты использования атомной энергии
· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков, участник процедуры закупки должен иметь: 

- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии; 

- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.

· - в случае выполнения работ собственными силами участник процедуры закупки должен иметь:

- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией:

	
	2.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Лот № 1:
Участник должен иметь договоры за 2008 – 2011 гг. с завершенными работами по строительству технически сложных, особо опасных и уникальных объектов (согласно ст. 48.1 ГрК РФ) на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены договора.
Лот № 2:
Участник должен иметь завершенные договоры за 2008 – 2011 гг. по устройству наружных инженерных сетей на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены договора.

	
	3. Наличие системы охраны труда
	Лот № 1:
Участник должен иметь в организации систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».
Лот № 2:
Участник должен иметь в организации систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

	11
	Требования к результатам работ/услуг
	Лоты №№ 1-2:
Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.


	12
	Дата и время подачи заявок на участие в электронном конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе подаются  с момента опубликования извещения о проведении конкурса до 

«22» ноября 2011 года 11:00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.


	14
	Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в конкурсе
	В случае если Участник процедуры закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно.
Лот № 1:

Заявка на участие в конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки..
В составе заявки участник представляет копии документов, указанных в общей части конкурсной документации, в том числе необходимо представить:
· копию Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· копию Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;
· копию Лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в случае выполнения данных видов работ собственными силами согласно плану распределения объема работ)
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) согласно плану распределения объемов работ;
· копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.3011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства»;
· справку по СУОТ (7.  Форма справки по системе управления охраной труда) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
· справку об опыте работ по строительству технически сложных, особо опасных и уникальных объектов (согласно ст. 48.1 ГрК РФ) за 2008-2011 г.
· справку о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками.
Лот № 2:
Заявка на участие в конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки..

В составе заявки участник представляет копии документов, указанных в общей части конкурсной документации, в том числе необходимо представить:
· копию Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· копию Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) согласно плану распределения объемов работ;
· копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.3011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства»;
· справку по СУОТ (7.  Форма справки по системе управления охраной труда) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
· справку об опыте работ по устройству наружных инженерных сетей за 2008-2011 г.
· справку о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками.

	15
	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в конкурсе
	«22» ноября 2011 г. в 11:00 (время московское)

	16
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	«30» ноября 2011 г. в 11:00 (время московское)

	17
	Дата и время проведения конкурса 
	«07» декабря 2011 г. в 11:00 (время московское)

	18
	Срок подписания договора победителем конкурса
	Лоты №№ 1-2:
Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через сорок дней с момента опубликования итогового протокола.

	19
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
	Лот № 1:
3 000 000 (три миллиона) российских рублей.

Лот № 2:
3 000 000 (три миллиона) российских рублей.

	20
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в конкурсе.
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты:

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193 в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359, к/с 30101810200000000823

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	21
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Лот № 1:
5% отложенного платежа в составе проекта договора.

Лот № 2:
5% отложенного платежа в составе проекта договора.

	23
	Размер иного вида обеспечения 
	Лот № 1:
Обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.

Лот № 2:
Обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора


	24
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии 
	Значимость критериев оценки заявки

	Лот № 1

	1. Цена договора
	75 %

	2. Квалификация участника процедуры закупки
	Опыт и репутация участника

Цmax= 93 901 321,38 руб. с НДС.
Опред= 270 000 000,00 руб. с НДС.
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон).
	25%
	25%

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100

	Лот № 2

	1. Цена договора
	75%

	2. Квалификация участника процедуры закупки
	Опыт и репутация участника

Цmax= 67 726 983,82 руб. с НДС.
Опред= 200 000 000,00 руб. с НДС.
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон).
	25%
	25%

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100



III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

 участия в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе
	
	

	2
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	3
	Информация о применении трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ/услуг
	
	

	4
	Анкета участника процедуры закупки
	
	

	5
	Форма доверенности
	
	

	6
	Устав организации, положения, учредительного договора
	
	

	7
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	8
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	9
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	10
	Решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	11
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	12
	Лицензии, сертификаты, свидетельства, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом конкурса
	
	

	13
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
	
	

	14
	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчётный период
	
	

	15
	Отчёт о прибылях и убытках за последний завершённый отчётный период
	
	

	16
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса.
	
	

	17
	Другие документы
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечании:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, выполняемых собственными силами подрядчика должен быть не менее 60%.
2. Форма заявки на участие в конкурсе

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета конкурса)
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование и номер лота, по которому участник процедуры закупки участвует в конкурсе, (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на ____________________________________________________________ 

(указать наименование предмета конкурса)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)
в лице, _________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе с учётом условий, установленных в Извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и заключить договор на сумму ___________(________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе от «___»_______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты конкурса) в отношении___________________________(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки): 

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота)) в соответствии с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, установленный в конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота) с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (__________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение №1 

к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 

(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, конкурсную документацию, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
      Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника конкурса

	Качество работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе

ЛОТ 1
Справка о выполненных в 2008 -2011 гг. СМР при сооружении технически сложных, особо опасных и уникальных объектов
	№
	Предмет договора
	Сроки начала и окончания работ по договору (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) 
	Стоимость,
(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	Всего по договору
	В т.ч. выполненных работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем выполненных работ за 2008 – 2011 гг. 

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Примечание: 

1) Данная справка предоставляется Участником Конкурса по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации Участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

ЛОТ 2

Справка о завершенных в 2008 -2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных инженерных сетей 

	№
	Предмет договора
	Сроки начала и окончания работ по договору (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) 
	Стоимость,

(руб. с НДС)
	% выполненных работ  
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	Всего по договору
	В т.ч. по устройству наружных инженерных сетей
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем завершенных договоров по устройству наружных инженерных сетей за 2008-2011 гг.

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

4. Награды

5. Государственные премии

6. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Примечание: 

1) Данная справка предоставляется Участником Конкурса по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации Участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

4. Форма анкеты Участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: Устав, Свидетельство о государственной регистрации;Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника конкурса
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник конкурса:

_________________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на конкурсах, проводимых ОАО "Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

6. Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ 
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».

7.  Форма справки по системе управления охраной труда
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 7.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2008г.
	2009г.
	2010г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	Чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	Чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	Чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	Чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 7.2)

	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2008г. всего /со смертельным исходом
	2009г. всего /со смертельным исходом
	2010г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 7.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ 

1. Наименование выполняемых работ

Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объекта

 Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2):
Здание холодильных машин 00UQR

2. Описание работы и требования к техническим характеристикам и объему работ:
Описание и объемы строительно-монтажных работ содержатся в Приложении А. 

В свидетельстве СРО должны быть указаны виды работ в соответствии с перечнем видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность технически сложных, особо опасных и уникальных объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ, утвержденным  приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624 с изменениями в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 23.06.2010г. №294):

	№ п/п
	Наименование вида работ


	
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	Х
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	Х
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	
	2. Подготовительные работы

	Х
	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	
	3. Земляные работы

	Х
	3.1. Механизированная разработка грунта

	Х
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	Х
	6.1. Опалубочные  работы

	Х
	6.2. Арматурные работы

	Х
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	Х
	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	Х
	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	
	10. Монтаж металлических конструкций

	Х
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	Х
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	Х
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	Х
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	Х
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	Х
	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	
	13. Устройство кровель

	Х
	13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

	
	14. Фасадные работы

	Х
	14.2. Устройство вентилируемых фасадов

	
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	Х
	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

	Х
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

	Х
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	Х
	15.5. Устройство системы электроснабжения

	Х
	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	
	23. Монтажные работы

	Х
	23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

	
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком 6-ого уровня)

	Х
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

Все виды оборудования для выполнения комплекса работ поставляется генеральным подрядчиком. В обязанности подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.
4.  Требования к сроку выполнения работ

Выполнение работ по сооружению объекта 00UQR:
Срок начала работ – с даты заключения договора;
Срок окончания работ  - 10.02.2013 г.

5.  Место выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и  Договоре.
7. Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик обязан выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.
8. Требования к результатам работ

Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВО АЭС-2


Приложение А
к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВО АЭС-2 «Здание холодильных машин 00UQR»
Здание холодильных машин (00UQR) относится к классу 4 по ОПБ-88/97НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) по влиянию на безопасность, к II категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 и к II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

1. Архитектурно – планировочные решения

Здание холодильных машин имеет размеры в плане 36,0 х 18,0 м и высоту парапета +9,700 м. Здание одноэтажное в осях «А» – «В» и двухэтажное в осях «В» – «Г», а также имеет подвальный этаж.

В одноэтажной части здания на отметке 0,000 м запроектированы помещение холодильных машин, приточная венткамера с двумя форкамерами.

 В двухэтажной части здания на отметке 0,000 м запроектированы помещение шкафов питания насосов и задвижек, помещение шкафов питания холодильных машин и РУ-0,4 кВ, а на отметке +4,000 м расположены площадка вентцентра, приточная венткамера с форкамерой и вытяжная венткамера.

В подвальном этаже на отметке -4,200 м расположено помещение разводки трубопроводов.

Выход из подвала предусмотрен через лестничную клетку, примыкающую к ряду «А». В лестничной клетке предусмотрены два тамбура: на отметке -4,200 м и на отметке 0,000 м. Второй выход из подвального помещения предусмотрен по стремянке через люк размером 800 х 800 мм в помещение холодильных машин.

Выход на отметку +4,000 м предусмотрен по открытой металлической лестнице из помещения холодильных машин на площадку вентцентра.

Эвакуация с отметки 0,000 м осуществляется через тамбур лестничной клетки наружу и через дверь у оси «6» непосредственно наружу. Из помещения шкафов питания насосов и задвижек и помещения РУ-0,4 кВ предусмотрены выходы непосредственно наружу.

В помещении холодильных машин по оси «1» предусмотрены ворота для ввоза и вывоза оборудования. Двери между помещениями предусмотрены противопожарные сертифицированные (тип 2).

Помещение холодильных машин оснащено электрическим мостовым подвесным краном грузоподъемностью 5,0 т. Помещение приточной венткамеры оснащено двумя электрическими талями грузоподъемностью 0,5 т.

Кровля здания предусмотрена с  уклоном 2% и организованным  наружным водостоком. Гидроизоляция выполняется из рулонных полимерных материалов. Теплоизоляция  - негорючая из жестких минераловатных плит на основе базальтового волокна.

2. Конструктивные решения


Подземные конструкции: фундаментная плита толщиной 600 мм, контурные стены подвала толщиной 400 мм, колонны размером 400 х 600 мм и 400 x 400 мм, а также перекрытие на отметке 0,000 толщиной 200 мм по балкам высотой 500 мм, жестко соединенное с колоннами, выполняются в монолитном железобетоне.

На отметке 0,000 предусмотрен проем для обслуживания подвала, перекрытый сборными плоскими съемными плитами.

Железобетонные конструкции фундаментной части выполняются из бетона класса В25 по прочности на сжатие, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.

Армирование подземных монолитных конструкций осуществляется арматурной сталью класса А240 и А400 отдельными стержнями россыпью.

Под фундаментной плитой по слою бетонной подготовки, выполняемой из бетона класса В10 толщиной 100 мм, и по наружному контуру здания до отметки поверхности земли выполняется рулонная гидроизоляция.

Здание решено в каркасных конструкциях с шагом колонн 6,00 м из монолитного железобетона.

Пространственная жесткость и устойчивость здания в поперечном направлении обеспечивается поперечными рамами с шарнирным опиранием стальных ферм и жесткой заделкой колонн в монолитные стены подвала и фундаментную плиту, а в продольномнаправлении системой жестко связанных вертикальных и горизонтальных балок монолитной обвязки стенового ограждения, монолитными стенами, системой стальных связей по кровельным фермам.

Колонны в надземной и подземной частях здания 400 х 600 мм и 400 x 400мм. По периметру здания в тени колонн, в уровне опирания стальных балок выполняются балки высотой 600 мм.

Внутренние и наружные стены выполняются из бетонных стеновых блоков. Внутренние стены толщиной 150 мм, а наружные – 200 мм.

Стены разделяются монолитными железобетонными колоннами и балками сечением -200 х 300 мм.  

Стеновое ограждение выполняется из профилированного стального  листа и негорючего утеплителя.

Лестничные марши и площадки выполняются из монолитного железобетона.

Железобетонные конструкции надземной части выполняются из бетона класса В25 по прочности на сжатие.

Армирование надземных конструкций осуществляется арматурной сталью А240 и А400 отдельными стержнями россыпью.

Подкрановые пути монтируются к балкам покрытия.

Стальные площадки выполняются из рифленого листа по стальным балкам и стойкам.

Кровельное покрытие выполняется по профилированному стальному настилу, закрепленному к стальным прогонам, уложенным по стальным балкам.

Стальные конструкции запроектированы из стали класса С235, С245, С255, С345. 

3. Требования по огнестойкости строительных конструкций

Строительные конструкции здания насосной дизельного топлива относятся к II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97*. Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.

Минимальные требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций в минутах:

- несущие элементы здания                     -  R 90;

- наружные стены (ненесущие)               -  E 15;

- перекрытие междуэтажное                    - REI 45;

- покрытие                                                  - RE 15;

- балки покрытия                                       - R 15;
- стены лестничных клеток                      - REI 90;
  - марши и площадки лестниц                - R 60.

4. Электроснабжение

Холодильные машины относятся к системам нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность АЭС. По степени надежности потребители здания холодильных машин относятся ко второй категории по ПУЭ.

Потребителями электрической мощности в здании холодильных машин на напряжении 6 кВ являются пять холодильных машин мощностью по 400 кВт, а на напряжении 380 В – комплекс технологического электрооборудования, вентсистема и освещение помещений суммарной мощностью 400 кВт.

Потребители напряжением 6 кВ здания холодильных машин питаются отдельными фидерами от секций «00BCE» и «00BCF» распределительных устройств общестанционных собственных нужд 6 кВ систем нормальной эксплуатации.

Потребители напряжением 380/220 В питаются от секций РУ-0,4 кВ и вторичных сборок.

Проектом предусмотрено в здании холодильных машин двухсекционное распределительное устройство 0,4 кВ с секционным выключателем. 

Рабочее питание секций осуществляется от трансформаторов собственных нужд мощностью по 1000 кВт. При схеме неявного резерва мощность каждого трансформатора выбрана из расчета питания нагрузки двух секций. Трансформаторы питаются от секций «00BCE» и «00BCF» распределительных устройств общестанционных собственных нужд 6 кВ систем нормальной эксплуатации. Трансформаторы сухие, трехфазные, двухобмоточные 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью.

От линейных автоматических выключателей на секциях питаются единичные потребители, вторичные силовые сборки, щитки рабочего и аварийного освещения, сварочная сеть.

Шкафы распредустройств 0,4 кВ.
Цепи оперативного тока в блоках ввода на постоянном напряжении 220 В, а в блоках управления на переменном напряжении 220 В.

В здании холодильных машин предусматривается рабочее и аварийное освещение, сварочная сеть. Щитки рабочего и аварийного освещения питаются от разных секций РУ 0,4 кВ.

Кабельные связи между электрооборудованием, устройствами контроля и управления, сборкой и шкафом управления выполняются силовыми и контрольными кабелями с медными жилами, с пониженным дымо и газовыделением и не распространяющими горение.

Основные потоки кабелей прокладываются в кабельных каналах и кабельных коробах по технологическим и строительным конструкциям. Кабели к взаиморезервируемым механизмам прокладываются по разным трассам. Огнестойкость между трассами не менее 0,75 часа.

Отдельные кабели к потребителям прокладываются в металлических трубах или гибких металлорукавах. Все проходы кабелей через стены и перекрытия уплотняются модульными кабельными проходками с пределом огнестойкости 0,75 часа. 

В здании холодильных установок предусматривается рабочее заземление нулевых выводов трансформаторов 6/0,4 кВ и защитное заземление. Обе системы заземления соединены между собой, образуют замкнутый контур по внутреннему периметру здания и не менее чем в двух равноотдаленных точках соединяются с контуром наружного заземления. В качестве проводников заземления используются РЕ проводники питающих кабелей, отдельно прокладываемые заземлители, токопроводящие технологические, строительные и кабельные конструкции.

Здание холодильных машин относится к категории молниезащиты II. Здание защищается от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала. Защита от прямых ударов молнии выполняется путем наложения на кровле молниезащитной сетки с шагом ячейки не более 6х6 м. Наружный контур молниезащиты в двух точках присоединяется к внутреннему контуру заземления и к контуру заземления территории.

5. Отопление и вентиляция

В данной главе описаны системы отопления и вентиляции здания холодильных машин (00UQR). Здание состоит из помещений холодильных машин, разводки трубопроводов, шкафов питания и РУ-04 кВ. Помещения здания относятся к зоне «свободного режима». В помещении шкафов питания находится постоянный обслуживающий персонал, остальные помещения являются периодически обслуживаемыми.

Параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии со СНиП 41-01-2003 ”Отопление, вентиляция и кондиционирование” и СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений” и заданий технологических подразделений. 

Расчетная температура воздуха в помещениях шкафов питания принята в холодный период +18 ºС, в теплый период +27 ºС. В остальных помещениях температура воздуха принята в холодный период +5…+10 ºС, в теплый период +33…+40 ºС Скорость воздуха принята 0,4 м/с.

Системы отопления и вентиляции здания холодильных машин (00UQR) относятся к системам нормальной эксплуатации и имеют классификационное обозначение 4Н в соответствии с ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций". Системы отопления и вентиляции имеют III категорию сейсмостойкости по определению НП-031-01  "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций".

5.1 Описание систем отопления

В помещении холодильных машин запроектировано система воздушного отопления 0 0SBS07, осуществляемого воздушно-отопительными агрегатами. В помещениях разводки трубопроводов и шкафов питания предусмотрена система центрального водяного отопления с местными нагревательными приборами. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные секционные МС-140 ЗКП 500-1,2. Параметры теплоносителя для системы отопления +150...+70 ºC.

В помещении РУ-0,4 кВ предусмотрена система электрического отопления 0 0SBS08 для поддержания внутренней температуры +5 ºС. Нагревательные приборы – конвекторы электрические.

Предусмотрена система теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, параметры теплоносителя +150…+70 ºС.

5.2 Описание систем вентиляции

Вентиляция помещений холодильных машин (0 0UQR) проектируется приточно – вытяжная с механическим побуждением, рассчитанная на компенсацию тепловыделений и по кратностям. Вытяжной воздух удаляется вентиляторами из верхней и нижней зоны помещений холодильных машин и разводки трубопроводов и из верхней зоны остальных помещений. Приток воздуха механический. В помещение РУ-0,4 кВ предусмотрен приток воздуха без подогрева, в остальные помещения - с подогревом в холодный период.

В помещении холодильных машин необходима аварийная вентиляция в пятикратном объеме. Поскольку основная система обеспечивает шестикратный воздухообмен, принимаем основную систему в качестве аварийной.

В проекте предусмотрены следующие системы вентиляции:

0 SAJ20– вытяжная система вентиляции помещения холодильных машин;

0 SAJ21- Вытяжная система вентиляции помещения разводки трубопроводов;

0 SAJ22- Вытяжная система вентиляции помещений шкафов питания

0 SAJ23 - Вытяжная система вентиляции помещения РУ-04 кВ

0 SAJ40 - Приточная система вентиляции помещения холодильных машин

0 SAJ41 - Приточная система вентиляции помещения разводки трубопроводов

0 SAJ42 - Приточная система вентиляции помещения шкафов питания

0 SAJ43 - Приточная система вентиляции помещения РУ-04 кВ

0 SAJ44 - Рециркуляционная система вентиляции помещения шкафов питания

0 SAJ45 - Рециркуляционная система вентиляции помещения РУ-04 кВ

Воздухообмены в помещениях приведены в таблице.

5.3 Приточная система вентиляции 0 0SAJ40

Приточная система вентиляции 0 0SAJ40 предназначена для обеспечения допустимых температурных условий для работы оборудования, а также чистоты воздуха в помещении холодильных машин. Наружный воздух перед подачей в помещения проходит очистку на фильтрах грубой очистки и подогрев в калориферах до +10 ºС в зимний период. Для понижения уровня шума устанавливаются гибкие вставки. Скорости воздуха в жалюзийных решетках 2,0...3,0 м/с, в воздуховодах –5...7 м/с.

Приточная система 0 0SAJ40 состоит из:

·  вентиляторного блока с радиальным вентилятором двухстороннего всасывания с резервным вентилятором;

· промежуточной секции с двумя клапанами с электроприводами;

· блока воздухонагревателя водяного;

·  блока фильтров грубой очистки с фильтром ФЯВБ, класс очистки G3;

· приёмного блока с клапаном с электроприводом и электроподогревом.

Приточные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 0SAJ40 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

При пожаре система отключается по сигналу от датчиков дымоизвещения.

Пуск и управление приточной системой 0 0SAJ40 осуществляется с местного щита управления.

В приточной системе 0 0SAJ40 контролируются следующие параметры:

· перепад давления на фильтрах грубой очистки;

· температура приточного воздуха после вентилятора.

Схемой автоматизации предусматривается:

· управление электродвигателем вентилятора;

· автоматическое включение резервного вентилятора при остановке основного;

· защита воздухонагревателя от замораживания;

· блокирование электродвигателя вентилятора с клапаном наружного воздуха;

· сигнализация нормальной работы и аварий приточной установки.
Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации. 

5.4 Приточная система вентиляции 0 0SAJ41
Приточная система вентиляции 0 0SAJ41 предназначена для обеспечения допустимых температурных условий для работы оборудования, а также чистоты воздуха в помещении разводки трубопроводов. Наружный воздух перед подачей в помещения проходит очистку на фильтрах грубой очистки и подогрев в калориферах до +10 ºС в зимний период. Для понижения уровня шума устанавливаются гибкие вставки. Скорости воздуха в жалюзийных решетках 2,0...3,0 м/с, в воздуховодах –5...7 м/с.

Приточная система 0 0SAJ41 состоит из:

· вентиляторного блока с радиальным вентилятором двухстороннего всасывания с резервным вентилятором;

· промежуточной секции с двумя клапанами с электроприводами;

· блока воздухонагревателя водяного;

·  блока фильтров грубой очистки с фильтром ФЯВБ, класс очистки G3;

· приёмного блока с клапаном с электроприводом и электроподогревом.

Приточные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 0SAJ41 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

При пожаре система отключается по сигналу от датчиков дымоизвещения.

Пуск и управление приточной системой 0 0SAJ41 осуществляется с местного щита управления.

В приточной системе 0 0SAJ41 контролируются следующие параметры:

· перепад давления на фильтрах грубой очистки;

· температура приточного воздуха после вентилятора.

Схемой автоматизации предусматривается:

· управление электродвигателем вентилятора;

· автоматическое включение резервного вентилятора при остановке основного;

· защита воздухонагревателя от замораживания;

· блокирование электродвигателя вентилятора с клапаном наружного воздуха;

· сигнализация нормальной работы и аварий приточной установки.
Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.5 Приточная система вентиляции 0 SAJ42

Приточная система вентиляции 0 0SAJ42 предназначена для обеспечения допустимых температурных условий для работы персонала и оборудования, а также чистоты воздуха помещении шкафов питания. Наружный воздух, перед подачей в помещения, проходит очистку на фильтрах ячейковых грубой очистки и фильтрах карманных тонкой очистки, а также подогрев в воздухонагревателе до +18 ºС в зимний период. Для понижения уровня шума устанавливаются гибкие вставки и шумоглушители. Скорости воздуха в жалюзийных решетках 2,0...3,0 м/с, в воздуховодах –5...7 м/с.

Приточная система 0 0SAJ42 представляет собой моноблок, состоит из рабочей и резервной установки. В состав каждой из установок входит:

· вентилятор радиальный;

· воздухонагреватель водяной;

· фильтр грубой очистки ячейковый типа ФЯУ, класс очистки G3;

· фильтр тонкой очистки карманный, класс очистки G9;

· воздухозаборный клапан с электроприводом и электроподогревом;

· шумоглушитель.

Приточные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 0SAJ42 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

При пожаре система отключается по сигналу от датчиков дымоизвещения.

Пуск и управление приточной системой 0 0SAJ42 осуществляется с местного щита управления.

В приточной системе 0 0SAJ42 контролируются следующие параметры:

· перепад давления на фильтрах;

· температура приточного воздуха после вентилятора.

Схемой автоматизации предусматривается:

· управление электродвигателем вентилятора;

· автоматическое включение резервной установки при отключении основной;

· защита воздухонагревателя от замораживания;

· блокирование электродвигателя вентилятора с клапаном наружного воздуха;

· сигнализация нормальной работы и аварий приточной установки.
Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.6 Рециркуляционная система вентиляции 0 SAJ44
Рециркуляционная система вентиляции 0 SAJ44 предназначена для охлаждения воздуха в помещениях шкафов питания. Установка представляет собой сплит-систему, состоящую из внутреннего и внешнего блока. Воздух проходит очистку и охлаждение во внутреннем блоке и возвращается обратно в помещение

Для выполнения системой 0 0SAJ44 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Управление системой SAJ44 местное.

Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.7 Рециркуляционная система вентиляции 0 SAJ45
Рециркуляционная система вентиляции 0 SAJ45 предназначена для охлаждения воздуха в помещениях РУ-0,4 кВ. Установка представляет собой сплит-систему, состоящую из внутреннего и внешнего блока. Воздух проходит очистку и охлаждение во внутреннем блоке и возвращается обратно в помещение

Для выполнения системой 0 0SAJ45 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Пуск и управление приточной системой 0 0SAJ45 осуществляется с местного щита управления.
Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.8 Вытяжная система вентиляции 0 SAJ20

Вытяжная система вентиляции 0 0SAJ20 предназначена для удаления воздуха из помещения холодильных машин. Вытяжная система забирает 1/3 часть воздуха из верхней зоны и 2/3 части воздуха из нижней зоны помещения, подаёт в вентилятор и выбрасывает его выше покрытия. Вытяжная система является одновременно аварийной системой

Система состоит из двух рабочих и двух резервных радиальных вентиляторов. Скорость воздуха в воздуховодах принята 5...10 м/с, в жалюзийных решетках - 2,0...3,0 м/с.

Вытяжные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 SAJ20 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Пуск и управление вытяжной системой 0 SAJ20 осуществляется с местного щита управления.

Система работает в автоматическом режиме. Схемой автоматизации предусматривается автоматическое включение резервных вентиляторов при остановке основных.

Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.9 Вытяжная система вентиляции 0 SAJ21

Вытяжная система вентиляции 0 0SAJ21 предназначена для удаления воздуха из помещения разводки трубопроводов. Вытяжная система забирает 1/3 часть воздуха из верхней зоны и 2/3 части воздуха из нижней зоны помещения, подаёт в вентилятор и выбрасывает его выше покрытия.

Система состоит из двух рабочих и двух резервных радиальных вентиляторов. Скорость воздуха в воздуховодах принята 5...10 м/с, в жалюзийных решетках - 2,0...3,0 м/с.

Вытяжные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 SAJ21 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Пуск и управление вытяжной системой 0 SAJ21 осуществляется с местного щита управления.

Система работает в автоматическом режиме. Схемой автоматизации предусматривается автоматическое включение резервных вентиляторов при остановке основных.

Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.10 Вытяжная система вентиляции 0 SAJ22

Вытяжная система вентиляции 0 SAJ22 предназначена для удаления воздуха из  помещений шкафов. Вытяжная система забирает воздух из верхней зоны помещения, подаёт в вентилятор и выбрасывает его выше покрытия.

Система состоит из рабочего и резервного шумозащищенного канального вентилятора. Скорость воздуха в воздуховодах принята 5...10 м/с, в жалюзийных решетках - 2,0...3,0 м/с.

Вытяжные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 SAJ22 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Пуск и управление вытяжной системой 0 SAJ22 осуществляется с местного щита управления.

Система работает в автоматическом режиме. Схемой автоматизации предусматривается автоматическое включение резервных вентиляторов при остановке основных.

Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

5.11 Вытяжная система вентиляции 0 SAJ23

Вытяжная система вентиляции 0 SAJ23 предназначена для удаления воздуха из помещения РУ-0,4 кВ. Вытяжная система забирает воздух из верхней зоны помещения, подаёт в вентилятор и выбрасывает его выше покрытия.

Система состоит из двух канальных вентиляторов. Скорость воздуха в воздуховодах принята 5...10 м/с, в жалюзийных решетках - 2,0...3,0 м/с.

Вытяжные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Для выполнения системой 0 SAJ23 проектных функций необходима система электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Пуск и управление вытяжной системой 0 SAJ23 осуществляется с местного щита управления.

Система работает в автоматическом режиме.

Обобщенный сигнал о неисправностях поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

Таблица  воздухообменов по помещениям
	№ помещения

	Название 

помещения
	Объем помещения,

м3
	Кате
горияпомеще

ния
	Температура воздуха, оС
	Тепло
поступления в помещение,

кВт 
	Приток, м3/ч
	Вытяжка, м3/ч
	Примечания

	
	
	
	
	Приточного

	Вытяжного
	
	Кратность
	От приточной камеры


	Из сосед него помещения
	Всего
	Обозначения установок
	Кратность
	Из помещения
	Обозначение установок
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Переток из помещения

№
	№

системы
	
	
	Переток в помещение

№
	№

системы 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	00UQR Здание холодильных машин

	00UQR05R001
	Помещение разводки трубопроводов
	2160
	Д
	24,1
	35
	10
	3,4
	7400
	-
	7400
	-
	SAJ41
	3,4
	7400
	-
	SAJ21
	

	00UQR10R002
	Помещения холодильных машин
	3200
	Д
	24,1
	40
	30
	5,8
	18400
	-
	18400
	-
	SAJ40
	5,8
	18400
	-
	SAJ20
	

	00UQR10R003
	Помещение шкафов питания насосов и задвижек
	143
	В4
	24,1
	25
	0,13
	3
	430
	-
	430
	-
	SAJ42
	3
	430
	-
	SAJ22
	

	
	
	
	
	
	
	0,87
	2,4
	348
	-
	348
	-
	SAJ44
	2,4
	348
	-
	SAJ44
	

	00UQR10R004
	Помещение шкафов питания холодильных машин
	290
	В4
	24,1
	25
	0,26
	3
	870
	-
	870
	-
	SAJ42
	3
	870
	-
	SAJ22
	

	
	
	
	
	
	
	1,74
	1,2
	348
	-
	348
	-
	SAJ44
	1,2
	348
	348
	SAJ44
	

	00UQR10R005
	РУ-0,4 кВ
	290
	В4
	24,1
	33
	3
	3,3
	1000
	-
	1000
	-
	SAJ43
	3,3
	1000
	1000
	SAJ23
	

	
	
	
	
	
	
	15,6
	4,3
	1260
	-
	1260
	-
	SAJ45
	4,3
	1260
	1260
	SAJ45
	

	00UQR10R006
	Приточная венткамера
	560
	Д
	24,1
	29
	-
	1
	560
	-
	560
	-
	SAJ41
	-
	-
	-
	-
	

	00UQR14R001
	Приточная венткамера
	55
	Д
	24,1
	29
	-
	2
	110
	-
	110
	-
	SAJ42
	-
	-
	-
	-
	

	00UQR14R003
	Вытяжная венткамера
	450
	В4
	24,1
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	450
	-
	SAJ21
	


Назначение и проектные основы

Функциональные требования к комплексу холодоснабжения неответственных потребителей

Комплекс холодоснабжения неответственных потребителей предназначен для обеспечения холодной водой установок вентиляции воздуха  помещений 1 и 2 блоков, общестанционных зданий и сооружений систем QKA не связанных с безопасностью АС, и является частью общей системы холодоснабжения АЭС. Охлаждение воды до требуемой температуры происходит в испарителях холодильных машин (ХМ) с отводом тепла от конденсаторов ХМ в охлаждающую воду, поступающую из морской градирни. 

Проектные основы

Комплекс QKA разработан в соответствии с техническим заданием на строительство НВАЭС-2, и исходными техническими требованиями на комплекс холодоснабжения неответственных потребителей. Комплекс холодоснабжения неответственных потребителей представляет собой полный комплект технологического оборудования, арматуры, трубопроводов, а также систему контроля и управления, которые необходимы для производства холодной воды заданных параметров. 

Расположение комплекса локальное в здании UQR.

Комплекс расположен на отметках:

·  отметка             0,000 (основное технологическое оборудование); 

·  отметка минус  4,200 (основное технологическое оборудование); 

·  отметка              0,000 (шкафы системы контроля и управления). 

Границами комплекса являются:

· по технологической части систем QKA - границы технологических трубопроводов, расположенные на расстоянии 0,5м с внешней стороны помещений комплекса, нижние опорные поверхности опор трубопроводов (металлоконструкции опор в состав комплекса не входят);

· по технологической части системы PCB – соединения трубопроводов охлаждающей воды  на расстоянии 1,0 м с внешней стороны помещений комплекса;

· по сливам и дренажам – выходные патрубки сливной арматуры, расположенной на технологических трубопроводах;

· по подпитке - входные патрубки арматуры, расположенной на технологическом трубопроводе;

· при расчетах прочности трубопроводов, границей является первая неподвижная опора за стеной помещения комплекса;

· по электропитанию 6 000В – вводные клеммы силовых шкафов холодильных машин;

· по электропитанию 380В - вводные клеммы распределительного устройства внутри здания;

· по электропитанию 220В - вводные клеммы распределительного устройства внутри здания;

· по системе контроля и управления - клеммные соединения шкафов управления комплексом по связям с БПУ и высоковольтными ячейками.

В соответствии с исходными техническими требованиями в комплекс входят 5 водоохлаждаемых холодильных машин из них одна резервная ХМ. Общая рабочая холодопроизводительность комплекса составляет 11800 кВт холода. Таким образом, суммарная установленная холодильная мощность холодильных машин комплекса с учетом резервной ХМ составляет 14750 кВт холода. Температура хладоносителя на выходе и на входе в комплекс 6 и 12оС соответственно. В качестве хладоносителя применяется обессоленная вода с добавлением химических реагентов, а в качестве охлаждающей воды вода градирни. 

Комплекс холодоснабжения QKA является элементом нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность и относится к:

· классу 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-970). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97);

· II категории сейсмостойкости – по НП-31-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций (взамен ПНАЭ Г-5-006-87).

· Комплекс имеет связь с системами:

· PC – система охлаждающей воды неответственных потребителей

· PGB - система промконтура неответственных потребителей;

· GCB – система водоподготовки;

· GMА – система канализации стоков, содержащих нефтепродукты;

· BB – распределительные щиты и трансформаторы 6 кВ нормальной эксплуатации;

· BM – блочные секции 0,4 кВ собственных нужд и трансформаторы 6/0,4 кВ. Сеть надежного электроснабжения нормальной эксплуатации;

· С - технические средства АСУ.

· система дренажа здания;

· система вентиляции и охлаждения помещений.

Эксплуатационные требования для различных режимов

Комплекс QKA функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации, включая пуск и останов блока, кроме режима обесточивания. Работа систем не зависит от смены режимов нормальной эксплуатации. Описание и основные характеристики комплекса

Состав комплекса

В состав комплекса холодоснабжения неответственных потребителей входят:

· контур подачи отепленной воды на холодильные машины, включающий в себя: 

· 3 холодильных машины со шкафами управления (из них 1 резервная), каждая из которых представляет собой замкнутый контур циркуляции хладагента, и всех узлов, агрегатов и трубопроводов, необходимых для её функционирования;

· 3 насоса отепленной воды холодильных машин (один резервный);

· коллекторы отепленной и охлажденной воды;

· средства поддержания давления в контуре (баки мембранные);

· фильтры, трубопроводы и арматура;

· контур подачи холодной воды потребителям 1-го блока:

· 2 насоса (один резервный) подачи холодной воды;

· фильтры, трубопроводы и арматура;

· контур подачи холодной воды потребителям 2-го блока:

· 2 насоса (один резервный) подачи холодной воды потребителям 2-го блока;

· фильтры, трубопроводы и арматура;

· контур подачи холодной воды общестанционным потребителям: 

· 2 насоса (один резервный) подачи холодной воды общестанционным потребителям;

· фильтры, трубопроводы и арматуру;

· контур системы охлаждающей воды PCB, включающий в себя: 

· автоматический фильтр, трубопроводы и арматуру; 

· трубопроводы и арматура для заполнения, подпитки и подачи реагентов в контуры обессоленной воды от соответствующих общестанционных систем;

· система контроля и управления комплексом (СКУ), включая КИП и А интегрированная с АСУ ТП АЭС; 

· комплект оборудования электроснабжения, включая кабельную разводку от шкафов НКУ до оборудования, входящего в состав комплекса;

· агрегат заправки и хранения и емкость для хранения хладагента.

Технические характеристики комплекса

· Холодопроизводительность комплекса max,                                               11800 кВт

· Холодопроизводительность одной ХМ max,                                               2950 кВт

· Количество одновременно работающих холодильных машин, max                        4

· Общее количество холодильных машин                      5 (4рабочих, одна резервная)

· Пределы регулирования холодопроизводительности для одной машины        от 100 до 20% 

· Минимальная холодопроизводительность комплекса                                   800 кВт

· Тип хладагента                                                                                                     R134А

· Тип хладоносителя                                                                          обессоленная вода

· Охлаждающая среда                                                                         речная вода

Технические характеристики контуров холодной воды: 

· Тип контура
 закрытый;

· Расход холодной воды для потребителей 1 блока, 

· не более 










212 кг/с;

· Расход холодной воды для потребителей 2 блока, не более

212 кг/с;

· Расход холодной воды для общестанционных потребителей, 

· не более                                                                                                                50 кг/с;

· Температура воды, поступающей к потребителям,                                         6(10С;

· Давление воды (изб.) на выходе из комплекса, не менее
                           0,7 МПа;

· Максимальное давление в контуре
                                                              1,0 МПа.

Технические характеристики контура системы охлаждающей воды РCB: 

· Потери давления воды в комплексе, не более                                                0,18МПа

Потребляемая мощность комплекса:

· по напряжению 6000 В, не более 
                                                             1960 кВт;

· по напряжению 380 В, не более

                                                   310 кВт;

· по напряжению 220 В, не более

                                                      5 кВт. 

Комплекс холодоснабжения должен обеспечивать указанные характеристики при условии выполнения следующих требований со стороны внешних систем:

· Технические характеристики контуров холодной воды внешних систем: 

· давление отепленной воды (изб.) на входе в комплекс, не менее  0,4МПа;

· температура отепленной воды на входе в комплекс                        12(10С;

· Технические характеристики контура системы охлаждающей воды РCB: 

· расход охлаждающей воды, не менее                                                203 кг/с;

· температура охлаждающей воды на входе в комплекс           15 оС -31 оС;

· температура охлаждающей воды на выходе из комплекса      22 оС -38 оС

· максимально допустимое давление охлаждающей воды на входе в комплекс                                                                                               0,6МПа;

Описание технологической схемы комплекса

Комплекс холодоснабжения неответственных потребителей QKA  спроектирован по модульному принципу и состоит из 5-и основных циркуляционных контуров, включающих в себя последовательно следующие элементы: 

· Первый контур коллектор отепленной воды, фильтры грязевики, циркуляционные насосы, испарители холодильных машин, коллектор холодной воды, бак мембранный, байпасный трубопровод между коллекторами отепленной и холодной воды, ручная запорная арматура перед фильтрами и испарителями, запорная арматура с электроприводом установленная после испарителя;

· Второй контур - подача холодной воды на потребители 1 блока: трубопровод холодной воды, фильтры грязевики, два насоса (один резервный) подачи холодной воды, байпасная линия с регулирующим клапаном между всасом и напорным трубопроводом насосов, резервная байпасная линия с запорным клапаном, обратные клапана, запорная арматура;

· Третий контур - подача холодной воды на потребители 2 блока: трубопровод холодной воды, фильтры грязевики, два насоса (один резервный) подачи холодной воды, байпасная линия с регулирующим клапаном между всасом и напорным трубопроводом насосов, резервная байпасная линия с запорным клапаном, обратные клапана, запорная арматура;

· Четвёртый контур - подача холодной воды на общестанционные потребители: трубопровод холодной воды, фильтры грязевики, два насоса (один резервный) подачи холодной воды, байпасная линия с регулирующим клапаном между всасом и напорным трубопроводом насосов, резервная байпасная линия с запорным клапаном, обратные клапана, запорная арматура;

· Пятый контур (охлаждающая вода градирни PCB): коллектор впускной, автоматический самоочищающийся фильтр с байпасным трубопроводом промывки, конденсаторы холодильных машин, коллектор выпускной, ручная и электроприводная запорная арматура.

С первого по четвертый контуры закрытые со статическим подпором в диафрагменном баке-компенсаторе 4,5 бара. 

Входы и выходы трубопроводов в коллекторы расположены таким образом, чтобы обеспечить оптимальное распределение потоков хладоносителя как по потерям напора и расходу, так и по температуре. В частности, с этой целью трубопроводы байпасных клапанов выведены в зоны с низкими скоростями потоков. 

С первого по четвертый контуры имеют соединения с системой подпитки обессоленной водой и системой дренажа. 

Контуры холодной воды 

При работе комплекса, отепленная вода с температурой 12 оС от потребителей 1 и 2 блоков и общестанционных потребителей поступает в коллектор отепленной воды, где происходит выравнивание температуры и скорости воды поступающей от потребителей.

Из коллектора, вода насосами QKA01/02/03/04/05AP001 подается на испарители холодильных установок, где охлаждается с температуры 12оС до температуры 6оС. Постоянство температуры холодной воды на выходе из холодильных установок, не зависимо от температуры и расхода отепленной воды на входе, обеспечивается системой регулирования холодопроизводительности ХМ. Максимальное количество одновременно работающих холодильных установок – четыре, что обеспечивает проектную мощность комплекса холодоснабжения. Пятая машина предназначена для резервирования. В момент запуска комплекса и при последующем включении холодильных установок, при изменении потребной холодопроизводительности, все неработающие холодильные установки имеют одинаковый статус. Это дает возможность включения в работу установки с минимальным наработанным ресурсом. Данная система включения обеспечивает выравнивание ресурса всех установок и циркуляционных насосов подачи воды на испарители. После охлаждения в испарителях холодильных машин, вода (температура 6оС) поступает в общий коллектор холодной воды, откуда происходит подача на потребители. Поддержание проектного перепада давления между коллекторами отепленной и холодной воды обеспечивается сопротивлением, которое обеспечивается элементами контура. Для обеспечения постоянства расхода воды проходящей через ХМ, что необходимо для устойчивой работы холодильных машин, между коллекторами предусмотрена байпасная линия с возможностью отсечения ее запорным клапаном.

Подача холодной воды на потребители осуществляется тремя группами насосов QKA10AP001/002, QKA20AP001/002, QKA30AP001/002 по два насоса в каждой группе. Каждая группа насосов состоит из двух параллельно смонтированных насосов, с общими коллекторами всасывания и нагнетания. Выбор характеристик насосов производился из условия подачи максимально необходимого количества холодной воды одним насосом. Второй насос находится в резерве. Все насосы также имеют систему выравнивания ресурсов. Для обеспечения регулирования расхода и защиты насосов от перегрузки, параллельно насосам устанавливаются байпасные вентили QKA10AA201, QKA20AA201, QKA30AA201, обеспечивающие постоянный перепад давления между всасывающим и нагнетающим коллекторами. На стадии выпуска рабочей документации будет проработан вариант с частотным регулированием подачи этих насосов, после чего будет принято согласованное с АЭП решение о выборе привода насосов.

В момент пуска группы насосов соответствующего потребителя, первым включается насос с индексом 001. Контроль работы насосов осуществляется по показаниям местных манометров, установленных на входе и выходе каждого насоса. Расход холодной воды определяется косвенным методом, по показаниям манометров и рабочей характеристике насосов. При пуско-наладочных работах определение расхода должно производиться с помощью технологических бесконтактных расходомеров.

Безкавитационная работа насосов обеспечивается системой поддержания давления в коллекторе холодной воды.

Система поддержания давления состоит из двух мембранных баков, наполненных азотом QKA07BB001/002 и клапанов подпитки, которые обеспечивают автоматическое поддержание давления на всасе насосов в диапазоне 4,2...5 бар.

Если давление в системе падает ниже 4,2 бар, происходит подпитка контура холодной воды из системы подачи обессоленной воды. При возрастании давления в контуре холодной воды выше 5 бар излишек воды автоматически сбрасывается в систему дренажа здания предохранительными клапанами слива QKA07AA401/402.

Для обеспечения полного заполнения системы водой предусматриваются клапаны дренажа воздуха из верхних точек трубопроводов.

Для слива воды из системы предусматриваются дренажные клапаны в нижних точках трубопроводов.

Контур охлаждающей воды PCB

Контур охлаждающей воды PCB предназначен для обеспечения отвода тепла от конденсаторов холодильных машин комплекса холодоснабжения неответственных потребителей и комплекса холодоснабжения здания реактора к градирне работающей на морской воде.

Циркуляция охлаждающей воды в контуре осуществляется двумя параллельно установленными насосами PCB12AP001/002 (не входят в зону проектирования комплекса).

При этом один насос рабочий, один резервный. 

Насос подает воду (максимальная температура 31оС) в коллектор, из которого вода поступает через автоматический фильтр механической очистки с ячейкой 1 мм на конденсаторы двух ХМ комплекса холодоснабжения неответственных потребителей и одну ХМ комплекса холодоснабжения здания реактора.

Таким образом проток охлаждающей воды осуществляется одновременно через конденсаторы 3-х холодильных машин. При выключении одной из машин проток охлаждающей воды через нее не прекращается. Выключение насосов градирен осуществляется только после останова всех холодильных машин.

Нагретая после конденсаторов вода собирается в коллекторе теплой воды, откуда поступает обратно на градирни.

Общая компоновка помещений комплекса холодоснабжения

Комплекс холодоснабжения неответственных потребителей размещается в здании UQR.

Помещения комплекса холодоснабжения здания UQR  имеют наружные габариты 25,8х15,6м (по внутренним сторонам стен здания) и два уровня 0,00, минус 4,200м и  минус 8,000м на которых расположены оборудование, трубопроводы и система управления комплекса.

Комплекс расположен на отметках:

· отметка            0,000 (основное технологическое оборудование); 

· отметка минус 4,200 (основное технологическое оборудование); 

· отметка             0,000 (шкафы системы контроля и управления). 

Для удобства монтажа и эксплуатации, при компоновке была принята концепция при которой холодильные машины, размещены на отметке 0,000, все насосное оборудование, баки–компенсаторы, система заправки и хранения фреона, фильтры морской воды и основные трубопроводы на уровне минус 4,200м.

Общие проектные принципы компоновки

Холодильные машины комплекса холодоснабжения QKA и относящаяся к ним арматура размещены в одном помещении на отметке 0,00. Шкафы питания холодильных машин, насосов и задвижек, шкафы комплектной автоматики размещены  в помещении системы контроля и управления на отметке 0,00м.

В помещении на отметке минус 4,20 размещены: насосное оборудование, трубопроводная арматура, системы трубопроводов, обеспечивающие холодной водой потребители систем QKA, трубопроводы подачи охлаждающей воды на конденсаторы холодильных машин PCB, емкость для хранения хладагента, агрегат хранения и заправки хладагента, мембранные баки системы подпитки с относящимися к ним трубопроводами и арматурой, автоматический фильтр и трубопроводная арматура.

Компоновка комплекса спроектирована с учётом необходимых зон обслуживания и обеспечивает возможность демонтажа составных частей оборудования при его ремонте.

Описание размещения оборудования комплекса холодоснабжения QKA в здании UQR.

Объемно – планировочные решения помещения комплекса холодоснабжения зданий QKA определяются холодильными машинами, компоновкой вспомогательного оборудования, а также размещенным в отдельном помещении электротехническим оборудованием.

Технологическое оборудование установлено на отметках 0,00м.; минус 4,00м.

Помещения под размещение комплекса холодоснабжения имеют размеры в плане 26,8х15,6 м.

В машинном зале на отметке 0,000м размещаются пять холодильных машин QKA01/02/03/04/05AС001. Каждая холодильная машина выполнена в виде единого изделия и состоит из трёх основных узлов – компрессорного агрегата с электродвигателем, конденсатора и испарителя и монтируется на двух фундаментах размерами 2250х500х100 каждый. 

В помещении на уровне минус 4,20 м. установлены:

· насосные агрегаты QKA01/02/03/04/05AP001;

· насосные агрегаты QKA10AP001/002;

· насосные агрегаты QKA20AP001/002;

· насосные агрегаты QKA30AP001/002;

· агрегат заправки и хранения фреона;

· ёмкость хранения фреона;

· бак мембранный;

· бак мембранный;

· технологические трубопроводы, арматура, фильтры;

· автоматический фильтр морской воды PCB13AT001;

· подводящий и отводящий коллекторы, трубопроводы и арматура морской воды.

Под каждую единицу оборудования предусмотрен фундамент для монтажа.

Арматура и КИП установленные на трубопроводах, расположены из условия выполнения своих функций и удобства обслуживания. Выводы технологических трубопроводов к потребителям и вход в здание выполнены через стену на отметке минус 2,50 м.  Вход и выход трубопроводов морской воды выполнен через стену  на отметке минус 2,10 м.

Помещение холодильных машин оборудовано мостовым подвесным краном с электроприводом грузоподъемностью 5 т. Грузоподъемность крана определяется массой наиболее тяжелого узла, транспортируемого при демонтаже и ремонте холодильной машины (компрессорного агрегата).

Для обслуживания оборудования, установленного на отметках минус 4,200м в перекрытиях на отметке 0,000м предусмотрены технологические проемы, закрытые съемными плитами или ограждениями. 

Для транспортировки оборудования в стене по оси «D» предусмотрены ворота. Размер ворот обеспечивает проезд транспортного средства с холодильной машиной при монтаже.

Технологические трубопроводы систем холодоснабжения, спроектированы с учетом компенсации тепловых расширений и сейсмических воздействий.

Для сбора дренажей, а также воды в случае протечек технологических и морских трубопроводов на отметке минус 8,00 м предусмотрены два приямка для сбора сточных вод. Приямки расположены в углах здания в осях «1»-«D» и «1»-«В».

В здании установлены блоки приточной и вытяжной вентиляции, с системой аварийной сигнализации утечки хладагента. Короба приточной вентиляции установлены вдоль внутренних колонн здания, а короба вытяжной вентиляции вдоль стен здания по его периметру. Расположение кабельной разводки предполагается в основном в подвальном помещении, и будет проходить от местного щита управления и распределительных устройств вдоль осевых колонн до оборудования, арматуры, стендов и клеммных коробок на уровне от минус 0,800 до минус 2,5м. 

Местный щит управления холодильного комплекса имеет рабочее место оператора, для проведения пуско-наладочных работ. Кроме того, в помещениях комплекса  должно быть предусмотрено периодическое присутствие бригады в количестве 3 человек, осуществляющей при необходимости профилактическое обслуживание и ремонт оборудования.

Описание оборудования.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1

Выбор конкретных типов оборудования носит предварительный характер и может быть изменен в процессе рабочего проектирования.

Таблица 1 - Основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка по схеме
	Количество
	Основные технические

характеристики оборудования

	Холодильная машина.
	QKA01AС001

QKA02AС001

QKA03AС001

QKA04AС001

QKA05AС001


	3
	Хладагент                                              R134a

Холодопоизводительность, кВт      2950кВт

Пределы регулирования холодопроизводительности         100%-20%

Температура хладоносителя на выходе из ХМ, оС                                                            6

Температура хладоносителя на входе в ХМ, оС                                                                 12

Характеристики электродвигателя:

Тип тока                        3х фазный

Напряжение, В                     6000

Частота, Гц                      50

Мощность, кВт не более 490

Характеристики электропитания вспомогательных агрегатов:

Тип тока                      3х фазный

Напряжение, В                        380

Частота, Гц                                50

Мощность, кВт         не более 5,5

	Насос рециркуляционный холодильных машин.
	QKA01/02/03/04/05AP001
	3
	По типу – Sigma 

Производительность, м3/ч                        423

Давление всасывания, МПа              0,4(0,03

Напор, м                                                       15

Кавитационный запас, м                            3-5

Перекачиваемая среда     обессоленная вода

Температура перекачиваемой среды оС-  12о

Nпотр= 30кВт

	Бак компенсационный холодной воды.
	QKA07BB001/002
	2
	V=1,2м3

	Насос холодной воды общестанционных потребителей
	QKA30AP001/002
	2
	По типу – Sigma 80-NTD-160-18

Производительность, м3/ч-75

Давление всасывания, МПа-0,44(0,05

Напор, м-35

Кавитационный запас м                            3-5

Перекачиваемая среда - обессоленная вода

Температура перекачиваемой среды оС    6о

Nпотр                                                     15кВт

	Насос холодной воды потребителей 1 блока
	QKA10AP001/002


	2
	По типу – Sigma 150-NTD-200-24

Производительность, м3/ч                       185

Давление всасывания, МПа           0,44(0,05

Напор, м                                                       35

Кавитационный запас м                            3-5

Перекачиваемая среда - обессоленная вода

Температура перекачиваемой среды оС    6о

Nпотр кВт                                                    30

	Насос холодной воды потребителей 2 блока
	QKA20AP001/002
	2
	По типу – Sigma 200-NTD-400-35

Производительность, м3/ч                        350

Давление всасывания, МПа            0,44(0,05

Напор, м                                                        35

Кавитационный запас м                            3-5

Перекачиваемая среда - обессоленная вода

Температура перекачиваемой среды оС    6о

Nпотр кВт                                                    50

	Фильтр очистки холодной воды
	QKA01AT001

QKA02AT001

QKA03AT001

QKA04AT001

QKA05AT001


	3
	Давление расчетное, бар                            10

Температура оС                                      5…50

	Фильтр очистки холодной воды.
	QKA10AT001 QKA10AT002
	2
	Давление расчетное, бар                             10

Температура оС                                     5…50

	Фильтр очистки холодной воды.
	QKA20AT001 QKA20AT002
	2
	Давление расчетное, бар                             10

Температура оС                                     5…50

	Фильтр очистки холодной воды.
	QKA30AT001 QKA30AT002
	2
	Давление расчетное, бар                             10

Температура оС                                     5…50

	Фильтр очистки морской воды.
	PCB13AT001


	1
	По типу ALF 40-R.

Размер ячейки мм                                        1,0


Холодильные машины

При выборе охлаждающих устройств холодильного комплекса рассматривались холодильные машины различных типов: газовые, пароэжекторные, абсорбционные, паровые компрессионные. Сравнение проводилось с учетом следующих критериев: эксплуатационные затраты, надежность, обеспечение необходимых пределов регулирования холодопроизводительности, экологическая безопасность, опыт использования подобного оборудования на АЭС.

Газовые холодильные машины вследствие низкой термодинамической эффективности при необходимости обеспечения больших значений требуемой холодопроизводительности не применяются.

К достоинствам пароэжекторных холодильных машин относятся простота конструкции и обслуживания. Недостатками этих машин являются:

· большое потребление рабочего пара,

· их низкая термодинамическая эффективность,

· необходимость поддержания глубокого вакуума в испарителе и конденсаторе,

· необходимость повышенной мощности конденсатора,

· необходимость применения высоконапорных водяных насосов для возврата конденсата,

· ограниченная единичная холодопроизводительность,

· ограниченные возможности по регулированию холодопроизводительности.

Как правило, регулирование осуществляется по схеме с разделением испарителя на секции при помощи гидравлических затворов и является ступенчатым. Число ступеней регулирования и, соответственно, секций определяется числом и производительностью главных эжекторов. Для обеспечения регулирования в соответствии с исходными требованиями на проектирование необходимо многоступенчатое регулирование, что приводит к усложнению конструкции. Кроме того, отклонения от расчетных условий (температура охлаждающей воды, температура и давление в конденсаторе и испарителе) приводят к значительным изменениям характеристик и могут вызвать полное прекращение работы холодильной машины.

Абсорбционные холодильные машины, работающие с использованием отбираемого пара, могут быть применены в холодильном комплексе АЭС. Однако, по термодинамическим характеристикам они уступают парокомпрессионным машинам, а также имеют ограниченную единичную холодопроизводительность.

В связи с изложенным наиболее предпочтительным представляется применение парокомпрессионных машин с использованием экологически безопасных хладагентов, обеспечивающих высокие термодинамические показатели на всех режимах работы. Машины такого типа применяются на большинстве АЭС и имеют высокие показатели надежности.

В составе холодильного комплекса поставляются холодильные машины, каждая из которых состоит из следующих основных элементов:

· центробежный компрессорный турбоагрегат (компрессор с мультипликатором);

· электродвигатель компрессорного турбоагрегата;

· конденсатор;

· испаритель;

· промежуточный охладитель;

· комплект арматуры;

· комплект трубопроводов и расходных материалов;

· система контроля и управления холодильной машины, включающая местные приборы, первичные датчики, шкафы и другие элементы.

В комплекте с холодильными машинами  поставляются вспомогательные системы вакуумирования, перекачки и хранения хладагента.

Составные монтажные части холодильных машин  поставляются изготовителем в максимальной заводской готовности и монтируются на месте эксплуатации в единое изделие, после чего проводятся пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания холодильных машин  в составе холодильного комплекса.

В холодильных машинах используется озонобезопасный хладагент R134a. При работе хладагент сжимается в компрессоре от давления испарения до давления конденсации, поступает в конденсатор, где охлаждается водой контура PCB и конденсируется. Затем сжиженный хладагент переохлаждается в процессе двукратного дросселирования в промежуточном охладителе и перетекает в испаритель. После первой ступени дросселирования, часть испарившихся паров хладагента через клапан отбирается на вход второй ступени компрессора. Это позволяет уменьшить температуру на входе во вторую ступень сжатия и соответственно потребляемую мощность привода компрессора. В испарителе происходит нагрев и испарение хладагента за счет теплоты, отбираемой от хладоносителя системы холодоснабжения. Система управления холодильной машины автоматически поддерживает постоянную температуру хладоносителя (6оС) на выходе из испарителя. Это достигается автоматическим регулированием холодопроизводительности в зависимости от условий эксплуатации. Регулирование производится изменением угла установки лопаток входного направляющего аппарата компрессора. Максимальная холодопроизводительность достигается при полностью открытых лопатках, при закрытии лопаток холодопроизводительность уменьшается. В режимах малой нагрузки после частичного закрытия входного направляющего аппарата открывается байпасный клапан и часть паров хладагента перепускается из конденсатора в испаритель и далее на всасывание компрессора. При этом полезная холодопроизводительность уменьшается пропорционально расходу байпасируемого пара. Таким образом, обеспечивается плавное регулирование холодопроизводительности.

Система контроля и управления каждой холодильной машины обеспечивает возможность автономного запуска, контроля, управления и защиты холодильной машины в процессе эксплуатации.

Конструкция элементов холодильных машин обеспечивает возможность проведения ремонта в условиях эксплуатации с заменой, при необходимости, отдельных деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий.

Насосное оборудование

В комплексе по предварительному решению применены центробежные насосы по типу Sigma Group. 

Теплообменное и корпусное оборудование.

На входе в коллекторы по контуру морской воды установлен сетчатый самоочищающийся автоматический фильтр по типу ALF 40-R. Очистка фильтра происходит с помощью искусственно формирующихся импульсов давления, и сброса части жидкости через байпасный клапан в дренаж. 

Фильтр состоит из цилиндрической фильтровальной сетки, расположенной внутри корпуса. Фильтровальная сетка разделена при помощи клапана направляющей перегородки на подводную секцию и сборник мусора. На торце фильтра имеется отводной патрубок промывки с принадлежащим ему клапаном управления.

Клапаны направляющей перегородки и промывки приводятся в действие электрическими приводами. Работа приводов автоматической и ручной промывки фильтра выполняется на основании настройки реле времени пульта управления.

Внутреннюю сетку фильтра можно очистить или заменить без демонтажа фильтра из системы трубопроводов.

Также предусматривается включение режима автоматической очистки фильтра по увеличению перепада давления на входе и выходе из фильтра.

Для компенсации температурных расширений в системе хладоносителя установлено два диафрагменных бака компенсатора объемом по 1,2 м3. Баки позволяют компенсировать изменения объема хладоносителя при изменении температуры хладоносителя в 40оС. При этом давление в системе может колебаться в диапазоне от 4,2 до 5 бар. Это позволяет избежать подпитки или дренажа системы при колебаниях температур хладоносителя во всем возможном рабочем диапазоне, а также сократить периодичность восполнения утечек в системе.

Арматура

Арматура комплекса QKA относится к классу 4Н по ОПБ-88/97 и отвечает общепромышленным нормам. 

Арматура установленная в контуре охлаждающей воды имеет корпуса изготовленные из нержавеющей стали и запорные элементы из нержавеющей стали или бронзы

Трубопроводы

Трубопроводы комплекса относятся к классу 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-89) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) и отвечают общепромышленным нормам. Материал трубопроводов – углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием или протекторной защитой для системы PCB и углеродистая сталь для системы QKA. Трубопроводы дренажа из фильтров – нержавеющая сталь.

Диаметры трубопроводов выбираются исходя из оптимальных расчетных скоростей. В соответствие с практикой проектирования и опытом эксплуатации, принятые в РФ оптимальные расчетные скорости для напорных участков трубопроводов насосов (контуров испарителей, потребителей, охлаждения) 2-3 м/с.

Для нержавеющих трубопроводов с учетом увеличения затрат на материал, монтаж и т.д. для напорных трубопроводов расчетные скорости потока принимаются величиной до 3-4 м/с, с соответствующим уменьшением Ду.

Управление и контроль

Описание проектных критериев управления и измерения для различных режимов

В состав комплекса входит система контроля и управления (СКУ) обеспечивающая контроль, регулирование и управление основным технологическим процессом в комплексе, а также поддержание параметров, характеризующих протекание процессов в пределах, заданных проектом.

В основу проектирования системы контроля и управления положено выполнение следующих требований:

· обеспечение выполнения технологической системой заданных функций;

· выдача оператору информации по технологическим параметрам, включая отклонения от номинальных значений;

· обеспечение сохранности оборудования;

Управление и контроль технологических процессов комплекса осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора вспомогательных систем БПУ. Также возможно управление комплексом с рабочего места расположенного на местном щите управления (МЩУ) помещения комплекса. 

Для возможности управления системой, а также при отклонении параметров от определенных проектом значений предусматривается соответствующая сигнализация и технологические блокировки.

Функционирование комплекса.

Работа комплекса в режимах нормальной эксплуатации

Приведение комплекса в состояние готовности к пуску.

Трубопроводы комплекса должны быть заполнены водой и находиться под давлением, обеспечивающим безкавитационный запуск насосов

На местные пульты управления отдельными элементами комплекса должно быть подано питающее напряжение.

Элементы системы подачи обессоленной воды и системы дренажа должны находиться в рабочем положении.

Для запуска комплекса должно быть готово к пуску (отсутствие внутренних блокировок) следующее оборудование комплекса холодоснабжения.

Один из двух насосов подачи холодной воды на общестанционные потребители.

Один из двух подачи холодной воды к потребителям первого или второго блоков.

Две из трех холодильных установок (рециркуляционный насос плюс холодильная машина)

Автоматический фильтр морской воды.

Положение запорной арматуры перед пуском комплекса.

Арматура контура холодной воды:

· в положении «Открыто» находится следующая арматура: QKA01-05AA(001-002), QKA10AA(001-006), QKA20AA(001-006), QKA30AA(001-006). 

· в положении «Закрыто» находится следующая арматура: QKA06AA001, QKA10AA(007), QKA20AA(007), QKA30AA(007).

Арматура контура морской воды:

· в положении «Открыто» находится следующая арматура: PCB(13-16)AA001.

· в положении «Закрыто» находится следующая арматура: PCB14AA101/102/103.

Пуск комплекса.

Пуск комплекса в эксплуатацию после завершения пуско-наладочных работ или после длительной стоянки в нерабочем состоянии проводится в «ручном» режиме оператором МЩУ, после получения разрешения на включение комплекса с БПУ. 

Команда на запуск комплекса выдается с БПУ оператором вспомогательных систем. Пуск комплекса в работу начинается с включения оператором насосов подачи морской воды насосной береговой станции соответствующего блока. Перед запуском насосов происходит открытие задвижек с электроприводом PCB14AA101/102/103.

Для обеспечения проектного расхода охлаждающей воды через конденсаторы холодильных машин включаются в работу один из двух насосов охлаждающей воды. Второй насос составляет резерв.

Наличие указанного расхода является разрешающим сигналом на включение элементов контура холодной воды. Включение элементов контура холодной воды происходит в следующей последовательности:

· включение насосов QKA10AР001/2, QKA20AР001/2, QKA30AР001/2

· включение первой холодильной установки 

· включение второй холодильной установки 

· арматура всех потребителей при этом должна быть открыта.

Включение первой холодильной установки происходит после включения насоса QKA01AР001. Включение холодильной машины происходит после достижения проектного расхода хладоносителя через испаритель холодильной машины. Контроль расхода осуществляется реле протока. После запуска первой холодильной установки происходит запуск второй холодильной установки. Включение второй холодильной установки происходит после включения насоса QKA02AР001. Включение второй холодильной машины происходит после достижения проектного расхода хладоносителя через испаритель холодильной машины. Включение следующих машин происходит аналогично.

Описанный режим характерен для первого пуска комплекса холодоснабжения или при введении комплекса в эксплуатацию после длительной стоянки в нерабочем состоянии и реализуется в ручном режиме запуска холодильных установок. Окончание режима определяется достижением в коллекторе холодной воды температуры равной 6 о С. После достижения указанной температуры происходит переключение с ручного режима управления холодильными установками на автоматический.

Автоматический режим управления характеризуется автоматическим поддержанием холодопроизводительности путем включения-отключения и регулирования холодильных установок в зависимости от потребной холодопроизводительности. 

Холодильные машины включаются и отключаются согласно следующим критериям:

· одна холодильная машина работает постоянно

· вторая холодильная машина включается при достижении работающей холодильной машины холодопроизводительности 100% и отключается при суммарной холодопроизволительности двух машин 2100кВт.

· третья холодильная машина включается при достижении работающей холодильной машины холодопроизводительности 200% и отключается при суммарной холодопроизволительности двух машин 3100кВт.

· четвертая холодильная машина включается при достижении работающей холодильной машины холодопроизводительности 300% и отключается при суммарной холодопроизволительности двух машин 4130кВт.

Холодопроизводительность холодильных машин определяется косвенно по температуре отепленной воды на коллекторе отепленной воды. 

Выключение комплекса происходит при уменьшении нагрузки на комплекс меньше проектного значения 590 кВт. При этом отключение холодильных машин происходит в автоматическом режиме.

После отключения последней холодильной машины происходит автоматическое выключение всех работающих на данный момент насосов, закрытие запорной арматуры с электроприводом и закрытие ручной арматуры.

Выключение комплекса возможно также в ручном режиме по командам с БПУ или МЩУ. В этом случае первыми выключаются холодильные машины с последующим выключением насосов комплекса и закрытием электроприводной и ручной арматуры.

Последующий запуск комплекса в эксплуатацию происходит в штатном режиме как описано выше. 

Работа системы в режимах нарушения нормальной эксплуатации

В режимах нарушения нормальной эксплуатации системы, не связанных с отключением электропитания здания UGB, система холодоснабжения неответственных потребителей выполняют свои функции в зависимости от характера нарушений.

Варианты изменения параметров и эксплуатационных характеристик комплекса при возможных нарушениях нормальной эксплуатации будут определены на последующих этапах работы.

Работа системы в аварийных режимах

В аварийных режимах, не связанных с отключением электропитания здания UGB, система холодоснабжения неответственных потребителей выполняют свои функции в зависимости от характера нарушений.

Комплекс холодоснабжения находится в работе при потере электроснабжения нормальной эксплуатации. В случае потери электроснабжения нормальной эксплуатации осуществляется переход на электропитание комплекса от блочного дизель-генератора. В этом случае, максимальная холодопроизводительность комплекса составляет величину 1200 кВт. При этом, в работе остаются: одна холодильная машина, циркуляционный насос холодильной машины и насос, подающий воду к потребителям QKA, работающим при обесточивании. Включение комплекса при обесточивании осуществляется по программе автоматического ступенчатого пуска (АСП) дизель-генератора. 

Варианты изменения параметров и эксплуатационных характеристик комплекса в аварийных режимах будут определены на последующих этапах работы.

Обоснование работоспособности комплекса

Расчетное обоснование выбора основных параметров оборудования

При разработке оборудования и трубопроводов учтены нагрузки от сейсмических воздействий, отраженных в спектрах ответов для отметок установки данного оборудования. Расчет напряженно-деформированного состояния трубопроводов с учетом сейсмических воздействий будет проведен на стадии выпуска рабочей документации.

Оценка безопасности и надежности комплекса холодоснабжения

неответственных потребителей

Комплекс является системой, не влияющей на безопасность.

Cредние наработки до отказа насосного оборудования – 10000 часов, пассивного оборудования – не менее 10000  часов; средний срок службы до капитального ремонта – не менее 4-х лет; вероятность безотказной работы – 0.95; средний срок службы трубопроводов – 30 лет. В расчетном режиме эксплуатации работа комплекса временная, в зависимости от тепловой нагрузки на комплекс. Проектом предусмотрены резервные холодильные машины, насосы, теплообменники, обеспечивающие постоянную (при расчетном режиме) или периодическую работу системы холодоснабжения для гарантированного обеспечения нужд АЭС холодной водой. 

Технические и организационные решения, принятые для обеспечения надежности комплекса холодоснабжения (систем, QKMA, QKA, QKB, QKE, и PCB) апробированы прежним опытом проектирования, испытаниями, исследованиями, а также подтверждены опытом эксплуатации подобных систем в России и за рубежом. 

[image: image5.wmf]A

D

B

C

H

00

5

H

00

4

P

00

5

P

00

4

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

п

е

р

в

о

г

о

б

л

о

к

а

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

в

т

о

р

о

г

о

б

л

о

к

а

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

о

б

щ

е

с

т

а

н

ц

и

о

н

н

ы

е

А 

P

001

В 

P

001

Е 

P

001

Е АА

2

01

В АА

2

01

А АА

2

01

B

001

,

В

002

H

00

3

H

00

2

P

00

2

P

00

3

Рисунок 1. Гидравлическая схема контура холодной воды

Гидравлические потери давления рассчитываются для участков контура, представленных на рисунке 1 и в  таблице 2. Участки А+Р002+Н002+В, А+Р003+Н003+В, А+Р004+Н004+В и А+Р005+Н005+В представляют собой параллельные гидравлические цепи, для которых потери давления между узлами А и В равны. Поэтому в расчете будет рассмотрен один из выше указанных  участков, например, участок А+Р002+Н002+В. Для участков потребителей, расположенных между узлами C и D напорного коллектора и коллектора всаса соответственно, будут определены потери давления  для агрегатов перекачки АР001, ВР001 и ЕР001. Потери напора непосредственно на потребителях составляют 22 м. Поскольку контур холодной воды системы QKA замкнутый, то при расчете потерь давления на участках гидравлической сети контура не учитываются пьезометрические перепады высот.

Состав арматуры и длины трубопроводов на участках контура холодной воды системы QKA в расчете приняты на основе модели контура.

Состав и схема контура на номинальном режиме

На номинальном режиме подача охлаждающей воды осуществляется по напорному коллектору, на входе которого установлен фильтр (рисунок 2). Одновременно охлаждаются четыре конденсатора системы QKА, холодильные машины QKА01AС001, QKА02AС001, QKА03AС001 и QKА04AС001. После охлаждения конденсаторов речная вода отводится из гидравлического контура по коллектору слива. Давление речной воды на входе в гидравлический контур составляет не менее 0,3 МПа. 

[image: image6.wmf]A

B

QKM H

004

QKM H

005

QKM H

002

QKM H

003

Рисунок 2. Схема гидравлического контура системы 

охлаждающей воды

Гидравлические потери давления в контуре рассчитываются для напорного коллектора, коллектора слива и участка контура А+В (участка охлаждения конденсатора). Напорный коллектор и коллектор слива расположены на одной отметке.

[image: image7.jpg]o

R1348 11600 W30n 16503 ATIAE Tt 1958 V14 gt

Err————
il R A
T B R R AT "
/s o
¥ & an, 2
£
1000
om
L op
200 L 208
700 W
) > S 187 |8 |8 18
& & S [ SO i R B e
600 £ 20 & P B 1 o
g i s
£ jt
500 & ot
&
= > )
al 10 b
4m o
o
1
. .
300 / /M \7 T
020 0x 040 030 00 0m 08 0% o 2 4 @ e 10 120 140 l&

=l 140 Lao
B0 M0 20 40 2.0 W/ N0 I M0 0 W0 A0 40 M0 40 40 S0 S S 560
Enthalpy [Kikg]



Рисунок 3. Расчетный термодинамический цикл холодильной машины

Электропитание

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные элементы комплекса. Электропитание механизмов осуществляется от устройств нормальной эксплуатации.

Характеристики источников питания для механизмов представлены в таблицах.

Проверки и испытания комплекса

Комплексная проверка характеристик, включающая серию гидравлических и пневматических испытаний на плотность и прочность элементов систем оборудования, включающая определение оптимального режима использования оборудования комплекса холодоснабжения, выполняется на этапе пуско-наладочных работ перед пуском блока, а также после выполнения реконструкции системы или отдельного оборудования и проводится по специальным пуско-наладочным программам.

Все элементы системы постоянно находятся в работе и не требуют дополнительной проверки и испытаний.

В процессе эксплуатации оборудования при проведении ППР производится осмотр оборудования «ремонтных» фильтров, арматуры обвязки этих фильтров, насосов и баков системы, выведенных в резерв при ППР. 

Объем технического освидетельствования трубопроводов, относящихся к классу 4 по ОПБ, определяется заказчиком.

Эксплуатационный контроль оборудования производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации этого оборудования.

Перечень основных отличий

Технологическое оборудование комплекса холодоснабжения выбирается в соответствии с данными тепло-гидравлических расчетов, опытом эксплуатации водоохлаждающих установок. Состав, производительность и другие характеристики индивидуальны для различных АЭС.

Основными отличиями систем холодоснабжения неответственных потребителей является ее холодопроизводительность, связанная с климатической зоной эксплуатации АЭС.

Принятые термины и определения

1. Холодильная машина – категория тепловых машин, которые поглощая энергию имеют своей целью изъятие тепла от тел с низкой температурой и передачу его телам с более высокой температурой.

2. Холодильная производительность(холодопроизводительность) – количество тепла, изъятого у среды за единицу времени с помощью холодильной машины.

3. Холодильная установка – совокупность одной или нескольких холодильных машин и всех узлов, агрегатов, элементов, трубопроводов и жидкостей необходимых для их функционирования, а также распределения и использования холода.

4. Холодильный агрегат – основное понятие, обозначающее либо компрессорный агрегат, либо компрессорно-конденсаторный агрегат, либо автономную холодильную установку заводской сборки.

5. Хладагент – жидкость, которая участвует в холодильном цикле, поглощая тепло от тел с низкой температурой, для того чтобы передать его телам с более высокой температурой.

6. Хладоноситель – жидкость, используемая для отбора тепла от охлаждаемых предметов и для переноса этого тепла к хладагенту в испарителе.

7. Испаритель – теплообменник, в котором жидкий хладагент, испаряется под действием тепла, поступающего от охлаждающего вещества.

8. Конденсатор – теплообменник, в котором пары хладагента конденсируются, отдавая при этом тепло охладителю.

Перечень принятых сокращений

	АС
	атомная станция

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	СКУ
	система контроля и управления

	АЭС
	атомная электрическая станция

	БПУ
	блочный пункт управления

	ХМ
	холодильная машина


Приложение: Архитектурно-планировочные чертежи и отделка на 5 л.

Лот № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта

«Тепловые сети промплощадки» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2)
1. Наименование выполняемых работ

Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объекта 

«Тепловые сети промплощадки» НВО АЭС-2

2. Описание работы и требования к техническим характеристикам и объему работ:
Строительно-монтажные работы при сооружении объекта «Тепловые сети промплощадки» НВО АЭС-2 выполняются в полном объеме.

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «Тепловые сети промплощадки» НВО АЭС-2 представлено в Приложении А.

В свидетельстве СРО должны быть указаны виды работ в соответствии с перечнем видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность технически сложных, особо опасных и уникальных объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ, утвержденным  приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624 с изменениями в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 23.06.2010г. №294):
	Наименование вида работ


	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

	18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

	18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком 6-ого уровня)

	33.1.12 Объекты использования атомной энергии


3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

Все виды оборудования для сооружения Тепловых сетей промплощадки НВО АЭС-2 поставляется Заказчиком. В обязанности подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.
4.  Требования к сроку выполнения работ

Срок начала работ – с даты заключения договора;
Срок окончания работ – 31.08.2012 г.
6.  Место выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

7. Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и  Договоре.
8. Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик обязан выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.
9. Требования к результатам работ

Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «Тепловые сети промплощадки»



Приложение А

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении Тепловых сетей промплощадки НВО АЭС-2

Тепловые сети

1 Назначение и проектные основы

1.1 Функциональные требования к системе

Раздел теплоснабжение определяет обеспечение тепловых нагрузок потребителей собственных нужд, находящихся как на территории промплощадки, так и за ее пределами (внеплощадочные потребители), а также  учитывает выдачу тепла на г. Нововоронеж.

В работе определены технические мероприятия необходимые для качественного и надежного теплоснабжения потребителей НВАЭС-2 от энергоблоков 1 и 2. Разработана схема тепловых сетей с указанием диаметров и протяженности трубопроводов для подачи тепла потребителям. Тепловые сети на г. Нововоронеж в проекте выполнены только до ограды НВАЭС-2, а далее предусматривается выполнение по отдельному проекту. Это относится и к тепловым сетям от пускорезервной котельной. 

Трубопроводы тепловых сетей обеспечивают подачу сетевой воды от источника до индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) отдельных потребителей собственных нужд и города. Диаметры трубопроводов, расходы сред могут уточняться на дальнейших этапах проектирования. Потери давления по трассам также будут определены на дальнейшем этапе проектирования, после уточнения размещения объектов на генплане.

1.2 Проектные основы

При проектировании тепловых сетей приняты следующие исходные данные:

· отопительный температурный график – 150/70 °С;

· способ регулирования отпуска теплоты – качественный;

· схема по отпуску теплоты на горячее водоснабжение – закрытая;

· схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения – параллельная.

· тепловые нагрузки потребителей смотри таблице 1.

В проекте предусмотрено качественное регулирование температуры сетевой воды без изменения расхода насосов сетевой воды. Для регулирования температуры в соответствии с температурным графиком предусмотрено байпасирование части сетевой воды, подаваемой на подогреватели сетевой воды, с установкой на байпасе регулятора расхода.

Таблица 1 – Расчетные тепловые нагрузки 

	Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка на отопление, кВт
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	Тепловая нагрузка на ГВС, кВт
	Общая тепловая нагрузка, кВт

	1 Собственные нужды

	1.1 Промплощадка

	Реакторное здание / Внутренний контаймент 10UJA
	75
	3890
	0
	3965

	Вспомогательное реакторное здание 10UKC
	50
	3682,7
	130
	3862,7

	Здание турбины 10UMA 
	 
	7484
	0
	7484

	Здание блочной обессоливающей установки 10UMX
	373
	965,5
	40
	1378,5

	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA
	100
	3556
	0
	3656

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 13UBN
	81.5
	326
	0
	407,5

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 11UBN
	81,5
	648
	0
	729,5

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 12UBN
	81,5
	648
	0
	729,5

	Реакторное здание / Внутренний контаймент 20UJA
	75
	3890
	 
	3965

	Вспомогательное реакторное здание 20UKC
	50
	3682,7
	130
	3862,7

	Здание турбины 20UMA
	0
	7484
	0
	7484


Продолжение таблицы 1

	Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка на отопление, кВт
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	Тепловая нагрузка на ГВС, кВт
	Общая тепловая нагрузка, кВт

	Здание блочной обессоливающей установки 20UMX
	373
	965,5
	40
	1378,5

	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA
	100
	3556
	0
	3656

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 23UBN
	81,5
	326
	0
	407,5

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 21UBN
	81,5
	648
	0
	729,5

	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения 22UBN
	81,5
	648
	0
	729,5

	Галерея зоны контролируемого доступа 00UJY
	85
	0
	0
	85

	Галерея зоны свободного доступа 00UKY
	86
	0
	0
	86

	Хранилище свежего топлива 00UFC
	78
	853,65
	0
	931,65

	Здание обессоливающей установки 00UGD
	6352,3
	1750,8
	40
	8143,1

	Сооружение нейтрализации сбросных вод 00UGE
	46
	57
	0
	103

	Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения 03UGF
	27,5
	80
	0
	107,5


Продолжение таблицы 1

	Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка на отопление, кВт
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	Тепловая нагрузка на ГВС, кВт
	Общая тепловая нагрузка, кВт

	Резервная дизельная электростанция 00UBN
	19,5
	0
	0
	19,5

	Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа 02UGV
	7,6
	16,7
	0
	24,3

	Здание холодильных машин 00UQR 
	95
	339
	0
	434

	Блок биологической, глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV
	15,4
	19,8
	0
	35,2

	08UGV
	12,3
	0
	0
	12,3

	Инженерно-бытовой корпус 00USV
	610
	800
	3400
	4810

	Мастерские зоны свободного доступа и материальный склад 00UST
	950
	2340
	130
	3420

	Административный корпус 01UYC
	275,7
	765,2
	70,3
	1111,2

	Здание столовой с конференцзалом 04UYC
	137,8
	720,5
	1294,6
	2152,9

	Здание центрального щита управления с блоком вспомогательных сооружений 00UAC
	190
	940
	0
	1130

	Здание распределительного устройства 220 кВ 00UAD
	51,5
	489
	0
	540,5

	Здание распределительного устройства 500 кВ 00UAJ
	51,5
	489
	0
	540,5


           Продолжение таблицы 1

	Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка на отопление, кВт
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	Тепловая нагрузка на ГВС, кВт
	Общая тепловая нагрузка, кВт

	Насосная станция масла и дизельного топлива 00UEL
	181
	457
	53,5
	691,5

	Насосная станция подпитки 00UGA
	51,5
	450
	0
	501,5

	Очистные сооружения дождевых вод 00UGH
	68
	31,1
	0
	99,1

	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа 00UGW
	44,4
	0
	0
	44,4

	Очистные сооружения нефтесодержащих вод 00UGМ
	65,9
	15.5
	0
	81,4

	Здание переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS
	950
	1360
	130
	2440

	Центральные мастерские зоны контролируемого доступа 00UKU
	1760
	1995
	130
	3885

	Теплораспределительный пункт 00UNA
	290
	212
	0
	502

	Установка подпитки теплосети 00UNE
	57
	409
	30
	496

	Азотно-кислородная станция 00USF
	32,5
	604,3
	18,55
	655,35

	Здание компрессорной 00UTF
	61
	413.6
	14,036
	488,636

	Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа 00UYB
	1015
	4126,6
	3453
	8594,6

	Блочная насосная станция 10URS
	435
	51,2
	0
	486,2

	Блочная насосная станция 20URS
	435
	51,2
	0
	486,2

	Здание общестанционого распредустройства 6 kV 05UBG
	51,5
	75
	0
	126.5


Продолжение таблицы 1

	Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка на отопление, кВт
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	Тепловая нагрузка на ГВС, кВт
	Общая тепловая нагрузка, кВт

	Теплая стоянка спецавтотранспорта 00UKX
	167,45
	58
	17,4
	242,85

	Склад хранения средств и приспособлении для дезактивации помещений и территории 02UXX
	26,3
	0
	0
	26,3

	Склад хранения приборов радиационной разведки и средств связи 03UXX
	21,9
	0
	0
	21,9

	Защитный пункт управления 00UBC
	64
	83
	 
	147

	Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых 01UYX
	31,05
	0
	95,7
	126,75

	Гараж на 2 автомашины 01UYQ
	25,75
	0
	0
	25,75

	Гараж на 2 автомашины 02UYQ
	37,5
	0
	0
	37,5

	Всего на собственные нужды промплощадки
	16648
	62454
	9217
	88319

	1.2 Внеплощадочные потребители

	Информационный центр 00UYG
	116,7
	146,2
	46,35
	309,25

	Комплекс сооружений пожарного депо 00UYP
	921,0
	125,0
	0 
	1046,1

	1.3 Резерв (в том числе сттройбаза и спутники трубопроводов)
	35000,0
	0
	 0
	35000

	Всего на собственные нужды по внеплощадочным объектам
	36048
	271
	46,4
	36355



	Итого на собственным нужды 
	
	
	
	124673

	2 Внешние потребители

	г. Нововоронеж
	
	
	 
	424850

	Всего:
	549238




1.2 Описание системы теплоснабжения НВАЭС-2

Система теплоснабжения НВАЭС-2 включает:

· основные энергоисточники: энергоблоки 1, 2 и ПРК (пуско-резервная котельная), 

· тепловые сети собственных нужд: 

· на территории промплощадки;

· внеплощадочные потребители (пождепо, стройбаза);

· тепловые сети  на г. Нововоронеж (предусмотрено выполнение отдельным проектом, учтены только сети до ограды станции).

Пускорезервная котельная предусмотрена как для возможности обеспечения паром пусковых операций по вводу энергоблока 1 НВАЭС-2, так и для резервного обеспечения тепловой энергией (пар и сетевая вода) собственных нужд НВАЭС-2 и г. Нововоронеж.  

Установленная мощность источников:  

· блоки 1 и 2 – 275 МВт;

· ПРК – 358 МВт (по протоколу №41 утверждения проекта «Пуско-резервная котельная АЭС Нововоронежская-2 с корректировкой схемы теплоснабжения г. Нововоронежа»).

Побудителем циркуляции теплоносителя в трубопроводах являются насосы СЭ 1250-140-11, установленные в теплораспределительном  пункте (00UNA). Сетевая вода после теплофикационных установок блоков 1 и 2 поступает на коллектор  теплораспределительного пункта, предназначенного для распределения полученного тепла между потребителями собственных нужд и г.Нововоронеж и возврата сетевыми насосами обратной сетевой воды от потребителей к теплофикационным установкам.  

Давления на подающем и обратном трубопроводе в теплораспределительном пункте (источнике): Рпод=1,67 МПа, Робр=0,3 МПа;

Транспорт тепловой энергии на собственные нужды осуществляется по тепловым сетям собственных нужд промплощадки. Диаметры головных участков трубопроводов составляют 500 мм. Схема тепловых сетей – тупиковая. Тепловые сети двухтрубные. 
Транспорт тепловой энергии на г.Нововоронеж осуществляется по магистральным тепловым сетям от теплораспределительного пункта. Диаметры коллекторов 800 мм. Протяженность магистрального участка от Нововоронежской АЭС до г. Нововоронеж составляет ~ 7,5 км. В настоящей работе тепловые сети г. Нововоронеж подробно не рассматриваются.

Учет тепловой энергии осуществляется расходомерами-счетчиками «ВЗЛЕТ РС»  (УРСВ-010М), предназначенными для измерения объемного расхода и объема различных жидкостей. Расходомеры устанавливаются на головных участках тепловых сетей собственных нужд и на г. Нововоронеж. 

В соответствии с требованиями п. 4.2 СНиП 41-02-2003 станционные потребители теплоты относятся ко второй категории надежности теплоснабжения; потребители теплоты  г. Нововоронеж – к первой категории надежности. 

1.3 Обеспечение и резервирование тепловых нагрузок

По исходным данным потребность в тепле площадки НВАЭС-2 составляет 125МВт (с учетом резерва 35 МВт), г.Нововоронеж- 425 МВт. Таким образом суммарная потребность в тепловой энергии составляет 550 МВт, что полностью обеспечивается энергоблоками 1 и 2 НВАЭС-2, мощность которых составляет 275х2=550МВт.

Резервирование источников теплоты при выходе из строя одного из энергоблоков предусмотрено от пускорезервной котельной, входящей в состав проекта. Мощность ПРК 358 МВт. Эта котельная также обеспечивает ввод в эксплуатацию блока 1 НВАЭС-2.

1.4 Тепловые сети. Прокладка. Арматура

Прокладка трубопроводов сетевой воды от теплофикационной установки энергоблока 1 и энергоблока 2 через теплораспределительный пункт  на промплощадку и город Нововоронеж и обратно к теплофикационной установке энергоблока 1 и энергоблока  2 предусмотрена на технологической эстакаде. 

Компенсация тепловых удлинений высокотемпературных трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации или путем установки П-образных компенсаторов. 

Диаметры и длины участков трубопроводов приняты в соответствии со схемой тепловых сетей.
Трубопроводы по НП-001-97 (ПН АЭГ‑01‑011‑97) относятся к 4 классу безопасности, по НП-031-01 III категория сейсмостойкости.

Все трубопроводы выполняются из углеродистой стали. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Для трубопроводов диаметром 800 мм, диаметром 500 мм с давлением до 2,5 МПа и температурой до 150 (С применяются трубы электросварные прямошовные из стали 17Г1С по ГОСТ 20295-85.


Для трубопроводов (32-400 с  давлением до 4,0 МПа и температуру до 230 (С применяются трубы бесшовные из стали 20 по ГОСТ 8732-78.

Арматура выбирается в зависимости от диаметров трубопроводов и параметров сетевой воды и должна быть выполнена из углеродистой стали. Соединения арматуры с трубопроводами сварные или фланцевые.


2 Внутренние системы теплоснабжения зданий и сооружений вспомогательного назначения

2.1 Описание системы теплоснабжения зданий 

Системы теплоснабжения зданий обеспечивают подвод воды к воздухонагревателям вентиляционных установок, к системам отопления и системам горячего водоснабжения. На входе в каждое здание и выходе из него на трубопроводах системы теплоснабжения устанавливается запорная арматура. Для присоединения потребителей к тепловым сетям в каждое здании предусматривается индивидуальный тепловой пункт, расположенный в специально выделенном помещении. 

Индивидуальные тепловые пункты представляют собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления. Схема индивидуального теплового пункта для производственных зданий и сооружений представлена на рисунке 7.1.2.3.1. 

В соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 для административно-бытовых зданий максимальная температура теплоносителя принимается не более 95 ºС. Схема индивидуального теплового пункта с элеваторным узлом преобразования параметров теплоносителя представлена на рисунке 7.1.2.3.2

У воздухонагревателей вентиляционных установок предусматривается запорная и регулирующая арматура. Схема теплоснабжения теплообменников приточных установок, отопительно-вентиляционных агрегатов и воздушно-тепловых завес представлена на рисунке 7.1.2.3.3.

Проектом предусматриваются двухтрубные системы отопления. В качестве отопительных приборов водяного отопления предусмотрены радиаторы, конвекторы, регистры из гладких труб. Для регулирование теплового потока предусматриваются встроенные термостаты, или регулирующая арматура. Принципиальная схема подключения стояков и приборов отопления представлена на рисунке  7.1.2.3.4.

В системах теплоснабжения и отопления предусматриваются устройства для их опорожнения. В нижних точках системы и на стояках предусматриваются запорная арматура со штуцерами для присоединения шлангов. Для удаления воздуха из систем теплоснабжения и отопления в высших точках предусматриваются автоматические воздухоотводчики и воздухосборники.

2.2 Описание оборудования систем теплоснабжения

В состав систем теплоснабжения и отопления входят оборудование, арматура и трубопроводы. 

На входе в здания систем теплоснабжения устанавливается стальная запорная арматура. У воздухонагревателей вентиляционных установок приточных систем устанавливается запорная и регулирующая арматура. В системах теплоснабжения вентиляционных систем, отнесенным к классу безопасности 4 по ОПБ-88/92, и системах отопления  допускается использование арматуры из высокопрочного и ковкого чугуна.

Трубопроводы систем теплоснабжения и отопления предусматриваются из углеродистой стали. 

Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды, прокладываемые на эстакадах и в тоннелях, и трубопроводы теплоснабжения внутри зданий от теплового узла до приточных установок прокладываются в тепловой изоляции.

Трубопроводы систем теплоснабжения с наружным диаметром менее 76 мм спроектированы в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и 
СНиП 3.05.01-85, трубопроводы с наружным диаметром более 76 мм - с учетом требований ПБ 10-573-03. Расчетное давление 2,0 МПа, расчетная температура плюс 150 °С.

2.3 Описание компоновки систем теплоснабжения

Трубопроводы систем теплоснабжения трассируются от узлов ввода зданий к вентиляционным установкам. Регулирующая арматура располагается вблизи вентиляционных установок, отключающая арматура располагается на входе в здания.

[image: image1.png]Ha Kakopupep clcmens besmutauuu

B Golsephyn cucewy 2opsvezo Bogockaliwetiun s GodaepHol cucmemt zopavezo BogocHatkenun

8 cucmeny omoasens ¥ cuces omousenus s ramopupepad cucments Besmursuny
— Koo mpexogoton Yo Kampupepob cucmen Sekmurnuns
o e lﬂ"lﬂiwﬂﬂ a
N « J]penml < " a0 Jpewax - 9 P Ipeax
Q% Waowempa ™ v
X Sanoptas gpuamypa X Smophas qpuamypa W Sopucs apuampa
s it j\@"‘_vﬂﬂ — mecta [, A Koo mpesncobon
[ o s N o
/\I Tepuomen, Tepuowenp,
55 3nophes aprompa =
K mpeoagoton opHO cpuamyp
G WCHOREpT 2 Touoveny
H H—— . - |
Ipenax
Tpebuk
Jonopss apramypa .
Marouemp Tepwowemp
mpenogobon

e
Bi00g 5 onue
0T <« > - - - |

5\ Jpesox
Tpeb
/\/ Kropen apuampa Pocoyuep





Рисунок 1 – Схема индивидуального теплового пункта производственных зданий и сооружений.

[image: image2.png]Ha kanopugept cucmemti Besmussuuu

113 BoilnepHod cucmen zopadezo BogocHabkenus

Kpan mpexsogobou
1% WGHONEMpa

Kpan_mpexogoBod

G WOHOMEpa
W3 karopugepob cucmemts Benmusauuu B cucmemy omoasenus V3 cucmem omoasenua
B Gollnepryn cucmewy 2opauezo BogocHabkenus eHaK Tpeax

3anopHas_apamypa

™
3anopHas apMamypa
X M Sanophes apuamypa X
QI MOHOMEMpa . j{w

J\r Matowemp
Bxog b 3qaHue apramypa
150°C Ca
[ \Kpan mpevogobon
(proebux QI MGHOMEMpa
3ar
TOPMR cpiampe 3anopto—ofpamkas apmamypa’
Tepmomemp
Q™ MaHoMempa Tepmowem
Marowemy T Matomemp
Brxog u3 3gaHue
70°C <« L
§ petox





Рисунок 2 – Схема индивидуального теплового пункта с элеваторным узлом преобразования параметров теплоносителя.

[image: image3.png]BoagyuwHuk

3anopHag apmamypa

3anopHas apmamypa

Bosgyxonaepebamenn

3anopHas apmamypa

Pezyupylowas apMamypa TlpegoxpaHumebHBl KAAnaH

3anopHas apmamypa




Рисунок 3 – Схема теплоснабжения теплообменников приточных установок, отопительно-вентиляционных агрегатов и воздушно-тепловых завес.

[image: image4.png]Mogaiouwud mpybonpoBog

— — (

w )
3anopHas_apmarmypa Bo3gywHuk

T Peynupylowas apmamypa

MMpubop omonAeHus
be3 mepmocmama

Mpubop omonneus
C mepMocmamow

Q/ \b 3anopHas apmamypa

5

3anopas apmamypa

'L fpenax

— = )

06pamuaii mpybonpobog



 Рисунок 4 – Принципиальная схема подключения стояков и приборов отопления

3. Список приложений

	Спецификации на оборудование, изделия и материалы «Тепловые сети промплощадки»

	1
	Трубопровод сетевой воды 0SВA (Р=1,76 МПа, t=150/70 ˚С)
	Спецификация на оборудование и материалы

	2
	Трубопровод сетевой воды 0SВA (Р=1,76 МПа, t=150/70 ˚С)
	Спецификация на арматуру системы теплоснабжения

	Объектные сметные расчеты «Тепловые сети промплощадки»

	1
	ОСР 6-18
	Тепловые сети промплощадки


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора приложен отдельным файлом.
� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���








стр. 2 из 91

[image: image8.wmf]A

D

B

C

H

00

5

H

00

4

P

00

5

P

00

4

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

п

е

р

в

о

г

о

б

л

о

к

а

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

в

т

о

р

о

г

о

б

л

о

к

а

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

и

 

о

б

щ

е

с

т

а

н

ц

и

о

н

н

ы

е

А 

P

001

В 

P

001

Е 

P

001

Е АА

2

01

В АА

2

01

А АА

2

01

B

001

,

В

002

H

00

3

H

00

2

P

00

2

P

00

3

[image: image9.wmf]A

B

QKM H

004

QKM H

005

QKM H

002

QKM H

003

_1243691787.vsd
45



_1243773246.vsd

