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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет задания и договора: Автоматизация технологических процессов ГРС на базе комплекса программно-технических средств «Каскад-САУ». 
2. Место выполнения работ: ГРС, г.Саров, ул. Силкина 54.

3. Сроки и этапы выполнения работ: 15 сентября 2013 г. – 31 марта 2014 г.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): Объектом управления является технологическое оборудование газораспределительной станции (ГРС) г. Саров, соответствующее согласованным техническим требованиям и комплекту проектной документации № 30/37/4-53-11.
4.1.	Проект реконструкции здания ГРС («Автоматизация технологических процессов» и «Телемеханизация линейной части») предусматривает автоматизацию следующего оборудования:
· измерительные преобразователи давления (перепада);
· измерительные преобразователи температуры;
· измерительные преобразователи уровня;
· измерительные преобразователи напряжения;
· концевые выключатели крайних положений исполнительных механизмов;
· измерительные преобразователи и вторичные устройства приборов контроля загазованности;
· пневмоуправляемые краны с ЭПУУ;
· электроприводные клапаны, краны и регуляторы;
· вентиляторы;
· световые аварийные табло и маяки;
· звуковые извещатели;
· система одоризации;
· система подогрева газа;
· система подготовки теплоносителя;
· электронные корректоры системы учета газа;
· охранно-пожарная сигнализация;
· система бесперебойного питания;
· счетчики электроэнергии.
Состав вспомогательного оборудования, подлежащего автоматизации, уточняется на стадии рабочего проектирования.
САУ ГРС должна работать с серийно выпускаемыми датчиками и преобразователями измерительными с выходными аналоговыми и дискретными сигналами.
Датчики аналоговых величин могут иметь любые стандартные типы выходных сигналов – ТС, ТП, 0…5мА, 4…20мА, 0…5В, 0-10В.
Датчики дискретных величин – «сухой контакт», =24В, =110В, ~220В.
САУ ГРС должна управлять исполнительными устройствами с любым уровнем входных сигналов – 4…20мА, =24В, =110В, ~220В.
САУ ГРС должна поддерживать обмен данными с локальными системами автоматики, как по физическим каналам, так и по каналам передачи данных с интерфейсами RS485, RS232, HART, Ethernet с различными протоколами обмена.
4.2.	1) Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы. 
САУ ГРС должна быть построена по трехуровневой иерархической структуре:
· на нижнем уровне: 
датчики-преобразователи физических параметров;
исполнительные механизмы;
· на среднем уровне:
· контролируемый пункт (КП) должен содержать блок процессорный, блоки ввода-вывода, блок ручного управления кранами (БРУ), блоки питания, сетевое оборудование, а так же наборы входных и выходных клемм и предохранителей. Все оборудование КП должно быть расположено в Щите центральном (ЩЦ). Блок процессорный должен осуществлять приём сигналов от блоков ввода-вывода, обработку данных в соответствии с технологическими алгоритмами, хранение информации, выдачу сигналов управления, передачу информации по контролируемым параметрам технологического процесса на верхний уровень. Блоки ввода-вывода, включающие в свой состав блоки телесигнализации (ТС), блоки телеуправления (ТУ) и блоки телеизмерения (ТИ), должны обеспечивать передачу информации по контролируемым параметрам процесса от датчиков в блок процессорный, а так же выдачу сигналов управления исполнительными устройствами по командам от блока процессорного;
· на верхнем уровне:
· автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, предназначенное для отображения контролируемых параметров, а также управления станцией;
· архивно-конфигурационный сервер, осуществляющий хранение ретроспективной информации о параметрах процесса, статических массивов базы данных и хранение программной конфигурации системы.
 В САУ ГРС функции АРМ и сервера должны быть объединены в одном устройстве – встроенной панели отображения с сенсорным экраном, которая установлена на передней двери ЩЦ.
В основу построения САУ ГРС должны быть положены следующие основные требования:
· автоматический запуск системы по заданной программе, обеспечение надежного, безаварийного функционирования всех подсистем САУ;
· возможность наращивания программно-технических средств без избыточности аппаратуры на всех этапах строительства и расширения площадки Заказчика, модернизации технологического оборудования и возможность расширения функций системы управления за счет развития программного обеспечения;
· реализация всех функций контроля, регулирования и управления (с сохранением информации в оперативной памяти) при кратковременных перерывах в энергоснабжении (до 12 часов) от внешней сети переменного тока;
· оснащенность сервисным оборудованием, встроенным тестовым контролем, который обеспечивает устранение неисправностей с обнаружением вышедших из строя элементов до уровня сменного модуля или блока;
· возможность программной адаптациии устройств (открытость архитектуры) в процессе эксплуатации при необходимости расширения функций или модернизации;
· возможность централизованного автоматического контроля технологических параметров, а также возможность автоматизированного контроля и управления САУ;
· возможность оперативного управления  исполнительными механизмами,  остановом теххнологических процессов.
САУ ГРС должна создаваться на базе комплекса технических средств контроля, управления, информатизации и диагностики, в состав которого входят подсистемы: 
· система управления и контроля технологическими процессами;
· система редуцирования газа
· система подогрева газа;
· система слива конденсата;
· система учета газа;
· система одоризации;
· система контроля загазованности;
· система охранно-пожарной сигнализации;
· система отопления;
· система вентиляции;
· система связи и телемеханики;
· система охраны ГРС;
· система молниезащиты и освещения;
· система электропитания ГРС.
· пульт управления и (или) АРМ

2) Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы:
· токовые сигналы 4…20мА;
· дискретные сигналы 24В;
· цифровой интерфейс RS-485, RS232 (MODBUS), HART;
· цифровой интерфейс Ethernet (TCP/IP);
Связь САУ ГРС с пультом или АРМ  должна обеспечиваться по интерфейсу Ethernet. Протоколы обмена должны быть поддержаны лицензионным программным обеспечением. 
3) Требования к сопряжению с вышестоящей системой управления.
САУ ГРС должна обеспечивать сопряжение с существующей вышестоящей системой управления по современным стандартным интерфейсам с использованием протоколов из семейства полевых протоколов FT3, Моdbus RTU или TCP/IP.
Обмен информации с верхним уровнем управления производится массивами информации, которые содержат:
· параметры САУ ГРС, вышедшие за пределы допустимых отклонений;
· предупредительные и аварийные сигналы с расшифровкой первопричины аварии;
· ретроспективные данные по предаварийной и послеаварийной информации.
САУ ГРС должна осуществлять прием и обработку сигналов с верхнего уровня управления. Перечень параметров уточняется на стадии рабочего проектирования.
4) Требования к режимам функционирования системы. 
САУ ГРС должна обеспечить выполнение информационных, управляющих функций, функций диагностирования и вспомогательных функций в двух режимах работы:
· автоматическом режиме в составе САУ предприятия верхнего уровня с обменом командами и информацией с системой верхнего уровня;
· ручном (полуавтоматическом) режиме с сохранением всех функций контроля, управления и защиты под управлением оператора  с местного пульта управления или АРМ.
5) Требования по диагностированию системы:
· контроль исправности аппаратуры с сигнализацией отказов на верхний уровень управления;
· контроль целостности цепей аналоговых датчиков по уровню входного аналогового сигнала, достоверности аналоговых параметров;
· контроль работоспособности локальной сети с формированием аварийного сообщения на верхний уровень управления.
6) Перспективы развития, модернизации системы: 
САУ ГРС должна обладать модификационной способностью за счет свободно компонуемых периферийных устройств, использования программируемых технических средств и возможности изменения программ, хранящихся в постоянной памяти.
САУ ГРС должна быть открыта для дальнейшего расширения (в части увеличения объёма контролируемых параметров, введения в систему функций контроля и управления другими технологическими объектами, подключения к системе других, вновь вводимых, систем автоматики) и модернизации силами Заказчика.
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· разработки и настройки алгоритмов управления технологическим процессом;
· редактирования мнемосхем технологических объектов;
· конфигурирования точек базы данных системы;
· конфигурирования структуры технологических сводок;
· конфигурирования рабочего места оператора-технолога и системы в целом.
Однотипные изделия САУ ГРС и их составные части должны быть взаимозаменяемыми.


5. Требования к качеству работ (услуг):
5.1. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:
· иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);
· иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 
· 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений; 
· 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
·  23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;
·  24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;
·  24.11.Пусконаладочные работы автономной наладки систем;
·  24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; 
·  24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики;
· иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг, в частности по разработке, изготовлению, внедрению и обслуживанию  систем САУ ГРС, указанных в проектной документации;
· исполнитель должен иметь ресурсные возможности выполнения данных работ (финансовые, материально-технические, производственные, кадровые и т. п.);
· исполнитель обязан обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика;
· исполнитель при выполнении работ должен соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, трудовую дисциплину в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации.

5.2. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен соответствовать следующим требованиям:
· иметь высшее (или техническое) профильное образование или успешно окончить курсы повышения квалификации по выполняемым видам работ с выдачей свидетельства государственного образца;
· обладать опытом выполнения подобных работ, в частности выполнения работ по монтажу и пусконаладке систем САУ ГРС, указанных в проектной документации;
· иметь следующий минимальный профессиональный состав специалистов:
• главный инженер (или главный конструктор) – 1 человек;
• ведущий инженер – 1 человек;
• инженер-конструктор – 1 человек;
• инженер-системотехник (или специалист по системотехнике) – 1 человек;
• инженер-проектировщик (в том числе руководитель проектного подразделения) – 2 человека;
• инженер-программист (в том числе руководитель подразделения разработки программного обеспечения) – 2 человека;
• инженер программист-технолог (в том числе руководитель подразделения разработки технологического программного обеспечения) – 2 человека;
• инженер по наладке и испытаниям (в том числе руководитель подразделения по наладке и испытаниям) – 2 человека;
•техник по наладке и испытаниям – 2 человека;
•монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 2 человека;
· иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими документами, на право выполнения работ по монтажу и пусконаладке систем САУ ГРС, указанных в проектной документации или являться сотрудниками предприятия разработчика и изготовителя указанных систем;
· быть аттестованным и иметь соответствующие документы в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.
5.3. Исполнитель должен предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме.

6. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги).
6.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен  составлять не менее 1(одного) года с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию.
6.3. Если в процессе эксплуатации САУ ГРС в течение гарантийного  срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами  и средствами  Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению  недостатков САУ ГРС не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного  уведомления от Заказчика о недостатках.
6.4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием САУ ГРС, в том числе и с доставкой ее составных частей  к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.

7. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг). 
7.1. Заказчиком перечисляется аванс в размере 30% от стоимости товаров (работ, услуг), запланированных на 2013 год, в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Исполнителя.
7.2. Аванс предоставляется только при получении обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии.
7.3. Оплата фактически выполненных  работ  производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25 числа  текущего месяца.

8. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС) 
10 925,62 тыс. руб. 
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.

9. Контроль за выполняемыми работами (услугами): представитель ОАО «СаровГаз».

10. Порядок сдачи-приемки работ (услуг).  
10.1. Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.
10.2. Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.
10.3. Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
10.4. Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД на системы АСУ ТП, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

11. Порядок передачи материалов и оборудования, приобретенного Заказчиком для технического перевооружения ГРС (Перечень давальческих материалов см. приложение № 3 к Договору). 
11.1. В течение 10 дней с даты подписания Договора Исполнитель обязан направить Заказчику  разработанный и утвержденный со своей стороны график выборки давальческих материалов Заказчика.
11.2. Давальческие материалы передаются Исполнителю по двухсторонней товарной накладной с отметкой о том, что материалы передаются на давальческой основе, на основании письменных заявок Исполнителя, подписанных уполномоченным лицом, и направленных в адрес Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты получения давальческого материала.
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