| СОГЛАСОВАНО: И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ________________Е. Л. Ежова «______» ________________ 2013 г.; УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по организации производства ________________А.И. Калашников «______» ________________ 2013 г.. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по организации производства ________________А.И. Калашников «______» ________________ 2013 г.. |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на автоматизацию технологических процессов ГРС

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет задания и договора: Автоматизация технологических процессов ГРС на базе комплекса программно-технических средств «Каскад-САУ».

2. Место выполнения работ: ГРС, г.Саров, ул. Силкина 54.

3. Сроки и этапы выполнения работ: 15 сентября 2013 г. – 31 марта 2014 г.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): Объектом управления является технологическое оборудование газораспределительной станции (ГРС) г. Саров, соответствующее согласованным техническим требованиям и комплекту проектной документации № 30/37/4-53-11.

4.1.	Проект реконструкции здания ГРС («Автоматизация технологических процессов» и «Телемеханизация линейной части») предусматривает автоматизацию следующего оборудования:

- измерительные преобразователи давления (перепада);

- измерительные преобразователи температуры;

- измерительные преобразователи уровня;

- измерительные преобразователи напряжения;

- концевые выключатели крайних положений исполнительных механизмов;

- измерительные преобразователи и вторичные устройства приборов контроля загазованности;

- пневмоуправляемые краны с ЭПУУ;

- электроприводные клапаны, краны и регуляторы;

- вентиляторы;

- световые аварийные табло и маяки;

- звуковые извещатели;

- система одоризации;

- система подогрева газа;

- система подготовки теплоносителя;

- электронные корректоры системы учета газа;

- охранно-пожарная сигнализация;

- система бесперебойного питания;

- счетчики электроэнергии.

Состав вспомогательного оборудования, подлежащего автоматизации, уточняется на стадии рабочего проектирования.

САУ ГРС должна работать с серийно выпускаемыми датчиками и преобразователями измерительными с выходными аналоговыми и дискретными сигналами.

Датчики аналоговых величин могут иметь любые стандартные типы выходных сигналов – ТС, ТП, 0…5мА, 4…20мА, 0…5В, 0-10В.

Датчики дискретных величин – «сухой контакт», =24В, =110В, ~220В.

САУ ГРС должна управлять исполнительными устройствами с любым уровнем входных сигналов – 4…20мА, =24В, =110В, ~220В.

САУ ГРС должна поддерживать обмен данными с локальными системами автоматики, как по физическим каналам, так и по каналам передачи данных с интерфейсами RS485, RS232, HART, Ethernet с различными протоколами обмена.

4.2.	1) Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы.

САУ ГРС должна быть построена по трехуровневой иерархической структуре:

- на нижнем уровне:

датчики-преобразователи физических параметров;

исполнительные механизмы;

- на среднем уровне:

    - контролируемый пункт (КП) должен содержать блок процессорный, блоки ввода-вывода, блок ручного управления кранами (БРУ), блоки питания, сетевое оборудование, а так же наборы входных и выходных клемм и предохранителей. Все оборудование КП должно быть расположено в Щите центральном (ЩЦ). Блок процессорный должен осуществлять приём сигналов от блоков ввода-вывода, обработку данных в соответствии с технологическими алгоритмами, хранение информации, выдачу сигналов управления, передачу информации по контролируемым параметрам технологического процесса на верхний уровень. Блоки ввода-вывода, включающие в свой состав блоки телесигнализации (ТС), блоки телеуправления (ТУ) и блоки телеизмерения (ТИ), должны обеспечивать передачу информации по контролируемым параметрам процесса от датчиков в блок процессорный, а так же выдачу сигналов управления исполнительными устройствами по командам от блока процессорного;

- на верхнем уровне:

    - автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, предназначенное для отображения контролируемых параметров, а также управления станцией;

    - архивно-конфигурационный сервер, осуществляющий хранение ретроспективной информации о параметрах процесса, статических массивов базы данных и хранение программной конфигурации системы.

В САУ ГРС функции АРМ и сервера должны быть объединены в одном устройстве – встроенной панели отображения с сенсорным экраном, которая установлена на передней двери ЩЦ.

В основу построения САУ ГРС должны быть положены следующие основные требования:

- автоматический запуск системы по заданной программе, обеспечение надежного, безаварийного функционирования всех подсистем САУ;

- возможность наращивания программно-технических средств без избыточности аппаратуры на всех этапах строительства и расширения площадки Заказчика, модернизации технологического оборудования и возможность расширения функций системы управления за счет развития программного обеспечения;

- реализация всех функций контроля, регулирования и управления (с сохранением информации в оперативной памяти) при кратковременных перерывах в энергоснабжении (до 12 часов) от внешней сети переменного тока;

- оснащенность сервисным оборудованием, встроенным тестовым контролем, который обеспечивает устранение неисправностей с обнаружением вышедших из строя элементов до уровня сменного модуля или блока;

- возможность программной адаптациии устройств (открытость архитектуры) в процессе эксплуатации при необходимости расширения функций или модернизации;

- возможность централизованного автоматического контроля технологических параметров, а также возможность автоматизированного контроля и управления САУ;

- возможность оперативного управления  исполнительными механизмами,  остановом теххнологических процессов.

САУ ГРС должна создаваться на базе комплекса технических средств контроля, управления, информатизации и диагностики, в состав которого входят подсистемы:

  - система управления и контроля технологическими процессами;

  - система редуцирования газа

  - система подогрева газа;

  - система слива конденсата;

  - система учета газа;

  - система одоризации;

  - система контроля загазованности;

  - система охранно-пожарной сигнализации;

  - система отопления;

  - система вентиляции;

  - система связи и телемеханики;

  - система охраны ГРС;

  - система молниезащиты и освещения;

  - система электропитания ГРС.

  - пульт управления и (или) АРМ

2) Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы:

- токовые сигналы 4…20мА;

- дискретные сигналы 24В;

- цифровой интерфейс RS-485, RS232 (MODBUS), HART;

- цифровой интерфейс Ethernet (TCP/IP);

Связь САУ ГРС с пультом или АРМ  должна обеспечиваться по интерфейсу Ethernet. Протоколы обмена должны быть поддержаны лицензионным программным обеспечением.

3) Требования к сопряжению с вышестоящей системой управления.

САУ ГРС должна обеспечивать сопряжение с существующей вышестоящей системой управления по современным стандартным интерфейсам с использованием протоколов из семейства полевых протоколов FT3, Моdbus RTU или TCP/IP.

Обмен информации с верхним уровнем управления производится массивами информации, которые содержат:

- параметры САУ ГРС, вышедшие за пределы допустимых отклонений;

- предупредительные и аварийные сигналы с расшифровкой первопричины аварии;

- ретроспективные данные по предаварийной и послеаварийной информации.

САУ ГРС должна осуществлять прием и обработку сигналов с верхнего уровня управления. Перечень параметров уточняется на стадии рабочего проектирования.

4) Требования к режимам функционирования системы.

САУ ГРС должна обеспечить выполнение информационных, управляющих функций, функций диагностирования и вспомогательных функций в двух режимах работы:

- автоматическом режиме в составе САУ предприятия верхнего уровня с обменом командами и информацией с системой верхнего уровня;

- ручном (полуавтоматическом) режиме с сохранением всех функций контроля, управления и защиты под управлением оператора  с местного пульта управления или АРМ.

5) Требования по диагностированию системы:

  - контроль исправности аппаратуры с сигнализацией отказов на верхний уровень управления;

  - контроль целостности цепей аналоговых датчиков по уровню входного аналогового сигнала, достоверности аналоговых параметров;

  - контроль работоспособности локальной сети с формированием аварийного сообщения на верхний уровень управления.

6) Перспективы развития, модернизации системы:

САУ ГРС должна обладать модификационной способностью за счет свободно компонуемых периферийных устройств, использования программируемых технических средств и возможности изменения программ, хранящихся в постоянной памяти.

САУ ГРС должна быть открыта для дальнейшего расширения (в части увеличения объёма контролируемых параметров, введения в систему функций контроля и управления другими технологическими объектами, подключения к системе других, вновь вводимых, систем автоматики) и модернизации силами Заказчика.

- САУ ГРС должна содержать все необходимые инструментальные средства для:

- разработки и настройки алгоритмов управления технологическим процессом;

- редактирования мнемосхем технологических объектов;

- конфигурирования точек базы данных системы;

- конфигурирования структуры технологических сводок;

- конфигурирования рабочего места оператора-технолога и системы в целом.

Однотипные изделия САУ ГРС и их составные части должны быть взаимозаменяемыми.

5. Требования к качеству работ (услуг):

5.1. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);

- иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.11.Пусконаладочные работы автономной наладки систем;

- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики;

- иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг, в частности по разработке, изготовлению, внедрению и обслуживанию  систем САУ ГРС, указанных в проектной документации;

- исполнитель должен иметь ресурсные возможности выполнения данных работ (финансовые, материально-технические, производственные, кадровые и т. п.);

- исполнитель обязан обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика;

- исполнитель при выполнении работ должен соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, трудовую дисциплину в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации.

5.2. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее (или техническое) профильное образование или успешно окончить курсы повышения квалификации по выполняемым видам работ с выдачей свидетельства государственного образца;

- обладать опытом выполнения подобных работ, в частности выполнения работ по монтажу и пусконаладке систем САУ ГРС, указанных в проектной документации;

- иметь следующий минимальный профессиональный состав специалистов:

• главный инженер (или главный конструктор) – 1 человек;

• ведущий инженер – 1 человек;

• инженер-конструктор – 1 человек;

• инженер-системотехник (или специалист по системотехнике) – 1 человек;

• инженер-проектировщик (в том числе руководитель проектного подразделения) – 2 человека;

• инженер-программист (в том числе руководитель подразделения разработки программного обеспечения) – 2 человека;

• инженер программист-технолог (в том числе руководитель подразделения разработки технологического программного обеспечения) – 2 человека;

• инженер по наладке и испытаниям (в том числе руководитель подразделения по наладке и испытаниям) – 2 человека;

•техник по наладке и испытаниям – 2 человека;

•монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 2 человека;

- иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими документами, на право выполнения работ по монтажу и пусконаладке систем САУ ГРС, указанных в проектной документации или являться сотрудниками предприятия разработчика и изготовителя указанных систем;

- быть аттестованным и иметь соответствующие документы в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.

5.3. Исполнитель должен предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме.

6. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги).

6.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен  составлять не менее 1(одного) года с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию.

6.3. Если в процессе эксплуатации САУ ГРС в течение гарантийного  срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами  и средствами  Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению  недостатков САУ ГРС не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного  уведомления от Заказчика о недостатках.

6.4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием САУ ГРС, в том числе и с доставкой ее составных частей  к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.

7. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг).

7.1. Заказчиком перечисляется аванс в размере 30% от стоимости товаров (работ, услуг), запланированных на 2013 год, в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Исполнителя.

7.2. Аванс предоставляется только при получении обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии.

7.3. Оплата фактически выполненных  работ  производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25 числа  текущего месяца.

8. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС)

10 925,62 тыс. руб.

В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.

9. Контроль за выполняемыми работами (услугами): представитель ОАО «СаровГаз».

# 10. Порядок сдачи-приемки работ (услуг).

# 10.1. Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.

# 10.2. Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.

# 10.3. Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

# 10.4. Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД на системы АСУ ТП, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

# 11. Порядок передачи материалов и оборудования, приобретенного Заказчиком для технического перевооружения ГРС (Перечень давальческих материалов см. приложение № 3 к Договору).

11.1. В течение 10 дней с даты подписания Договора Исполнитель обязан направить Заказчику  разработанный и утвержденный со своей стороны график выборки давальческих материалов Заказчика.

11.2. Давальческие материалы передаются Исполнителю по двухсторонней товарной накладной с отметкой о том, что материалы передаются на давальческой основе, на основании письменных заявок Исполнителя, подписанных уполномоченным лицом, и направленных в адрес Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты получения давальческого материала.