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Извещение о внесении изменений в документацию по запросу цен

ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку ИБП и батарейных модулей к нему (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 19.07.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 130719/0455/541, на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z024865), на общероссийском официальном сайте закупок http://www.zakupki.gov.ru/223, закупка № 31300443463, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
1) Изложить позицию 1 пункта 2 Тома 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah
(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 15 кВА и 13,5 кВт, коэффициент мощности не менее 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4 –х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- наличие адаптера (платы) для параллельного подключения ИБП;

- построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – не менее 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;

- выходное напряжение 3ф+N+PE 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Гц;

- входной коэффициент мощности не менее 0,99;

- время автономной работы при полной нагрузке с коэффициентом мощности 0,7 – не менее 15 минут;

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты не менее 45 - 65 Гц;

- уровень шума – не более 50 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений входного тока – не более 4,5 %;

- функция плавного увеличения нагрузки;

- функция защиты от обратного напряжения;

- интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени;

- возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

- два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

- габаритные размеры, не более: высота 1214 мм, ширина 305 мм, глубина 702 мм 


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.


Заместитель директора ТЦСБ-начальник ОМТО                                   В.А. Шумкин
