Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________Д.В.Жигулин
«   »             2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на проектирование (разработку рабочей документации) сооружений биологической очистки на выпуске канализации с промплощадки.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	Проектирование (разработка рабочей документации) сооружений биологической очистки на выпуске канализации с промплощадки 
	Экз.
	5


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Проектируемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не предъявляются

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не предъявляются

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	В соответствии с требованиями по упаковке проектной документации на бумажном носителе

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	            Сдача и приемка рабочей документации осуществляется путем ее проверки заказчиком на соответствии требованиям Постановления  Правительства  Р Ф  от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». «Технического задания на проектирование (разработку рабочей документации) сооружений биологической очистки на выпуске канализации с промплощадки», утвержденного и.о. главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ; требованиям «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной  документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче заказчику рабочей документации должен быть представлен реестр передаваемой документации.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требуется гарантия по доработке или корректировке рабочей документации в случае его выполнения не в полном объеме или допущения ошибочных решений в течение одного месяца после их обнаружения.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не предъявляются


1.Общие положения технического задания.


Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями  «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП, «Издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/Вр» с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

2.Состав и содержание технического задания на проектирование (разработку рабочей документации) сооружений биологической очистки на выпуске канализации с  промплощадки.
2.1 Основание для разработки.

Основанием для разработки проекта является – приказ главного

 инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ от 06.07.2011г. № 1688/Вр, моральный и физический износ существующих очистных, не обеспечивающих очистку сточных вод в соответствии с нормативами.

2.2 Вид строительства.

Реконструкция участка сети канализации  от канализационного колодца 58 до приемной камеры и замена существующих очистных сооружений биологической очистки на станцию модульного типа.

2.3 Основные технико-экономические показатели проектируемого 
объекта.
2.3.1 Назначение реконструируемого объекта: очистка сточных вод со

зданий и сооружений  до уровня соответствующих требованиям ПДК.

2.3.2 Предполагаемая производственная программа: очистка сточных 

вод от зданий и сооружений в объеме 30 м3 в сутки.

2.3.3 Планировка существующих и проектируемых зданий и сооружений подлежащих реконструкции показаны в приложении № 1. Действующие очистные сооружения расположены на площади 3900 м2.

2.3.4 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические 
нужды.

- Электроэнергия: дополнительных мощностей электроэнергии не требуется.


Ожидается снижение потребности в электроэнергии за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования для очистки вод.


- Вода: дополнительного расхода воды не требуется.


- Тепловая энергия: дополнительной тепловой энергии не требуется.


2.4.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов: дополнительные энергоресурсы не требуются. Источниками получения энергоресурсов являются действующие энергетические сети и коммуникации. Электроснабжение проектируемых станций от зд. 1, водоснабжение – от зд. 2. 


2.4.6
Перспективная численность работающих на объекте строительства и обеспеченность трудовыми ресурсами: дополнительного рабочего персонала не требуется. Ожидается сокращение 1 рабочего места за счет внедрения автоматизированного управления процессом очистки.


2.4.7 Годовая потребность в материалах проектируемого производства на технологические нужды: потребность в материалах на технологические нужды будет определена в процессе проектирования в зависимости от вида принятого оборудования.


2.8 Исходные данные и требования к проектным решениям.


2.8.1 Основные технологические решения.


2.8.1.1 Краткое описание технологического процесса. Технологические планировки: объект реконструкции предназначен для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод со зданий. Согласно расчету             (таблица  № 2) годовой расход воды составляет около 4500м3. С учетом расхода воды в рабочие дни (240 дней) и коэффициента неравномерности потребления воды в течение рабочего дня максимальный расход воды составляет 30 м3. Режим водоотведения: 9 час.в сутки. Водоприемник: поверхностный водоем (рыбохозяйственный  второй категории). Поступление стоков в очистные и отвода очищенной воды самотечное.

Состав сточных вод и требования к очистным стокам приведены в табл. № 1.

Таблица № 1

	Параметр
	Вход 
	Выход

	Температура, 0С
	Зима 5-6

Лето 14-17
	по ПДКрыбохоз. для водоемов 2 категории

	рН
	7,0
	

	Взвешенные вещества, мг/л
	135
	

	ХПК, мгО2/л
	180
	

	БПК5, мгО2/л
	102
	

	БПК20, мгО2/л
	118
	

	Нефтепродукты, мг/л
	2,2
	

	СПАВ, мг/л
	0,3
	

	Железо общ. (Feобщ.), мг/л
	3,0
	

	Азот аммонийный (NH4), мг/л
	13,8
	

	Азот нитратов, мг/л
	0,13
	

	Азот нитритов, мг/л
	0,1
	

	Фосфаты (Р2О5, РО4),мг/л
	1,5
	

	Хлориды (CL), мг/л
	58
	

	Сульфаты (SO42),мг/л
	9,2
	



При проектировании очистных сооружений следует учесть следующие требования.


Расположение установки: наземное, закрытого типа.


Устойчивость к внешним воздействиям: прекращение энергоснабжения, перерывы в поступлении стоков в праздничные и выходные дни, нестабильность поступающих стоков (по расходу, содержанию загрязняющих веществ, температуре, наличие пиковых сбросов и т.п.).


Должно предусматриваться утепление очистных сооружений для обеспечения функционирования в зимний период (понижение температуры до -350).


Необходимо обеззараживание сточных вод перед сбросом в водный объект с использованием обработки ультрафиолетовым светом либо озонированием.


Проектом должна быть предусмотрена технология или способ обращения с осадком.


Трубопроводы предусмотреть самотечные асбестоцементные, в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов предусмотреть смотровые колодцы. Учитывая наличие грунтовых вод, предусмотреть гидроизоляцию дна и стен колодцев.

         Предусмотреть приборы учета сбрасываемой сточной  воды.         Предусмотреть мероприятия по утилизации сточных вод на период строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Предусмотреть проектирование защитного ограждения площадки станции биологической очистки.Переходы через автомобильные дороги проектировать согласно СНиП2.04.02-84. 


2.8.1.2 Ведомость технологического и инженерного оборудования: состав и количество технологического и инженерного оборудования будет определятся в процессе проектирования.


2.8.1.3 Требования по механизации и автоматизации технологических процессов: работа очистных должна быть полностью автоматизирована.


2.8.1.4 Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под  давлением: грузоподъемные механизмы и сосуды, работающие под давлением на объекте реконструкции, не используются.


2.8.2 Обеспечение технической и экологической безопасности.


2.8.2.1 Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов: выбросов в атмосферу на объекте нет, качество сбросов в водные объекты за счет  реконструкции будет в пределах ПДК, твердые отходы  будут складироваться на новых иловых полях.


2.8.2.2 Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций с указанием, относится ли объект к объектам повышенного риска и требуется ли для него разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99: объект реконструкции не относится к объектам повышенного риска и для него не требуется разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99.


2.8.3
Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.


2.8.3.1Объект реконструкции является составной частью территориально меняющегося рабочего места с нормальными условиями труда. Опасные и вредные производственные факторы: возможные заражения геморрагической лихорадкой, падение в неограждённые люки, климатический фактор. Режим рабочего времени – эпизодический, по утвержденному графику, односменный.


2.8.3.2 Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих: требования к санитарно-техническим условиям труда не предъявляются ввиду отсутствия постоянно обслуживающего персонала. Санитарно-бытовые помещения для  обслуживающего персонала не требуются.


2.8.4 Требования к основным строительным решениям.


2.8.4.1 Акты обследования строительных конструкций не требуются.


2.8.4.2 Принципиальные объемно-планировочные  и конструктивные решения: размеры сооружения, его объемно-планировочные и конструкционные размеры определяются проектировщиком и должны размещаться в пределах имеющихся площадей.

Рекомендуется предусмотреть возможность применения действующей приемной камеры  с насосами СМ100-65-250/4 для перекачки сточных вод в новую станцию.


2.8.4.3 Требования к:


- внутренней отделке, заполнению приемов: согласно СНиП 2.08.04-87, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03;


- благоустройству прилегающей территории, устройству подъездных путей: требуется восстановить имеющуюся прилегающую территорию после завершения работ;


-инженерному обеспечению:


а) электроснабжение станции биологической очистки модульного типа осуществить от вводного щита ЩС-1, установленного в здании  в соответствии с требованиями ПУЭ;


б) вентиляция технологических камер станции естественная;


в) сжатый воздух не требуется;


г)  пар не требуется;


д) связь:  требуется   телефоны   городской и местной связи по 1 шт. (имеющиеся);


е)  радиофикация – требуется радиоточка (из имеющихся);


ж) пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре: требуется запроектировать, пожаротушения не требуется.


2.8.4.4 Паспорта или чертежи на устанавливаемое оборудование:  паспорта, схемы, инструкции по эксплуатации поставляются в комплекте с закупаемой станцией.


2.8.4.5 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ, класс взрывопожарных и пожароопасных зон по ПУЭ:

категория помещения станции модульного типа по взрывопожарной и пожарной  опасности  по НПБ  является В3, класс взрывопожарных и пожарных зон по ПУЭ – П-IIа.


2.8.5 Требования к разработке природоохранных мероприятий: дополнительных природоохранных мероприятий не требуется; объект проектирования является природоохранным.


2.8.6 Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты: требования к ядерной и радиационной безопасности и системам физической защиты не предъявляются.


2.8.7 Объект не будет относиться к опасным производственным объектам в соответствии с федеральным законом  от 21.07.99г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности  опасных производственных объектов», так как признаков опасностей, указанных в приложении № 1 к ФЗ от 21.07.97г.         № 116.


2.8.7.2 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий: не требуется.


2.8.7.3После завершения реконструкции проведение специальной оценки условий труда согласно федеральному закону от 28.12.2013 №426-ФЗ для определения класса условий труда не требуется.


2.8.7.4Проведение экспертизы проектной документации на соответствие требованиям охраны труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в редакции от 31.12.2014, статья № 215) для данного объекта реконструкции не требуется.


2.8.8 Технические условия, полученные от служб энергообеспечения объекта реконструкции: получение технических условий не требуется.


2.8.9 Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО  и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:  разработка раздела ИТМ ГО и ЧС не требуется.


2.9При разработке проекта в качестве обязательных документов должны быть учтены:

- Свод правил СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 № 64/Вр);


- Строительные нормы и правила, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».  СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/Вр);


- Строительные нормы  и правила СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения  и канализации (утв. постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73);


- Свод правил по проектированию и  строительству СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» (утв. Постановлением Госстроя России от 16.08.2000 № 80);


-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ).

