от 05.10.2015 г. № 7408/906 Руп/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/906 Руп/П – 15 «Поставка модульных компрессорных станций для АЭС «Руппур».

Вопросы:
[image: image1.emf]
Ответы:
1.Производительность может быть обеспечена несколькими компрессорами;
2. Резервирование учтено в производительности модульной компрессорной станции по данным спецификации 258-13-0005.4-TX.S и опросного листа;

3. Установка осушителей нецелесообразна, т.к. перед использованием в пневмосистеме цемсклада, воздух проходит очистку от влаги и масла в помещении подготовки воздуха цемскдлада;

4. Установка ресиверов обязательна 10м3 (15-20 % производительности).

Для марки модульной компрессорной, указанной в спецификации чертеж 258-13-0005.4-TX.S дополнительных ресиверов не требуется.
