от 04.07.2013 г. № 563 Р4-13-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №563 Р4-13 Поставка задвижек НД DN до 300 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:

Содержание запроса:

Возможно ли предложение Участником данной конкурсной процедуры оборудования:

1) превышающего по массе на 15-19% указанные в спецификации значения по позициям 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 20 и превышающего по массе на 31% указанные в спецификации значения по позициям 10-13, 15-18; 
2) превышающего по мощности электродвигателя (3 кВт вместо требуемых 1,7 кВт) по позициям 2, 5, 6-9, 14, 19, 20; 
3) превышающего по мощности электродвигателя (4,25 кВт вместо требуемых 1,7 кВт) по позициям 10-13, 15-18;

4) превышающего по строительной высоте (1710 мм вместо требуемых 1550 мм) по позициям 10-13, 15-18;

5) по позиции 14 превышающего указанные в спецификации значения по высоте от оси клапана до крайней точки привода на 42 мм, по времени открытия (закрытия) на 2 с, по стыкуемой трубе вместо 325x13 - 325x8 и вместо Dр = 303мм - 311мм; 
6) по позициям 19, 20 изделий со строительной высотой 1600 мм вместо требуемых 2148 мм
Разъяснение положений конкурсной документации:

1) Увеличение массы арматуры на 15-19% от указанных в спецификации значений возможно по позициям 2, 3, 14, 19, 20 спецификации.
По позициям 5-9  спецификации увеличение массы арматуры на 19% недопустимо.

Также недопустимо превышение массы арматуры на 31% по позициям          10-13, 15-18 спецификации.
2) Возможна поставка электродвигателя с мощностью 3 кВт вместо требуемого 1,7 кВт  по позициям 2, 14, 19, 20 спецификации.
По позициям 5-9  спецификации увеличение мощности электропривода до  3 кВт недопустимо.

3) По позициям 10-13, 15-18 спецификации возможна поставка электродвигателя с мощностью 4,25 кВт вместо требуемого 1,7 кВт.

4) По позициям 10-13 спецификации недопустимо увеличение строительной высоты более 1550 мм.

По позициям 15-18 возможна поставка арматуры со строительной высотой 1710 мм.

5) По позиции 14 спецификации недопустимы изменения от указанных в спецификации значений строительной высоты от оси клапана до крайней точки привода на 42 мм, времени открытия (закрытия) на 2 с.

Возможна расточка арматуры Dp=311 мм, при этом длина и толщина стыкуемой трубы по чертежу составит 325х13 мм.

6) По позициям 19, 20 спецификации возможна поставка арматуры со строительной высотой 1600 мм.
