ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля силового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку силового кабеля
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель ВВГнг(А) 660 В 4х35 ок мк (РЕ) 
Кабель ВВГ 660 В 2х35 ок (N)

Кабель ВВГнг(А) 1 кВ 4х70 мс (РЕ) 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 53769-2010

ГОСТ 53768-2010

ГОСТ 31565-2012

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	352100

353300


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель 
ВВГнг(А) 4х35 Диапазон температур эксплуатации от -49°С до +49°С (монтаж при температуре не ниже -14°С, при более низких температурах возможны повреждения изоляции вследствие потери гибкости.

ВВГ 2х35 Диапазон температур эксплуатации от -49°С до +49°С (монтаж при температуре не ниже -14°С, при более низких температурах возможны повреждения изоляции вследствие потери гибкости

ВВГнг(А) 4х70 Диапазон температур эксплуатации от -49°С до +49°С (монтаж при температуре не ниже -14°С, при более низких температурах возможны повреждения изоляции вследствие потери гибкости. Относительная влажность окружающей среды не более 98 % (при более высокой влажности используется кабель в тропическом исполнении)
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°С. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	ВВГнг(А) 4х35  Мин. радиус изгиба 252мм

Внешний диаметр силового кабеля 28 мм

Максимально допустимое напряжение – 660 Вольт

ВВГ 2х35 Мин. радиус изгиба 217,8 мм

Внешний диаметр силового кабеля 24,2 мм

ВВГнг(А) 4х70 Мин. радиус изгиба 324,9мм

Внешний диаметр силового кабеля 36,1 мм

Максимально допустимое напряжение – 1000 Вольт
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 31565-2012: 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. 

Изоляция нулевых жил (N) должна быть выполнена синего цвета. 

Изоляция жил заземления (PE) должна быть выполнена двухцветной (зелено-желтой расцветки).

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На оболочке не более чем через каждые 300мм должен быть нанесен отличительный индекс завода изготовителя и год выпуска. 

На щеке барабана или ярлыке прикрепленном к бухте указывается

-товарный знак завода изготовителя

-усл. обозначение кабеля

-длина кабеля в метрах и число отрезков

-дата изготовления

-номер барабана или бухты

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Кабели могут поставляться на барабанах или бухтах. Диаметр шейки барабана или внутренний диаметр должен быть не менее, чем 15 наружных диаметров кабеля.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не указан

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Кабели должны храниться в помещениях и под навесами

В соответствии с ГОСТ 18690-82
В соответствии с ГОСТ 15150-69 ( в части воздействия климатических условий)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, срок службы – не менее 30 лет


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, срок службы – не менее 30 лет
Все указанные марки кабеля возможно прокладывать на открытом воздухе, но рекомендуется ограждать кабель от прямых солнечных лучей, т.к. ультрафиолет ускоряет старение оболочки ПВХ изоляции


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не указаны


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 31565-2012: 

Не распространяющие горение

С низким дымо- и газовыделением


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	ГОСТ 53769-2010

ГОСТ 53768-2010

ГОСТ 31565-2012 – пожарная безопасность


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Защита от прямых солнечных лучей

Относительная влажность не более 98 %


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Кабель ВВГнг(А) 660 В 4х35 - 1,5 км
Кабель ВВГ 660 В 2х35 – 2,1 км
Кабель ВВГнг(А) 1 кВ 4х70 – 1,4 км
Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 6 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ВВГнг(А) 660В 4х35 мк ок
	В - поливинилхлоридная изоляция

В - поливинилхлоридная оболочка

Г – не имеет бронированного покрова

Нг – не распространяет горение

(А) – не распространяет горение при прокладке в пучках

660В – максимально допустимое напряжение 660 вольт

4 – количество медных токонесущих жил

35 – сечение жил в мм2

Гост –Р – кабель соответствует новому ГОСТУ 53769-2010



	2
	ВВГ 660 В 2х35
	В - поливинилхлоридная изоляция

В - поливинилхлоридная оболочка

Г – не имеет бронированного покрова

Без буквы А – не распространяет горение при одиночной прокладке.

2 – количество медных токонесущих жил

35 – сечение жил в мм2

	3
	ВВГнг(А) 1 кВ 4х70
	В - поливинилхлоридная изоляция

В - поливинилхлоридная оболочка

Г – не имеет бронированного покрова

Нг – не распространяет горение

(А) – не распространяет горение при прокладке в пучках

1 кВ - максимально допустимое напряжение 1000 вольт

Гост –Р – кабель соответствует новому ГОСТУ 53769-2010

	4
	N
	Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого рабочего проводника (N)

	5
	РЕ
	Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого защитного проводника (РЕ)

	6
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил
	О – однопроволочные

М – многопроволочные

К – круглые

С – секторные или сегиентные

	
	
	


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель                                    __________________            Е.Н. Гапеев







Е. Н. Гапеев
