## Спецификация
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования "Арматура большого диаметра "(099)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.31 | LCA70 | Система возврата основного конденсата в деаэратор
207.3.31.17 | 10LCA70AA601 20LCA70AA601 | Затвор обратный | ПТ44145-800-02 или аналог | DN 800 Рр 2,9 МПа Тр 160 °C Среда-конденсат | _ | ТУ 26-07-1604-92 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 1125 | 2250 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.38 | PCB | Система охлаждения потребителей машзала
207.3.38.74 | 10PCB10AA001 10PCB10AA002 10PCB10AA003 10PCB10AA004 20PCB10AA001 20PCB10AA002 20PCB10AA003 20PCB10AA004 | Задвижка | ПТ13067-800 (30с950нж1(В-с) или аналог | DN 800 Рр 0,85 МПа Тр 31 оС Среда - техническая вода | электропривод ПТ099.004-01 N=4,25 кВт tср=2,1 мин или аналог | ТУ 26-07-1125-96 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 1977 | 15816 | УХЛ3 II | 9(ОЖ1) II | UMA |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.5 |  | Арматура технологических систем
207.5.10 |  | Арматура технического водоснабжения
207.5.10.2 |  | Насосная станция ответственных потребителей
207.5.10.2.1 | 11PEB10AA008 11PEB10AA010 12PEB10AA008 12PEB10AA010 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | ПТ 11075 - 800М или аналог | DN 800, РN 2,5 МПа, Тр 250° С | электропривод ПГ06 N=9,5 кВт tср=2,1 мин или аналог | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2НО/В/I | QA2 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 2135 | 17080 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II |  |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.5.10.2.2 | 11PEB10AA007 11PEB10AA009 12PEB10AA007 12PEB10AA009 | Затвор обратный | ПТ 44145-800-01 или аналог | DN 800, РN 2,5 МПа, Тр 250° С | _ | ТУ 26-07-1604-92 или аналог | 2НО/В/I | QA2 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 1100 | 8800 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II |  |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.6 |  | Арматура технологических систем
207.6.14 |  | Водопровод и канализация
207.6.14.13 |  | Камера для установки обратных клапанов циркводоводов. Трубопроводная арматура
207.6.14.13.2 | 10GMR06AA401 10GMR06AA402 20GMR06AA401 20GMR06AA402 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | 3КЛП 300-16 (30с941нж); электропривод АUMA или аналог | DN 300 РN 1,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=4,0 кВт tср=15 сек | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 495.72 | 1982.88 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 11URT; 21URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.3 | 10GMR06AA403 20GMR06AA403 | Затвор дисковый поворотный с редуктором с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-300-6-РДП или аналог | DN 300 РN 0,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода Срок службы корпуса - не менее 50 лет | _ | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 11URT; 21URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.4 | 10PAB06AA001 20PAB06AA001 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-200-6-ЭПЗ электропривод АUMA SG 07.1 или аналог | DN 200 РN 0,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,08 кВт tср=50 сек | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 46.9 | 93.8 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 11URT; 21URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.6 | 10GMR05AA403 20GMR05AA403 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ответными фланцами и крепежом | 3КЛ2 100-16 c (30с41нж) или аналог | DN 100 РN 1,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода Срок службы корпуса - не менее 50 лет | _ | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 56.58 | 113.16 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.7 | 10GMR05AA401 10GMR05AA402 20GMR05AA401 20GMR05AA402 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | 3КЛП 300-16 (30с941нж); электропривод АUMA или аналог | DN 300 РN 1,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=4,0 кВт tср=15 сек | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 495.72 | 1982.88 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.8 | 10GMR05AA404 20GMR05AA404 | Затвор дисковый поворотный с редуктором с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-300-6-РДП или аналог | DN 300 РN 0,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода Срок службы корпуса - не менее 50 лет | _ | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.9 | 10PAB07AA001 10PAB08AA001 20PAB07AA001 20PAB08AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | 3КЛП 200-16 (30с941нж); электропривод АUMA или аналог | DN 200 РN 1,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=1,5 кВт tср=35 сек | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 233.2 | 932.8 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.10 | 10PCB02AA001 20PCB02AA001 | Затвор запорный поворотный дисковый с элктроприводом с ответными фланцами и крепежом | АКХМ 125-1000-010 электропривод GS 200.3-16:1-SA 07/5-125 или аналог | DN 1000 РN 1,0 Мпа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,75 кВт tср=50 сек | ТУ АКХМ 3742.10 052-07 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 1270 | 2540 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.11 | 10PCB02AA002 20PCB02AA002 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-200-0,6-ЭПЗ электропривод АUMA или аналог | DN 200 РN 0,6 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,08 кВт tср=50 сек | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 46.9 | 93.8 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.12 | 10PCB06AA001 20PCB06AA001 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-400-10-ЭПЗ электропривод АUMA или аналог | DN 400 РN 1,0 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,16 кВт tср=50сек | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 183.82 | 367.64 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.13 | 10PCB06AA601 20PCB06AA601 | Клапан обратный поворотный | 19с47нж (ПТ44072-400) или аналог | DN 400 РN 4,0 МПа Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда - вода | _ | ТУ 26-07-1232-79 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 195 | 390 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 12URT; 22URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.6.14.13.14 | 10GHC00AA201 20GHC00AA201 | Клапан регулирующий с электроприводом | электропривод АUMA или аналог | DN 800 РN 1,0 МПа Т-ра от 4 °С до 32,5 °С Среда вода | Электропривод Мощность и время срабатывания электропривода Изготовитель определяет самостоятельно по согласованию с Заказчиком | NW20.D.120.&.3URT&&.GHC&&.024.MD.0001 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | - | - | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 13URT; 23URT |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.6.14.13.15 | 10GHC01AA001 10GHC02AA001 20GHC01AA001 20GHC02AA001 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-800-10-ЭПЗ электропривод АUMA SA 10.1+Редуктор или аналог | DN 800 РN 1,0 МПа Т-ра от 4 °С до 32,5 °С; Среда вода Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,75 кВт tср=50 сек | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 522 | 2088 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 13URT; 23URT |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.17 | 10URS; 20URS | Блочная насосная станция
207.17.25 | 10GMS01AA001 20GMS01AA001 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | ВА 99007-800-10-ЭПЗ электропривод АUMA SA 10.1+Редуктор или аналог | DN 800 РN 1,0 МПа; Т-ра от 10 °С до 60 °С; Среда вода; Срок службы корпуса - не менее 50 лет | электропривод N=0,75 кВт tср=50 сек | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4/-/II | QA4 | сборный | шт. | 1 | 1 | 522 | 1044 | У/4/II | 5(ОЖ4)/II | 10URS; 20URS |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ